## 石灰窑
金烨钢铁集团有限公司
数据类型：小时数据 行业：其他 监控点：石灰窑排口 时间：2023-08-01 00:00:00 至 2023-09-01 00:00:00
监控时间 | 生产设施工况标记 |  | 流量 |  |  |  | 颗粒物(毫克/立方米) | [10 empty] | 二氧化硫(毫克/立方米) | [10 empty] | 氮氧化物(毫克/立方米) | [10 empty] | 氧含量(百分比) |  |  |  |  | 烟气流速(米/秒) |  |  |  | 烟气温度(摄氏度) |  |  |  | 烟气湿度(百分比) |  |  |  | 烟气压力(千帕)
| 自动标记 | 人工标记 | 累计流量(立方米) | 自动监测设备维护标记 |  | 累计修正流量(立方米) | 上报值 | [5 empty] | 修正值 |  |  |  |  | 上报值 | [5 empty] | 修正值 |  |  |  |  | 上报值 | [5 empty] | 修正值 |  |  |  |  | 监测值 | 自动监测设备维护标记 |  | 修正值 | 豁免值 | 监测值 | 自动监测设备维护标记 |  | 修正值 | 监测值 | 自动监测设备维护标记 |  | 修正值 | 监测值 | 自动监测设备维护标记 |  | 修正值 | 监测值 | 自动监测设备维护标记 |  | 修正值
|  |  |  | 自动 | 人工 |  | 浓度 |  | 标准值 | 排放量(千克) | 自动监测设备维护标记 |  | 浓度-标记后 |  | 浓度-豁免后 |  | 排放量(千克) | 浓度 |  | 标准值 | 排放量(千克) | 自动监测设备维护标记 |  | 浓度-标记后 |  | 浓度-豁免后 |  | 排放量(千克) | 浓度 |  | 标准值 | 排放量(千克) | 自动监测设备维护标记 |  | 浓度-标记后 |  | 浓度-豁免后 |  | 排放量(千克) |  | 自动 | 人工 |  |  |  | 自动 | 人工 |  |  | 自动 | 人工 |  |  | 自动 | 人工 |  |  | 自动 | 人工
[7 empty] | 实测值 | 折算值 |  |  | 自动 | 人工 | 实测值 | 折算值 | 实测值 | 折算值 |  | 实测值 | 折算值 |  |  | 自动 | 人工 | 实测值 | 折算值 | 实测值 | 折算值 |  | 实测值 | 折算值 |  |  | 自动 | 人工 | 实测值 | 折算值 | 实测值 | 折算值
2023-08-01 01 | -- | -- | 50466.46 | 正常(N) | -- | -- | 1.506 | 1.837 | 10 | 0.076 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.163 | 0.198 | 50 | 0.008 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 29.79 | 36.641 | 200 | 1.503 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10.216 | 正常(N) | -- | -- | -- | 13.047 | 正常(N) | -- | -- | 101.459 | 正常(N) | -- | -- | 20.144 | 正常(N) | -- | -- | -0.019 | 正常(N) | -- | --
2023-08-01 02 | -- | -- | 50687.744 | 正常(N) | -- | -- | 1.437 | 1.793 | 10 | 0.073 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.165 | 0.204 | 50 | 0.008 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30.764 | 38.642 | 200 | 1.559 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10.41 | 正常(N) | -- | -- | -- | 12.901 | 正常(N) | -- | -- | 99.8 | 正常(N) | -- | -- | 19.802 | 正常(N) | -- | -- | -0.020 | 正常(N) | -- | --
2023-08-01 03 | -- | -- | 51478.25 | 正常(N) | -- | -- | 1.423 | 1.761 | 10 | 0.073 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.161 | 0.199 | 50 | 0.008 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31.427 | 39.104 | 200 | 1.618 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10.363 | 正常(N) | -- | -- | -- | 13.042 | 正常(N) | -- | -- | 98.007 | 正常(N) | -- | -- | 19.695 | 正常(N) | -- | -- | -0.020 | 正常(N) | -- | --
2023-08-01 04 | -- | -- | 50663.859 | 正常(N) | -- | -- | 1.406 | 1.778 | 10 | 0.071 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.164 | 0.207 | 50 | 0.008 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30.535 | 38.944 | 200 | 1.547 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10.56 | 正常(N) | -- | -- | -- | 12.884 | 正常(N) | -- | -- | 99.629 | 正常(N) | -- | -- | 19.422 | 正常(N) | -- | -- | -0.023 | 正常(N) | -- | --
2023-08-01 05 | -- | -- | 50560.435 | 正常(N) | -- | -- | 1.588 | 2.033 | 10 | 0.08 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.163 | 0.208 | 50 | 0.008 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30.148 | 39.003 | 200 | 1.524 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10.765 | 正常(N) | -- | -- | -- | 12.763 | 正常(N) | -- | -- | 97.895 | 正常(N) | -- | -- | 19.065 | 正常(N) | -- | -- | -0.024 | 正常(N) | -- | --
2023-08-01 06 | -- | -- | 51928.277 | 正常(N) | -- | -- | 1.668 | 2.2 | 10 | 0.087 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.164 | 0.217 | 50 | 0.009 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30.893 | 41.276 | 200 | 1.604 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 11.055 | 正常(N) | -- | -- | -- | 13.091 | 正常(N) | -- | -- | 99.47 | 正常(N) | -- | -- | 18.713 | 正常(N) | -- | -- | -0.025 | 正常(N) | -- | --
2023-08-01 07 | -- | -- | 51165.655 | 正常(N) | -- | -- | 1.676 | 2.203 | 10 | 0.086 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.161 | 0.212 | 50 | 0.008 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 29.307 | 39.002 | 200 | 1.499 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 11.036 | 正常(N) | -- | -- | -- | 12.991 | 正常(N) | -- | -- | 101.413 | 正常(N) | -- | -- | 18.626 | 正常(N) | -- | -- | -0.022 | 正常(N) | -- | --
2023-08-01 08 | -- | -- | 50488.424 | 正常(N) | -- | -- | 1.689 | 2.279 | 10 | 0.085 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.161 | 0.217 | 50 | 0.008 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28.275 | 38.68 | 200 | 1.428 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 11.219 | 正常(N) | -- | -- | -- | 12.933 | 正常(N) | -- | -- | 104.579 | 正常(N) | -- | -- | 18.634 | 正常(N) | -- | -- | -0.022 | 正常(N) | -- | --
2023-08-01 09 | -- | -- | 51071.296 | 正常(N) | -- | -- | 1.664 | 2.184 | 10 | 0.085 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.165 | 0.218 | 50 | 0.008 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28.696 | 37.887 | 200 | 1.466 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10.927 | 正常(N) | -- | -- | -- | 12.911 | 正常(N) | -- | -- | 100.31 | 正常(N) | -- | -- | 18.846 | 正常(N) | -- | -- | -0.019 | 正常(N) | -- | --
2023-08-01 10 | -- | -- | 51064.33 | 正常(N) | -- | -- | 1.657 | 2.114 | 10 | 0.085 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.164 | 0.208 | 50 | 0.008 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28.912 | 37.322 | 200 | 1.476 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10.683 | 正常(N) | -- | -- | -- | 13.07 | 正常(N) | -- | -- | 100.657 | 正常(N) | -- | -- | 19.438 | 正常(N) | -- | -- | -0.017 | 正常(N) | -- | --
2023-08-01 11 | -- | -- | 50513.17 | 正常(N) | -- | -- | 1.621 | 2.041 | 10 | 0.082 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.164 | 0.206 | 50 | 0.008 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 29.046 | 37.126 | 200 | 1.467 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10.579 | 正常(N) | -- | -- | -- | 12.959 | 正常(N) | -- | -- | 103.765 | 正常(N) | -- | -- | 19.663 | 正常(N) | -- | -- | -0.008 | 正常(N) | -- | --
2023-08-01 12 | -- | -- | 50164.551 | 正常(N) | -- | -- | 1.58 | 2.004 | 10 | 0.079 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.165 | 0.21 | 50 | 0.008 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28.88 | 37.266 | 200 | 1.449 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10.649 | 正常(N) | -- | -- | -- | 13.076 | 正常(N) | -- | -- | 105.703 | 正常(N) | -- | -- | 19.711 | 正常(N) | -- | -- | -0.005 | 正常(N) | -- | --
2023-08-01 13 | -- | -- | 50522.298 | 正常(N) | -- | -- | 1.546 | 1.969 | 10 | 0.078 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.161 | 0.206 | 50 | 0.008 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 29.194 | 37.674 | 200 | 1.475 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10.701 | 正常(N) | -- | -- | -- | 13.014 | 正常(N) | -- | -- | 105.445 | 正常(N) | -- | -- | 19.692 | 正常(N) | -- | -- | -0.009 | 正常(N) | -- | --
2023-08-01 14 | -- | -- | 50063.64 | 正常(N) | -- | -- | 1.714 | 2.174 | 10 | 0.086 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.163 | 0.207 | 50 | 0.008 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28.825 | 37.015 | 200 | 1.443 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10.693 | 正常(N) | -- | -- | -- | 12.91 | 正常(N) | -- | -- | 104.347 | 正常(N) | -- | -- | 19.684 | 正常(N) | -- | -- | -0.017 | 正常(N) | -- | --
2023-08-01 15 | -- | -- | 50258.578 | 正常(N) | -- | -- | 1.713 | 2.227 | 10 | 0.086 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.171 | 0.222 | 50 | 0.009 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 29.047 | 38.245 | 200 | 1.46 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10.842 | 正常(N) | -- | -- | -- | 13.083 | 正常(N) | -- | -- | 106.043 | 正常(N) | -- | -- | 19.689 | 正常(N) | -- | -- | -0.012 | 正常(N) | -- | --
2023-08-01 16 | -- | -- | 45347.712 | 正常(N) | -- | -- | 1.716 | 2.712 | 10 | 0.078 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.161 | 0.246 | 50 | 0.007 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28.389 | 46.097 | 200 | 1.287 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 11.637 | 正常(N) | -- | -- | -- | 11.643 | 正常(N) | -- | -- | 99.039 | 正常(N) | -- | -- | 18.505 | 正常(N) | -- | -- | -0.018 | 正常(N) | -- | --
2023-08-01 17 | -- | -- | 50506.17 | 正常(N) | -- | -- | 1.743 | 2.33 | 10 | 0.088 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.164 | 0.22 | 50 | 0.008 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 26.192 | 34.813 | 200 | 1.323 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10.991 | 正常(N) | -- | -- | -- | 12.664 | 正常(N) | -- | -- | 96.946 | 正常(N) | -- | -- | 19.21 | 正常(N) | -- | -- | -0.017 | 正常(N) | -- | --
2023-08-01 18 | -- | -- | 50263.572 | 正常(N) | -- | -- | 1.704 | 2.151 | 10 | 0.086 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.164 | 0.207 | 50 | 0.008 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27.729 | 35.463 | 200 | 1.394 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10.605 | 正常(N) | -- | -- | -- | 12.681 | 正常(N) | -- | -- | 97.222 | 正常(N) | -- | -- | 19.679 | 正常(N) | -- | -- | -0.017 | 正常(N) | -- | --
2023-08-01 19 | -- | -- | 50817.856 | 正常(N) | -- | -- | 1.665 | 2.034 | 10 | 0.085 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.163 | 0.2 | 50 | 0.008 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28.373 | 35.047 | 200 | 1.442 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10.281 | 正常(N) | -- | -- | -- | 13.107 | 正常(N) | -- | -- | 100.378 | 正常(N) | -- | -- | 20.078 | 正常(N) | -- | -- | -0.015 | 正常(N) | -- | --
2023-08-01 20 | -- | -- | 49469.19 | 正常(N) | -- | -- | 1.632 | 2.017 | 10 | 0.081 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.167 | 0.207 | 50 | 0.008 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28.449 | 35.744 | 200 | 1.407 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10.396 | 正常(N) | -- | -- | -- | 12.843 | 正常(N) | -- | -- | 103.473 | 正常(N) | -- | -- | 20.058 | 正常(N) | -- | -- | -0.018 | 正常(N) | -- | --
2023-08-01 21 | -- | -- | 51754.98 | 正常(N) | -- | -- | 1.633 | 2.031 | 10 | 0.085 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.162 | 0.2 | 50 | 0.008 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28.741 | 36.029 | 200 | 1.487 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10.426 | 正常(N) | -- | -- | -- | 13.363 | 正常(N) | -- | -- | 104.758 | 正常(N) | -- | -- | 19.922 | 正常(N) | -- | -- | -0.013 | 正常(N) | -- | --
2023-08-01 22 | -- | -- | 50855.229 | 正常(N) | -- | -- | 1.498 | 1.913 | 10 | 0.076 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.163 | 0.208 | 50 | 0.008 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 29.271 | 37.672 | 200 | 1.489 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10.668 | 正常(N) | -- | -- | -- | 12.839 | 正常(N) | -- | -- | 100.013 | 正常(N) | -- | -- | 19.442 | 正常(N) | -- | -- | -0.016 | 正常(N) | -- | --
2023-08-01 23 | -- | -- | 50665.453 | 正常(N) | -- | -- | 1.461 | 1.855 | 10 | 0.074 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.159 | 0.201 | 50 | 0.008 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28.52 | 36.42 | 200 | 1.445 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10.616 | 正常(N) | -- | -- | -- | 12.822 | 正常(N) | -- | -- | 98.435 | 正常(N) | -- | -- | 19.354 | 正常(N) | -- | -- | -0.021 | 正常(N) | -- | --
2023-08-02 00 | -- | -- | 51577.9 | 正常(N) | -- | -- | 1.429 | 1.833 | 10 | 0.074 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.165 | 0.212 | 50 | 0.009 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27.998 | 36.331 | 200 | 1.444 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10.756 | 正常(N) | -- | -- | -- | 12.992 | 正常(N) | -- | -- | 97.954 | 正常(N) | -- | -- | 19.178 | 正常(N) | -- | -- | -0.020 | 正常(N) | -- | --
2023-08-02 01 | -- | -- | 49224.031 | 正常(N) | -- | -- | 1.453 | 1.841 | 10 | 0.072 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.159 | 0.202 | 50 | 0.008 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27.716 | 35.584 | 200 | 1.364 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10.69 | 正常(N) | -- | -- | -- | 12.486 | 正常(N) | -- | -- | 100.504 | 正常(N) | -- | -- | 19.144 | 正常(N) | -- | -- | -0.021 | 正常(N) | -- | --
2023-08-02 02 | -- | -- | 50785.187 | 正常(N) | -- | -- | 1.412 | 1.824 | 10 | 0.072 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.16 | 0.207 | 50 | 0.008 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 26.961 | 35.386 | 200 | 1.369 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10.814 | 正常(N) | -- | -- | -- | 12.936 | 正常(N) | -- | -- | 100.315 | 正常(N) | -- | -- | 19.117 | 正常(N) | -- | -- | -0.021 | 正常(N) | -- | --
2023-08-02 03 | -- | -- | 51147.588 | 正常(N) | -- | -- | 1.437 | 1.785 | 10 | 0.074 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.164 | 0.204 | 50 | 0.008 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27.688 | 34.861 | 200 | 1.416 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10.475 | 正常(N) | -- | -- | -- | 12.915 | 正常(N) | -- | -- | 96.874 | 正常(N) | -- | -- | 19.313 | 正常(N) | -- | -- | -0.024 | 正常(N) | -- | --
2023-08-02 04 | -- | -- | 50926.078 | 正常(N) | -- | -- | 1.44 | 1.787 | 10 | 0.073 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.167 | 0.206 | 50 | 0.008 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27.787 | 34.801 | 200 | 1.415 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10.417 | 正常(N) | -- | -- | -- | 12.805 | 正常(N) | -- | -- | 96.477 | 正常(N) | -- | -- | 19.469 | 正常(N) | -- | -- | -0.021 | 正常(N) | -- | --
2023-08-02 05 | -- | -- | 52171.863 | 正常(N) | -- | -- | 1.464 | 1.837 | 10 | 0.076 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.166 | 0.207 | 50 | 0.009 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28.236 | 35.647 | 200 | 1.473 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10.477 | 正常(N) | -- | -- | -- | 13.144 | 正常(N) | -- | -- | 97.406 | 正常(N) | -- | -- | 19.282 | 正常(N) | -- | -- | -0.024 | 正常(N) | -- | --
2023-08-02 06 | -- | -- | 51316.404 | 正常(N) | -- | -- | 1.544 | 1.876 | 10 | 0.079 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.162 | 0.197 | 50 | 0.008 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28.007 | 34.352 | 200 | 1.437 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10.21 | 正常(N) | -- | -- | -- | 13.119 | 正常(N) | -- | -- | 98.165 | 正常(N) | -- | -- | 19.653 | 正常(N) | -- | -- | -0.028 | 正常(N) | -- | --
2023-08-02 07 | -- | -- | 50856.737 | 正常(N) | -- | -- | 1.775 | 2.186 | 10 | 0.09 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.167 | 0.206 | 50 | 0.008 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28.504 | 35.611 | 200 | 1.45 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10.373 | 正常(N) | -- | -- | -- | 12.987 | 正常(N) | -- | -- | 98.819 | 正常(N) | -- | -- | 19.596 | 正常(N) | -- | -- | -0.025 | 正常(N) | -- | --
2023-08-02 08 | -- | -- | 50454.453 | 正常(N) | -- | -- | 1.743 | 2.151 | 10 | 0.088 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.165 | 0.204 | 50 | 0.008 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27.719 | 34.633 | 200 | 1.399 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10.399 | 正常(N) | -- | -- | -- | 12.888 | 正常(N) | -- | -- | 98.999 | 正常(N) | -- | -- | 19.649 | 正常(N) | -- | -- | -0.021 | 正常(N) | -- | --
2023-08-02 09 | -- | -- | 51174.968 | 正常(N) | -- | -- | 1.785 | 2.24 | 10 | 0.091 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.167 | 0.208 | 50 | 0.009 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28.26 | 35.86 | 200 | 1.446 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10.543 | 正常(N) | -- | -- | -- | 13.04 | 正常(N) | -- | -- | 99.04 | 正常(N) | -- | -- | 19.646 | 正常(N) | -- | -- | -0.021 | 正常(N) | -- | --
2023-08-02 10 | -- | -- | 50778.093 | 正常(N) | -- | -- | 1.781 | 2.206 | 10 | 0.09 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.163 | 0.202 | 50 | 0.008 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28.542 | 35.62 | 200 | 1.449 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10.417 | 正常(N) | -- | -- | -- | 13.271 | 正常(N) | -- | -- | 99.022 | 正常(N) | -- | -- | 19.851 | 正常(N) | -- | -- | -0.017 | 正常(N) | -- | --
2023-08-02 11 | -- | -- | 51165.131 | 正常(N) | -- | -- | 1.65 | 2.09 | 10 | 0.084 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.163 | 0.204 | 50 | 0.008 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28.893 | 36.875 | 200 | 1.478 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10.602 | 正常(N) | -- | -- | -- | 12.948 | 正常(N) | -- | -- | 98.908 | 正常(N) | -- | -- | 19.759 | 正常(N) | -- | -- | -0.015 | 正常(N) | -- | --
2023-08-02 12 | -- | -- | 50445.913 | 正常(N) | -- | -- | 1.632 | 2.025 | 10 | 0.082 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.168 | 0.21 | 50 | 0.008 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28.68 | 35.978 | 200 | 1.447 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10.47 | 正常(N) | -- | -- | -- | 13.071 | 正常(N) | -- | -- | 99.693 | 正常(N) | -- | -- | 19.986 | 正常(N) | -- | -- | -0.007 | 正常(N) | -- | --
2023-08-02 13 | -- | -- | 50525.282 | 正常(N) | -- | -- | 1.614 | 2.038 | 10 | 0.082 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.164 | 0.208 | 50 | 0.008 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 29.34 | 37.545 | 200 | 1.482 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10.639 | 正常(N) | -- | -- | -- | 12.992 | 正常(N) | -- | -- | 100.331 | 正常(N) | -- | -- | 19.929 | 正常(N) | -- | -- | -0.001 | 正常(N) | -- | --
2023-08-02 14 | -- | -- | 50189.189 | 正常(N) | -- | -- | 1.543 | 1.938 | 10 | 0.077 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.164 | 0.206 | 50 | 0.008 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28.897 | 36.566 | 200 | 1.45 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10.559 | 正常(N) | -- | -- | -- | 12.971 | 正常(N) | -- | -- | 100.27 | 正常(N) | -- | -- | 19.937 | 正常(N) | -- | -- | -0.005 | 正常(N) | -- | --
2023-08-02 15 | -- | -- | 50321.606 | 正常(N) | -- | -- | 1.596 | 2.011 | 10 | 0.08 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.164 | 0.206 | 50 | 0.008 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 29.337 | 37.221 | 200 | 1.476 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10.564 | 正常(N) | -- | -- | -- | 12.952 | 正常(N) | -- | -- | 99.538 | 正常(N) | -- | -- | 20.192 | 正常(N) | -- | -- | -0.013 | 正常(N) | -- | --
2023-08-02 16 | -- | -- | 49705.946 | 正常(N) | -- | -- | 1.575 | 1.974 | 10 | 0.078 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.163 | 0.205 | 50 | 0.008 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 29.139 | 36.938 | 200 | 1.448 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10.548 | 正常(N) | -- | -- | -- | 12.762 | 正常(N) | -- | -- | 98.625 | 正常(N) | -- | -- | 20.126 | 正常(N) | -- | -- | -0.017 | 正常(N) | -- | --
2023-08-02 17 | -- | -- | 49838.904 | 正常(N) | -- | -- | 1.627 | 2.039 | 10 | 0.081 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.169 | 0.212 | 50 | 0.008 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28.895 | 36.619 | 200 | 1.44 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10.581 | 正常(N) | -- | -- | -- | 12.696 | 正常(N) | -- | -- | 97.842 | 正常(N) | -- | -- | 20.082 | 正常(N) | -- | -- | -0.015 | 正常(N) | -- | --
2023-08-02 18 | -- | -- | 50196.034 | 正常(N) | -- | -- | 1.668 | 2.083 | 10 | 0.084 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.169 | 0.212 | 50 | 0.009 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28.982 | 36.61 | 200 | 1.455 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10.514 | 正常(N) | -- | -- | -- | 12.79 | 正常(N) | -- | -- | 96.417 | 正常(N) | -- | -- | 20.084 | 正常(N) | -- | -- | -0.021 | 正常(N) | -- | --
2023-08-02 19 | -- | -- | 51390.863 | 正常(N) | -- | -- | 1.624 | 2.076 | 10 | 0.083 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.161 | 0.206 | 50 | 0.008 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27.843 | 35.84 | 200 | 1.431 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10.58 | 正常(N) | -- | -- | -- | 12.948 | 正常(N) | -- | -- | 96.225 | 正常(N) | -- | -- | 19.792 | 正常(N) | -- | -- | -0.024 | 正常(N) | -- | --
2023-08-02 20 | -- | -- | 50404.158 | 正常(N) | -- | -- | 1.565 | 1.959 | 10 | 0.079 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.167 | 0.209 | 50 | 0.008 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28.636 | 36.226 | 200 | 1.443 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10.515 | 正常(N) | -- | -- | -- | 12.71 | 正常(N) | -- | -- | 97.623 | 正常(N) | -- | -- | 19.806 | 正常(N) | -- | -- | -0.027 | 正常(N) | -- | --
2023-08-02 21 | -- | -- | 50934.11 | 正常(N) | -- | -- | 1.585 | 1.944 | 10 | 0.081 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.163 | 0.201 | 50 | 0.008 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28.264 | 35.086 | 200 | 1.44 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10.34 | 正常(N) | -- | -- | -- | 13.002 | 正常(N) | -- | -- | 99.07 | 正常(N) | -- | -- | 19.96 | 正常(N) | -- | -- | -0.027 | 正常(N) | -- | --
2023-08-02 22 | -- | -- | 51178.537 | 正常(N) | -- | -- | 1.566 | 1.922 | 10 | 0.08 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.169 | 0.208 | 50 | 0.009 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28.542 | 35.531 | 200 | 1.461 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10.344 | 正常(N) | -- | -- | -- | 13 | 正常(N) | -- | -- | 97.685 | 正常(N) | -- | -- | 19.839 | 正常(N) | -- | -- | -0.030 | 正常(N) | -- | --
2023-08-02 23 | -- | -- | 50828.572 | 正常(N) | -- | -- | 1.663 | 1.983 | 10 | 0.085 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.165 | 0.198 | 50 | 0.008 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28.481 | 34.355 | 200 | 1.448 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10.029 | 正常(N) | -- | -- | -- | 13.002 | 正常(N) | -- | -- | 98.017 | 正常(N) | -- | -- | 20.112 | 正常(N) | -- | -- | -0.022 | 正常(N) | -- | --
2023-08-03 00 | -- | -- | 51904.589 | 正常(N) | -- | -- | 1.619 | 1.939 | 10 | 0.084 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.161 | 0.194 | 50 | 0.008 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 29.282 | 35.645 | 200 | 1.52 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10.066 | 正常(N) | -- | -- | -- | 13.333 | 正常(N) | -- | -- | 99.464 | 正常(N) | -- | -- | 20.082 | 正常(N) | -- | -- | -0.021 | 正常(N) | -- | --
2023-08-03 01 | -- | -- | 49870.506 | 正常(N) | -- | -- | 1.638 | 1.942 | 10 | 0.082 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.161 | 0.19 | 50 | 0.008 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 29.226 | 35.188 | 200 | 1.458 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 9.939 | 正常(N) | -- | -- | -- | 12.845 | 正常(N) | -- | -- | 101.603 | 正常(N) | -- | -- | 20.174 | 正常(N) | -- | -- | -0.026 | 正常(N) | -- | --
2023-08-03 02 | -- | -- | 50754.998 | 正常(N) | -- | -- | 1.651 | 1.954 | 10 | 0.084 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.163 | 0.194 | 50 | 0.008 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 29.07 | 34.97 | 200 | 1.475 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 9.949 | 正常(N) | -- | -- | -- | 13.106 | 正常(N) | -- | -- | 101.511 | 正常(N) | -- | -- | 20.239 | 正常(N) | -- | -- | -0.022 | 正常(N) | -- | --
2023-08-03 03 | -- | -- | 51143.617 | 正常(N) | -- | -- | 1.552 | 1.806 | 10 | 0.079 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.163 | 0.19 | 50 | 0.008 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 29.132 | 34.329 | 200 | 1.49 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 9.764 | 正常(N) | -- | -- | -- | 13.432 | 正常(N) | -- | -- | 104.477 | 正常(N) | -- | -- | 20.402 | 正常(N) | -- | -- | -0.022 | 正常(N) | -- | --
2023-08-03 04 | -- | -- | 50704.886 | 正常(N) | -- | -- | 1.536 | 1.923 | 10 | 0.078 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.163 | 0.203 | 50 | 0.008 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 29.415 | 37.034 | 200 | 1.491 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10.31 | 正常(N) | -- | -- | -- | 13.08 | 正常(N) | -- | -- | 102.528 | 正常(N) | -- | -- | 19.711 | 正常(N) | -- | -- | -0.021 | 正常(N) | -- | --
2023-08-03 05 | -- | -- | 50190.112 | 正常(N) | -- | -- | 1.591 | 1.983 | 10 | 0.08 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.16 | 0.2 | 50 | 0.008 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 29.256 | 37.071 | 200 | 1.468 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10.484 | 正常(N) | -- | -- | -- | 12.871 | 正常(N) | -- | -- | 101.62 | 正常(N) | -- | -- | 19.172 | 正常(N) | -- | -- | -0.026 | 正常(N) | -- | --
2023-08-03 06 | -- | 停运 | 33840.742 | 正常(N) | -- | -- | 1.618 | 5.932 | 10 | 0.055 | 正常(N) | -- | -- | -- | 1.634 | 2.149 | -- | 0.167 | 0.614 | 50 | 0.006 | 正常(N) | -- | -- | -- | 0.168 | 0.221 | -- | 33.691 | 122.078 | 200 | 1.14 | 正常(N) | -- | -- | -- | 29.016 | 38.175 | -- | 13.197 | 正常(N) | -- | -- | 11.119 | 8.607 | 正常(N) | -- | -- | 97.816 | 正常(N) | -- | -- | 14.936 | 正常(N) | -- | -- | -0.031 | 正常(N) | -- | --
2023-08-03 07 | -- | 停运 | 289.25 | 正常(N) | -- | -- | 7.242 | 219.153 (超) | 10 | 0.002 | 正常(N) | 校准 - 自动监测设备处于校验 | 有效数据不足 | 涉及因子无效 | 有效数据不足 | 涉及因子无效 | 涉及因子无效 | 5.196 | 6.882 | 50 | 0.002 | 正常(N) | 校准 - 自动监测设备处于校验 | 有效数据不足 | 涉及因子无效 | 有效数据不足 | 涉及因子无效 | 涉及因子无效 | 15.752 | 18.081 | 200 | 0.005 | 正常(N) | 校准 - 自动监测设备处于校验 | 有效数据不足 | 涉及因子无效 | 有效数据不足 | 涉及因子无效 | 涉及因子无效 | 14.276 | 正常(N) | 校准 - 自动监测设备处于校验 | 有效数据不足 | 有效数据不足 | 0.055 | 正常(N) | -- | -- | 68.471 | 正常(N) | -- | -- | 3.61 | 正常(N) | -- | -- | -0.040 | 正常(N) | -- | --
2023-08-03 08 | -- | 停运 | 249 | 正常(N) | -- | -- | 1.24 | 39.547 (超) | 10 | 0 | 正常(N) | 校准 - 自动监测设备处于校验 | 有效数据不足 | 涉及因子无效 | 有效数据不足 | 涉及因子无效 | 涉及因子无效 | 0.182 | 5.641 | 50 | 0 | 正常(N) | 校准 - 自动监测设备处于校验 | 有效数据不足 | 涉及因子无效 | 有效数据不足 | 涉及因子无效 | 涉及因子无效 | 0.243 | 7.178 | 200 | 0 | 正常(N) | 校准 - 自动监测设备处于校验 | 有效数据不足 | 涉及因子无效 | 有效数据不足 | 涉及因子无效 | 涉及因子无效 | 20.349 | 正常(N) | 校准 - 自动监测设备处于校验 | 有效数据不足 | 有效数据不足 | 0.047 | 正常(N) | -- | -- | 52.787 | 正常(N) | -- | -- | 3.553 | 正常(N) | -- | -- | -0.040 | 正常(N) | -- | --
2023-08-03 09 | -- | 停运 | 257.058 | 正常(N) | -- | -- | 1.267 | 38.174 (超) | 10 | 0 | 正常(N) | -- | -- | -- | 有效数据不足 | 涉及因子无效 | -- | 0.255 | 7.646 | 50 | 0 | 正常(N) | -- | -- | -- | 有效数据不足 | 涉及因子无效 | -- | 0.227 | 6.849 | 200 | 0 | 正常(N) | -- | -- | -- | 有效数据不足 | 涉及因子无效 | -- | 20.569 | 正常(N) | -- | -- | 有效数据不足 | 0.047 | 正常(N) | -- | -- | 46.828 | 正常(N) | -- | -- | 3.524 | 正常(N) | -- | -- | -0.032 | 正常(N) | -- | --
2023-08-03 10 | -- | 停运 | 272.166 | 正常(N) | -- | -- | 1.244 | 37.032 (超) | 10 | 0 | 正常(N) | -- | -- | -- | 有效数据不足 | 涉及因子无效 | -- | 0.426 | 12.689 | 50 | 0 | 正常(N) | -- | -- | -- | 有效数据不足 | 涉及因子无效 | -- | 0.22 | 6.564 | 200 | 0 | 正常(N) | -- | -- | -- | 有效数据不足 | 涉及因子无效 | -- | 20.564 | 正常(N) | -- | -- | 有效数据不足 | 0.049 | 正常(N) | -- | -- | 44.825 | 正常(N) | -- | -- | 3.511 | 正常(N) | -- | -- | -0.030 | 正常(N) | -- | --
2023-08-03 11 | -- | 停运 | 300.376 | 正常(N) | -- | -- | 1.509 | 44.859 (超) | 10 | 0 | 正常(N) | -- | -- | -- | 有效数据不足 | 涉及因子无效 | -- | 0.465 | 13.806 | 50 | 0 | 正常(N) | -- | -- | -- | 有效数据不足 | 涉及因子无效 | -- | 0.224 | 6.659 | 200 | 0 | 正常(N) | -- | -- | -- | 有效数据不足 | 涉及因子无效 | -- | 20.563 | 正常(N) | -- | -- | 有效数据不足 | 0.055 | 正常(N) | -- | -- | 44.433 | 正常(N) | -- | -- | 3.44 | 正常(N) | -- | -- | -0.018 | 正常(N) | -- | --
2023-08-03 12 | -- | 停运 | 3590.255 | 正常(N) | -- | -- | 1.167 | 27.17 (超) | 10 | 0.004 | 正常(N) | -- | -- | -- | 有效数据不足 | 涉及因子无效 | -- | 0.449 | 12.026 | 50 | 0.002 | 正常(N) | -- | -- | -- | 有效数据不足 | 涉及因子无效 | -- | 3.073 | 20.851 | 200 | 0.011 | 正常(N) | -- | -- | -- | 有效数据不足 | 涉及因子无效 | -- | 20.167 | 正常(N) | -- | -- | 有效数据不足 | 0.686 | 正常(N) | -- | -- | 46.756 | 正常(N) | -- | -- | 4.482 | 正常(N) | -- | -- | -0.012 | 正常(N) | -- | --
2023-08-03 13 | -- | 停运 | 20202.296 | 正常(N) | -- | -- | 1.583 | 9.212 | 10 | 0.032 | 正常(N) | -- | -- | -- | 有效数据不足 | 涉及因子无效 | -- | 0.379 | 2.196 | 50 | 0.008 | 正常(N) | -- | -- | -- | 有效数据不足 | 涉及因子无效 | -- | 6.471 | 38.163 | 200 | 0.131 | 正常(N) | -- | -- | -- | 有效数据不足 | 涉及因子无效 | -- | 18.74 | 正常(N) | -- | -- | 有效数据不足 | 4.017 | 正常(N) | -- | -- | 57.16 | 正常(N) | -- | -- | 8.565 | 正常(N) | -- | -- | -0.009 | 正常(N) | -- | --
2023-08-03 14 | -- | 停运 | 17089.52 | 正常(N) | -- | -- | 1.508 | 13.588 (超) | 10 | 0.026 | 正常(N) | -- | -- | -- | 有效数据不足 | 涉及因子无效 | -- | 0.368 | 3.306 | 50 | 0.006 | 正常(N) | -- | -- | -- | 有效数据不足 | 涉及因子无效 | -- | 8.829 | 74.944 | 200 | 0.151 | 正常(N) | -- | -- | -- | 有效数据不足 | 涉及因子无效 | -- | 19.471 | 正常(N) | -- | -- | 有效数据不足 | 3.461 | 正常(N) | -- | -- | 72.008 | 正常(N) | -- | -- | 6.772 | 正常(N) | -- | -- | -0.015 | 正常(N) | -- | --
2023-08-03 15 | -- | 停运 | 16138.91 | 正常(N) | -- | -- | 1.45 | 18.202 (超) | 10 | 0.023 | 正常(N) | -- | -- | -- | 有效数据不足 | 涉及因子无效 | -- | 0.447 | 5.461 | 50 | 0.007 | 正常(N) | -- | -- | -- | 有效数据不足 | 涉及因子无效 | -- | 7.21 | 78.508 | 200 | 0.116 | 正常(N) | -- | -- | -- | 有效数据不足 | 涉及因子无效 | -- | 19.833 | 正常(N) | -- | -- | 有效数据不足 | 3.324 | 正常(N) | -- | -- | 79.341 | 正常(N) | -- | -- | 5.877 | 正常(N) | -- | -- | -0.026 | 正常(N) | -- | --
2023-08-03 16 | -- | 停运 | 13180.577 | 正常(N) | -- | -- | 1.538 | 19.953 (超) | 10 | 0.02 | 正常(N) | -- | -- | -- | 有效数据不足 | 涉及因子无效 | -- | 0.485 | 6.341 | 50 | 0.006 | 正常(N) | -- | -- | -- | 有效数据不足 | 涉及因子无效 | -- | 7.399 | 90.282 | 200 | 0.098 | 正常(N) | -- | -- | -- | 有效数据不足 | 涉及因子无效 | -- | 19.962 | 正常(N) | -- | -- | 有效数据不足 | 2.691 | 正常(N) | -- | -- | 80.694 | 正常(N) | -- | -- | 5.486 | 正常(N) | -- | -- | -0.030 | 正常(N) | -- | --
2023-08-03 17 | -- | 停运 | 8632.847 | 正常(N) | -- | -- | 1.399 | 18.404 (超) | 10 | 0.012 | 正常(N) | -- | -- | -- | 有效数据不足 | 涉及因子无效 | -- | 0.457 | 6.001 | 50 | 0.004 | 正常(N) | -- | -- | -- | 有效数据不足 | 涉及因子无效 | -- | 7.094 | 90.975 | 200 | 0.061 | 正常(N) | -- | -- | -- | 有效数据不足 | 涉及因子无效 | -- | 19.996 | 正常(N) | -- | -- | 有效数据不足 | 1.768 | 正常(N) | -- | -- | 74.771 | 正常(N) | -- | -- | 5.376 | 正常(N) | -- | -- | -0.030 | 正常(N) | -- | --
2023-08-03 18 | -- | 停运 | 1156.147 | 正常(N) | -- | -- | 1.19 | 19.682 (超) | 10 | 0.001 | 正常(N) | -- | -- | -- | 有效数据不足 | 涉及因子无效 | -- | 0.375 | 6.22 | 50 | 0 | 正常(N) | -- | -- | -- | 有效数据不足 | 涉及因子无效 | -- | 9.037 | 149.351 | 200 | 0.010 | 正常(N) | -- | -- | -- | 有效数据不足 | 涉及因子无效 | -- | 20.217 | 正常(N) | -- | -- | 有效数据不足 | 0.236 | 正常(N) | -- | -- | 61.547 | 正常(N) | -- | -- | 4.835 | 正常(N) | -- | -- | -0.027 | 正常(N) | -- | --
2023-08-03 19 | -- | 停运>停运 | 13191.944 | 正常(N) | -- | -- | 1.404 | 18.988 (超) | 10 | 0.019 | 正常(N) | -- | -- | -- | 有效数据不足 | 涉及因子无效 | -- | 0.425 | 6.249 | 50 | 0.006 | 正常(N) | -- | -- | -- | 有效数据不足 | 涉及因子无效 | -- | 5.176 | 65.868 | 200 | 0.068 | 正常(N) | -- | -- | -- | 有效数据不足 | 涉及因子无效 | -- | 19.02 | 正常(N) | -- | -- | 有效数据不足 | 2.603 | 正常(N) | -- | -- | 53.786 | 正常(N) | -- | -- | 4.999 | 正常(N) | -- | -- | -0.029 | 正常(N) | -- | --
2023-08-03 20 | -- | -- | 52531.844 | 正常(N) | -- | -- | 1.607 | 2.516 | 10 | 0.084 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.312 | 0.48 | 50 | 0.016 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 12.115 | 18.936 | 200 | 0.636 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 11.956 | 正常(N) | -- | -- | -- | 12.095 | 正常(N) | -- | -- | 80.596 | 正常(N) | -- | -- | 15.38 | 正常(N) | -- | -- | -0.023 | 正常(N) | -- | --
2023-08-03 21 | -- | -- | 54840.988 | 正常(N) | -- | -- | 1.63 | 2.163 | 10 | 0.089 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.172 | 0.228 | 50 | 0.009 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24.293 | 32.715 | 200 | 1.332 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 11.059 | 正常(N) | -- | -- | -- | 13.283 | 正常(N) | -- | -- | 88.825 | 正常(N) | -- | -- | 17.77 | 正常(N) | -- | -- | -0.016 | 正常(N) | -- | --
2023-08-03 22 | -- | -- | 54614.987 | 正常(N) | -- | -- | 1.655 | 2.176 | 10 | 0.09 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.171 | 0.224 | 50 | 0.009 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27.073 | 36.044 | 200 | 1.479 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10.951 | 正常(N) | -- | -- | -- | 13.423 | 正常(N) | -- | -- | 93.163 | 正常(N) | -- | -- | 18.365 | 正常(N) | -- | -- | -0.015 | 正常(N) | -- | --
2023-08-03 23 | -- | -- | 56355.363 | 正常(N) | -- | -- | 1.642 | 2.214 | 10 | 0.093 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.165 | 0.223 | 50 | 0.009 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 26.435 | 36.129 | 200 | 1.49 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 11.16 | 正常(N) | -- | -- | -- | 13.976 | 正常(N) | -- | -- | 95.625 | 正常(N) | -- | -- | 18.125 | 正常(N) | -- | -- | -0.015 | 正常(N) | -- | --
2023-08-04 00 | -- | -- | 55058.806 | 正常(N) | -- | -- | 1.636 | 2.187 | 10 | 0.09 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.17 | 0.229 | 50 | 0.009 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 25.491 | 34.57 | 200 | 1.404 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 11.137 | 正常(N) | -- | -- | -- | 13.836 | 正常(N) | -- | -- | 97.16 | 正常(N) | -- | -- | 18.123 | 正常(N) | -- | -- | -0.019 | 正常(N) | -- | --
2023-08-04 01 | -- | -- | 56348.33 | 正常(N) | -- | -- | 1.632 | 2.212 | 10 | 0.092 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.173 | 0.234 | 50 | 0.010 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 25.359 | 34.958 | 200 | 1.429 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 11.223 | 正常(N) | -- | -- | -- | 14.333 | 正常(N) | -- | -- | 99.733 | 正常(N) | -- | -- | 18.086 | 正常(N) | -- | -- | -0.021 | 正常(N) | -- | --
2023-08-04 02 | -- | -- | 55760.294 | 正常(N) | -- | -- | 1.646 | 2.188 | 10 | 0.092 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.172 | 0.228 | 50 | 0.010 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24.125 | 32.549 | 200 | 1.345 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 11.067 | 正常(N) | -- | -- | -- | 14.081 | 正常(N) | -- | -- | 102.705 | 正常(N) | -- | -- | 18.115 | 正常(N) | -- | -- | -0.021 | 正常(N) | -- | --
2023-08-04 03 | -- | -- | 58169.043 | 正常(N) | -- | -- | 1.624 | 2.221 | 10 | 0.094 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.18 | 0.245 | 50 | 0.010 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24.39 | 33.911 | 200 | 1.419 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 11.316 | 正常(N) | -- | -- | -- | 14.504 | 正常(N) | -- | -- | 99.48 | 正常(N) | -- | -- | 17.746 | 正常(N) | -- | -- | -0.021 | 正常(N) | -- | --
2023-08-04 04 | -- | -- | 57049.04 | 正常(N) | -- | -- | 1.602 | 2.16 | 10 | 0.091 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.195 | 0.262 | 50 | 0.011 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 23.813 | 32.608 | 200 | 1.359 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 11.212 | 正常(N) | -- | -- | -- | 14.185 | 正常(N) | -- | -- | 97.724 | 正常(N) | -- | -- | 17.751 | 正常(N) | -- | -- | -0.022 | 正常(N) | -- | --
2023-08-04 05 | -- | 停运 | 27410.798 | 正常(N) | -- | -- | 1.652 | 17.471 (超) | 10 | 0.045 | 正常(N) | -- | -- | -- | 有效数据不足 | 涉及因子无效 | -- | 0.314 | 5.394 | 50 | 0.009 | 正常(N) | -- | -- | -- | 有效数据不足 | 涉及因子无效 | -- | 17 | 47.426 | 200 | 0.466 | 正常(N) | -- | -- | -- | 有效数据不足 | 涉及因子无效 | -- | 15.572 | 正常(N) | -- | -- | 有效数据不足 | 6.723 | 正常(N) | -- | -- | 88.836 | 正常(N) | -- | -- | 11.119 | 正常(N) | -- | -- | -0.032 | 正常(N) | -- | --
2023-08-04 06 | -- | 停运 | 1832.055 | 正常(N) | -- | -- | 1.121 | 18.561 (超) | 10 | 0.002 | 正常(N) | -- | -- | -- | 有效数据不足 | 涉及因子无效 | -- | 0.353 | 7.456 | 50 | 0.001 | 正常(N) | -- | -- | -- | 有效数据不足 | 涉及因子无效 | -- | 16.105 | 172.159 | 200 | 0.03 | 正常(N) | -- | -- | -- | 有效数据不足 | 涉及因子无效 | -- | 20.073 | 正常(N) | -- | -- | 有效数据不足 | 0.372 | 正常(N) | -- | -- | 60.922 | 正常(N) | -- | -- | 4.729 | 正常(N) | -- | -- | -0.040 | 正常(N) | -- | --
2023-08-04 07 | -- | 停运 | 35606.86 | 正常(N) | -- | -- | 1.439 | 15.459 (超) | 10 | 0.051 | 正常(N) | -- | -- | -- | 有效数据不足 | 涉及因子无效 | -- | 0.464 | 8.2 | 50 | 0.017 | 正常(N) | -- | -- | -- | 有效数据不足 | 涉及因子无效 | -- | 6.783 | 14.81 | 200 | 0.242 | 正常(N) | -- | -- | -- | 有效数据不足 | 涉及因子无效 | -- | 15.933 | 正常(N) | -- | -- | 有效数据不足 | 8.159 | 正常(N) | -- | -- | 65.094 | 正常(N) | -- | -- | 10.756 | 正常(N) | -- | -- | -0.024 | 正常(N) | -- | --
2023-08-04 08 | -- | -- | 59785.149 | 正常(N) | -- | -- | 1.677 | 2.547 | 10 | 0.1 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.244 | 0.364 | 50 | 0.015 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 18.619 | 28.748 | 200 | 1.113 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 12.191 | 正常(N) | -- | -- | -- | 14.261 | 正常(N) | -- | -- | 89.415 | 正常(N) | -- | -- | 16.736 | 正常(N) | -- | -- | -0.018 | 正常(N) | -- | --
2023-08-04 09 | -- | -- | 59665.972 | 正常(N) | -- | -- | 1.623 | 2.401 | 10 | 0.097 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.226 | 0.33 | 50 | 0.014 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 22.067 | 33.027 | 200 | 1.317 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 12.078 | 正常(N) | -- | -- | -- | 14.39 | 正常(N) | -- | -- | 91.37 | 正常(N) | -- | -- | 17.115 | 正常(N) | -- | -- | -0.012 | 正常(N) | -- | --
2023-08-04 10 | -- | -- | 56190.584 | 正常(N) | -- | -- | 1.568 | 2.273 | 10 | 0.088 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.248 | 0.355 | 50 | 0.014 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 22.783 | 33.492 | 200 | 1.28 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 11.896 | 正常(N) | -- | -- | -- | 13.773 | 正常(N) | -- | -- | 93.755 | 正常(N) | -- | -- | 17.67 | 正常(N) | -- | -- | -0.009 | 正常(N) | -- | --
2023-08-04 11 | -- | -- | 56839.119 | 正常(N) | -- | -- | 1.531 | 2.194 | 10 | 0.087 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.217 | 0.307 | 50 | 0.012 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 23.254 | 33.653 | 200 | 1.322 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 11.8 | 正常(N) | -- | -- | -- | 14.051 | 正常(N) | -- | -- | 94.743 | 正常(N) | -- | -- | 17.93 | 正常(N) | -- | -- | 0.004 | 正常(N) | -- | --
2023-08-04 12 | -- | -- | 56686.007 | 正常(N) | -- | -- | 1.46 | 2.155 | 10 | 0.083 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.197 | 0.289 | 50 | 0.011 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24.361 | 36.261 | 200 | 1.381 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 12.03 | 正常(N) | -- | -- | -- | 14.045 | 正常(N) | -- | -- | 95.686 | 正常(N) | -- | -- | 17.717 | 正常(N) | -- | -- | 0.013 | 正常(N) | -- | --
2023-08-04 13 | -- | -- | 56132.985 | 正常(N) | -- | -- | 1.421 | 2.095 | 10 | 0.08 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.216 | 0.319 | 50 | 0.012 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24.014 | 35.679 | 200 | 1.348 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 12.072 | 正常(N) | -- | -- | -- | 13.799 | 正常(N) | -- | -- | 95.319 | 正常(N) | -- | -- | 17.577 | 正常(N) | -- | -- | 0.018 | 正常(N) | -- | --
2023-08-04 14 | -- | -- | 55564.631 | 正常(N) | -- | -- | 1.417 | 2.12 | 10 | 0.079 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.239 | 0.357 | 50 | 0.013 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 23.567 | 35.59 | 200 | 1.309 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 12.16 | 正常(N) | -- | -- | -- | 13.698 | 正常(N) | -- | -- | 95.053 | 正常(N) | -- | -- | 17.529 | 正常(N) | -- | -- | 0.018 | 正常(N) | -- | --
2023-08-04 15 | -- | -- | 55899.848 | 正常(N) | -- | -- | 1.412 | 2.091 | 10 | 0.079 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.24 | 0.359 | 50 | 0.013 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 23.332 | 34.719 | 200 | 1.304 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 12.057 | 正常(N) | -- | -- | -- | 13.723 | 正常(N) | -- | -- | 94.617 | 正常(N) | -- | -- | 17.713 | 正常(N) | -- | -- | 0.009 | 正常(N) | -- | --
2023-08-04 16 | -- | -- | 48981.511 | 正常(N) | -- | -- | 1.443 | 2.315 | 10 | 0.071 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.36 | 0.602 | 50 | 0.018 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 22.628 | 36.604 | 200 | 1.108 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 12.545 | 正常(N) | -- | -- | -- | 11.949 | 正常(N) | -- | -- | 92.535 | 正常(N) | -- | -- | 16.971 | 正常(N) | -- | -- | 0.003 | 正常(N) | -- | --
2023-08-04 17 | -- | 停运 | 381.567 | 正常(N) | -- | -- | 0.709 | 12.401 (超) | 10 | 0 | 正常(N) | -- | -- | -- | 有效数据不足 | 涉及因子无效 | -- | 0.62 | 11.666 | 50 | 0 | 正常(N) | -- | -- | -- | 有效数据不足 | 涉及因子无效 | -- | 4.29 | 33.071 | 200 | 0.002 | 正常(N) | -- | -- | -- | 有效数据不足 | 涉及因子无效 | -- | 19.992 | 正常(N) | -- | -- | 有效数据不足 | 0.07 | 正常(N) | -- | -- | 72.418 | 正常(N) | -- | -- | 4.614 | 正常(N) | -- | -- | -0.012 | 正常(N) | -- | --
2023-08-04 18 | -- | 停运 | 45539.303 | 正常(N) | -- | -- | 1.394 | 5.391 | 10 | 0.063 | 正常(N) | -- | -- | -- | 1.497 | 2.185 | -- | 0.451 | 3.432 | 50 | 0.021 | 正常(N) | -- | -- | -- | 0.407 | 0.594 | -- | 14.038 | 23.512 | 200 | 0.639 | 正常(N) | -- | -- | -- | 16.474 | 24.046 | -- | 13.357 | 正常(N) | -- | -- | 12.094 | 10.918 | 正常(N) | -- | -- | 81.536 | 正常(N) | -- | -- | 15.463 | 正常(N) | -- | -- | -0.002 | 正常(N) | -- | --
2023-08-04 19 | -- | -- | 54570.204 | 正常(N) | -- | -- | 1.548 | 2.228 | 10 | 0.084 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.305 | 0.443 | 50 | 0.017 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 21.477 | 31.234 | 200 | 1.172 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 11.851 | 正常(N) | -- | -- | -- | 13.368 | 正常(N) | -- | -- | 90.785 | 正常(N) | -- | -- | 17.904 | 正常(N) | -- | -- | -0.003 | 正常(N) | -- | --
2023-08-04 20 | -- | -- | 54472.554 | 正常(N) | -- | -- | 1.542 | 2.238 | 10 | 0.084 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.294 | 0.428 | 50 | 0.016 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 22.602 | 32.909 | 200 | 1.231 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 11.886 | 正常(N) | -- | -- | -- | 13.42 | 正常(N) | -- | -- | 91.923 | 正常(N) | -- | -- | 17.917 | 正常(N) | -- | -- | -0.010 | 正常(N) | -- | --
2023-08-04 21 | -- | -- | 53973.09 | 正常(N) | -- | -- | 1.61 | 2.355 | 10 | 0.087 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.306 | 0.447 | 50 | 0.017 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 22.615 | 33.293 | 200 | 1.221 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 11.967 | 正常(N) | -- | -- | -- | 13.203 | 正常(N) | -- | -- | 92.045 | 正常(N) | -- | -- | 17.907 | 正常(N) | -- | -- | -0.013 | 正常(N) | -- | --
2023-08-04 22 | -- | -- | 53755.38 | 正常(N) | -- | -- | 1.626 | 2.277 | 10 | 0.087 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.326 | 0.462 | 50 | 0.018 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 22.202 | 31.367 | 200 | 1.193 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 11.583 | 正常(N) | -- | -- | -- | 13.318 | 正常(N) | -- | -- | 92.21 | 正常(N) | -- | -- | 18.317 | 正常(N) | -- | -- | -0.014 | 正常(N) | -- | --
2023-08-04 23 | -- | -- | 53603.586 | 正常(N) | -- | -- | 1.644 | 2.264 | 10 | 0.088 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.405 | 0.567 | 50 | 0.022 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 22.203 | 30.867 | 200 | 1.19 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 11.404 | 正常(N) | -- | -- | -- | 13.354 | 正常(N) | -- | -- | 93.805 | 正常(N) | -- | -- | 18.657 | 正常(N) | -- | -- | -0.014 | 正常(N) | -- | --
2023-08-05 00 | -- | -- | 54458.95 | 正常(N) | -- | -- | 1.667 | 2.361 | 10 | 0.091 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.428 | 0.616 | 50 | 0.023 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 22.45 | 32.149 | 200 | 1.223 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 11.688 | 正常(N) | -- | -- | -- | 13.414 | 正常(N) | -- | -- | 95.003 | 正常(N) | -- | -- | 18.005 | 正常(N) | -- | -- | -0.014 | 正常(N) | -- | --
2023-08-05 01 | -- | 停运 | 46935.863 | 正常(N) | -- | -- | 1.606 | 2.729 | 10 | 0.075 | 正常(N) | -- | -- | -- | 1.607 | 2.362 | -- | 0.409 | 0.661 | 50 | 0.019 | 正常(N) | -- | -- | -- | 0.417 | 0.613 | -- | 24.506 | 50.204 | 200 | 1.15 | 正常(N) | -- | -- | -- | 22.994 | 33.807 | -- | 12.364 | 正常(N) | -- | -- | 12.158 | 11.534 | 正常(N) | -- | -- | 94.41 | 正常(N) | -- | -- | 16.803 | 正常(N) | -- | -- | -0.018 | 正常(N) | -- | --
2023-08-05 02 | -- | 停运 | 5512.217 | 正常(N) | -- | -- | 1.601 | 12.966 (超) | 10 | 0.009 | 正常(N) | -- | -- | -- | 有效数据不足 | 涉及因子无效 | -- | 0.204 | 1.703 | 50 | 0.001 | 正常(N) | -- | -- | -- | 有效数据不足 | 涉及因子无效 | -- | 38.383 | 292.002 (超) | 200 | 0.212 | 正常(N) | -- | -- | -- | 有效数据不足 | 涉及因子无效 | -- | 19.335 | 正常(N) | -- | -- | 有效数据不足 | 1.147 | 正常(N) | -- | -- | 75.309 | 正常(N) | -- | -- | 7.072 | 正常(N) | -- | -- | -0.039 | 正常(N) | -- | --
2023-08-05 03 | -- | 停运 | 3667.193 | 正常(N) | -- | -- | 1.38 | 16.189 (超) | 10 | 0.005 | 正常(N) | -- | -- | -- | 有效数据不足 | 涉及因子无效 | -- | 0.431 | 5.193 | 50 | 0.002 | 正常(N) | -- | -- | -- | 有效数据不足 | 涉及因子无效 | -- | 18.028 | 211.235 (超) | 200 | 0.066 | 正常(N) | -- | -- | -- | 有效数据不足 | 涉及因子无效 | -- | 19.903 | 正常(N) | -- | -- | 有效数据不足 | 0.731 | 正常(N) | -- | -- | 62.634 | 正常(N) | -- | -- | 5.563 | 正常(N) | -- | -- | -0.037 | 正常(N) | -- | --
2023-08-05 04 | -- | 停运 | 32356.159 | 正常(N) | -- | -- | 1.331 | 10.216 (超) | 10 | 0.043 | 正常(N) | -- | -- | -- | 有效数据不足 | 涉及因子无效 | -- | 0.576 | 6.253 | 50 | 0.019 | 正常(N) | -- | -- | -- | 有效数据不足 | 涉及因子无效 | -- | 7.004 | 40.476 | 200 | 0.227 | 正常(N) | -- | -- | -- | 有效数据不足 | 涉及因子无效 | -- | 15.858 | 正常(N) | -- | -- | 有效数据不足 | 7.341 | 正常(N) | -- | -- | 64.151 | 正常(N) | -- | -- | 11.102 | 正常(N) | -- | -- | -0.019 | 正常(N) | -- | --
2023-08-05 05 | -- | -- | 55803.306 | 正常(N) | -- | -- | 1.667 | 2.473 | 10 | 0.093 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.448 | 0.666 | 50 | 0.025 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 16.95 | 25.404 | 200 | 0.946 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 12.093 | 正常(N) | -- | -- | -- | 13.362 | 正常(N) | -- | -- | 86.771 | 正常(N) | -- | -- | 16.92 | 正常(N) | -- | -- | -0.012 | 正常(N) | -- | --
2023-08-05 06 | -- | -- | 54382.8 | 正常(N) | -- | -- | 1.744 | 2.495 | 10 | 0.095 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.426 | 0.612 | 50 | 0.023 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 20.556 | 29.604 | 200 | 1.118 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 11.791 | 正常(N) | -- | -- | -- | 13.129 | 正常(N) | -- | -- | 91.321 | 正常(N) | -- | -- | 17.536 | 正常(N) | -- | -- | -0.014 | 正常(N) | -- | --
2023-08-05 07 | -- | -- | 54617.435 | 正常(N) | -- | -- | 1.766 | 2.657 | 10 | 0.096 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.463 | 0.704 | 50 | 0.025 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 20.388 | 30.87 | 200 | 1.114 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 12.187 | 正常(N) | -- | -- | -- | 13.279 | 正常(N) | -- | -- | 92.523 | 正常(N) | -- | -- | 17.164 | 正常(N) | -- | -- | -0.013 | 正常(N) | -- | --
2023-08-05 08 | -- | -- | 56724.206 | 正常(N) | -- | -- | 1.732 | 2.622 | 10 | 0.098 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.424 | 0.648 | 50 | 0.024 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 20.686 | 31.508 | 200 | 1.173 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 12.309 | 正常(N) | -- | -- | -- | 13.77 | 正常(N) | -- | -- | 91.987 | 正常(N) | -- | -- | 17.042 | 正常(N) | -- | -- | -0.012 | 正常(N) | -- | --
2023-08-05 09 | -- | -- | 56539.792 | 正常(N) | -- | -- | 1.609 | 2.496 | 10 | 0.091 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.401 | 0.629 | 50 | 0.023 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 20.714 | 32.334 | 200 | 1.171 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 12.476 | 正常(N) | -- | -- | -- | 13.634 | 正常(N) | -- | -- | 90.795 | 正常(N) | -- | -- | 17.075 | 正常(N) | -- | -- | -0.011 | 正常(N) | -- | --
2023-08-05 10 | -- | -- | 56607.938 | 正常(N) | -- | -- | 1.48 | 2.276 | 10 | 0.084 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.383 | 0.59 | 50 | 0.022 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 21.262 | 32.841 | 200 | 1.204 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 12.426 | 正常(N) | -- | -- | -- | 13.719 | 正常(N) | -- | -- | 90.927 | 正常(N) | -- | -- | 17.207 | 正常(N) | -- | -- | -0.006 | 正常(N) | -- | --
2023-08-05 11 | -- | -- | 56292.102 | 正常(N) | -- | -- | 1.431 | 2.084 | 10 | 0.081 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.365 | 0.537 | 50 | 0.021 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 21.796 | 31.94 | 200 | 1.227 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 11.935 | 正常(N) | -- | -- | -- | 13.746 | 正常(N) | -- | -- | 92.432 | 正常(N) | -- | -- | 17.982 | 正常(N) | -- | -- | 0.006 | 正常(N) | -- | --
2023-08-05 12 | -- | -- | 56210.168 | 正常(N) | -- | -- | 1.433 | 2.013 | 10 | 0.081 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.336 | 0.478 | 50 | 0.019 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 22.119 | 31.212 | 200 | 1.243 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 11.615 | 正常(N) | -- | -- | -- | 13.873 | 正常(N) | -- | -- | 93.646 | 正常(N) | -- | -- | 18.491 | 正常(N) | -- | -- | 0 | 正常(N) | -- | --
2023-08-05 13 | -- | -- | 55725.025 | 正常(N) | -- | -- | 1.491 | 2.044 | 10 | 0.083 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.368 | 0.515 | 50 | 0.02 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 22.798 | 31.47 | 200 | 1.27 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 11.368 | 正常(N) | -- | -- | -- | 13.894 | 正常(N) | -- | -- | 93.534 | 正常(N) | -- | -- | 19.011 | 正常(N) | -- | -- | -0.009 | 正常(N) | -- | --
2023-08-05 14 | -- | -- | 56002.547 | 正常(N) | -- | -- | 1.595 | 2.154 | 10 | 0.089 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.381 | 0.524 | 50 | 0.021 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 23.393 | 31.772 | 200 | 1.31 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 11.214 | 正常(N) | -- | -- | -- | 13.906 | 正常(N) | -- | -- | 92.701 | 正常(N) | -- | -- | 19.08 | 正常(N) | -- | -- | -0.017 | 正常(N) | -- | --
2023-08-05 15 | -- | -- | 55059.094 | 正常(N) | -- | -- | 1.587 | 2.151 | 10 | 0.087 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.319 | 0.437 | 50 | 0.018 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 23.448 | 32.023 | 200 | 1.291 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 11.263 | 正常(N) | -- | -- | -- | 13.608 | 正常(N) | -- | -- | 92.317 | 正常(N) | -- | -- | 18.965 | 正常(N) | -- | -- | -0.018 | 正常(N) | -- | --
2023-08-05 16 | -- | -- | 56481.022 | 正常(N) | -- | -- | 1.59 | 2.175 | 10 | 0.09 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.321 | 0.439 | 50 | 0.018 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 23.272 | 32.159 | 200 | 1.314 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 11.34 | 正常(N) | -- | -- | -- | 14.28 | 正常(N) | -- | -- | 94.223 | 正常(N) | -- | -- | 18.653 | 正常(N) | -- | -- | -0.015 | 正常(N) | -- | --
2023-08-05 17 | -- | -- | 56850.15 | 正常(N) | -- | -- | 1.584 | 2.134 | 10 | 0.09 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.294 | 0.401 | 50 | 0.017 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 23.314 | 31.688 | 200 | 1.325 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 11.234 | 正常(N) | -- | -- | -- | 14.055 | 正常(N) | -- | -- | 92.2 | 正常(N) | -- | -- | 18.708 | 正常(N) | -- | -- | -0.018 | 正常(N) | -- | --
2023-08-05 18 | -- | -- | 57281.288 | 正常(N) | -- | -- | 1.513 | 2.073 | 10 | 0.087 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.268 | 0.373 | 50 | 0.015 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24.373 | 33.778 | 200 | 1.396 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 11.359 | 正常(N) | -- | -- | -- | 14.3 | 正常(N) | -- | -- | 91.102 | 正常(N) | -- | -- | 18.482 | 正常(N) | -- | -- | -0.025 | 正常(N) | -- | --
2023-08-05 19 | -- | -- | 56164.516 | 正常(N) | -- | -- | 1.466 | 1.985 | 10 | 0.082 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.282 | 0.388 | 50 | 0.016 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24.151 | 33.186 | 200 | 1.356 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 11.237 | 正常(N) | -- | -- | -- | 13.927 | 正常(N) | -- | -- | 92.352 | 正常(N) | -- | -- | 18.564 | 正常(N) | -- | -- | -0.023 | 正常(N) | -- | --
2023-08-05 20 | -- | -- | 56947.138 | 正常(N) | -- | -- | 1.481 | 2.03 | 10 | 0.084 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.267 | 0.371 | 50 | 0.015 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24.475 | 33.94 | 200 | 1.394 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 11.358 | 正常(N) | -- | -- | -- | 14.045 | 正常(N) | -- | -- | 91.923 | 正常(N) | -- | -- | 18.44 | 正常(N) | -- | -- | -0.021 | 正常(N) | -- | --
2023-08-05 21 | -- | -- | 55696.643 | 正常(N) | -- | -- | 1.453 | 1.977 | 10 | 0.081 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.266 | 0.364 | 50 | 0.015 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24.461 | 33.436 | 200 | 1.362 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 11.196 | 正常(N) | -- | -- | -- | 13.86 | 正常(N) | -- | -- | 92.711 | 正常(N) | -- | -- | 18.509 | 正常(N) | -- | -- | -0.021 | 正常(N) | -- | --
2023-08-05 22 | -- | -- | 55438.436 | 正常(N) | -- | -- | 1.445 | 1.932 | 10 | 0.08 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.242 | 0.328 | 50 | 0.013 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 25.438 | 34.557 | 200 | 1.41 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 11.134 | 正常(N) | -- | -- | -- | 13.692 | 正常(N) | -- | -- | 93.158 | 正常(N) | -- | -- | 18.617 | 正常(N) | -- | -- | -0.013 | 正常(N) | -- | --
2023-08-05 23 | -- | -- | 56296.836 | 正常(N) | -- | -- | 1.47 | 1.946 | 10 | 0.083 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.225 | 0.296 | 50 | 0.013 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24.932 | 33.356 | 200 | 1.404 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 11.024 | 正常(N) | -- | -- | -- | 13.98 | 正常(N) | -- | -- | 95.998 | 正常(N) | -- | -- | 18.723 | 正常(N) | -- | -- | -0.015 | 正常(N) | -- | --
2023-08-06 00 | -- | -- | 56256.322 | 正常(N) | -- | -- | 1.457 | 1.967 | 10 | 0.082 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.232 | 0.311 | 50 | 0.013 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24.752 | 33.946 | 200 | 1.392 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 11.186 | 正常(N) | -- | -- | -- | 13.978 | 正常(N) | -- | -- | 97.998 | 正常(N) | -- | -- | 18.22 | 正常(N) | -- | -- | -0.019 | 正常(N) | -- | --
2023-08-06 01 | -- | -- | 57431.575 | 正常(N) | -- | -- | 1.468 | 2.023 | 10 | 0.084 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.213 | 0.297 | 50 | 0.012 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24.483 | 33.882 | 200 | 1.406 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 11.24 | 正常(N) | -- | -- | -- | 14.222 | 正常(N) | -- | -- | 96.482 | 正常(N) | -- | -- | 17.926 | 正常(N) | -- | -- | -0.018 | 正常(N) | -- | --
2023-08-06 02 | -- | -- | 57124.136 | 正常(N) | -- | -- | 1.66 | 2.276 | 10 | 0.095 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.205 | 0.276 | 50 | 0.012 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24.755 | 34.404 | 200 | 1.414 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 11.345 | 正常(N) | -- | -- | -- | 14.064 | 正常(N) | -- | -- | 94.954 | 正常(N) | -- | -- | 17.752 | 正常(N) | -- | -- | -0.019 | 正常(N) | -- | --
2023-08-06 03 | -- | -- | 56834.407 | 正常(N) | -- | -- | 1.618 | 2.19 | 10 | 0.092 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.215 | 0.289 | 50 | 0.012 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 23.973 | 32.837 | 200 | 1.362 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 11.24 | 正常(N) | -- | -- | -- | 14.172 | 正常(N) | -- | -- | 96.893 | 正常(N) | -- | -- | 17.791 | 正常(N) | -- | -- | -0.018 | 正常(N) | -- | --
2023-08-06 04 | -- | -- | 58203.814 | 正常(N) | -- | -- | 1.624 | 2.284 | 10 | 0.095 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.217 | 0.304 | 50 | 0.013 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 23.474 | 33.625 | 200 | 1.366 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 11.54 | 正常(N) | -- | -- | -- | 14.296 | 正常(N) | -- | -- | 98.45 | 正常(N) | -- | -- | 17.409 | 正常(N) | -- | -- | -0.020 | 正常(N) | -- | --
2023-08-06 05 | -- | -- | 58550.902 | 正常(N) | -- | -- | 1.656 | 2.333 | 10 | 0.097 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.205 | 0.284 | 50 | 0.012 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 22.824 | 32.43 | 200 | 1.336 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 11.595 | 正常(N) | -- | -- | -- | 14.332 | 正常(N) | -- | -- | 96.333 | 正常(N) | -- | -- | 17.174 | 正常(N) | -- | -- | -0.022 | 正常(N) | -- | --
2023-08-06 06 | -- | -- | 57776.698 | 正常(N) | -- | -- | 1.72 | 2.514 | 10 | 0.099 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.214 | 0.312 | 50 | 0.012 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 22.64 | 33.575 | 200 | 1.308 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 11.877 | 正常(N) | -- | -- | -- | 14.14 | 正常(N) | -- | -- | 94.549 | 正常(N) | -- | -- | 16.904 | 正常(N) | -- | -- | -0.022 | 正常(N) | -- | --
2023-08-06 07 | -- | -- | 56581.541 | 正常(N) | -- | -- | 1.655 | 2.433 | 10 | 0.094 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.288 | 0.427 | 50 | 0.016 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 21.413 | 31.907 | 200 | 1.212 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 11.954 | 正常(N) | -- | -- | -- | 13.787 | 正常(N) | -- | -- | 95.526 | 正常(N) | -- | -- | 16.685 | 正常(N) | -- | -- | -0.024 | 正常(N) | -- | --
2023-08-06 08 | -- | -- | 57912.953 | 正常(N) | -- | -- | 1.696 | 2.501 | 10 | 0.098 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.273 | 0.41 | 50 | 0.016 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 21.89 | 32.51 | 200 | 1.268 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 11.93 | 正常(N) | -- | -- | -- | 14.204 | 正常(N) | -- | -- | 95.873 | 正常(N) | -- | -- | 16.891 | 正常(N) | -- | -- | -0.025 | 正常(N) | -- | --
2023-08-06 09 | -- | -- | 57954.462 | 正常(N) | -- | -- | 1.699 | 2.46 | 10 | 0.098 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.237 | 0.348 | 50 | 0.014 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 22.588 | 32.961 | 200 | 1.309 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 11.88 | 正常(N) | -- | -- | -- | 14.016 | 正常(N) | -- | -- | 92.758 | 正常(N) | -- | -- | 17.053 | 正常(N) | -- | -- | -0.025 | 正常(N) | -- | --
2023-08-06 10 | -- | -- | 55905.79 | 正常(N) | -- | -- | 1.62 | 2.279 | 10 | 0.091 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.232 | 0.322 | 50 | 0.013 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24.498 | 34.83 | 200 | 1.37 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 11.598 | 正常(N) | -- | -- | -- | 13.709 | 正常(N) | -- | -- | 92.359 | 正常(N) | -- | -- | 17.591 | 正常(N) | -- | -- | -0.021 | 正常(N) | -- | --
2023-08-06 11 | -- | -- | 48985.214 | 正常(N) | -- | -- | 1.548 | 1.929 | 10 | 0.076 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.192 | 0.237 | 50 | 0.009 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 26.319 | 33.043 | 200 | 1.289 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10.447 | 正常(N) | -- | -- | -- | 12.379 | 正常(N) | -- | -- | 96.971 | 正常(N) | -- | -- | 19.431 | 正常(N) | -- | -- | -0.012 | 正常(N) | -- | --
2023-08-06 12 | -- | -- | 50169.837 | 正常(N) | -- | -- | 1.522 | 1.889 | 10 | 0.076 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.198 | 0.245 | 50 | 0.010 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 26.747 | 33.605 | 200 | 1.342 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10.399 | 正常(N) | -- | -- | -- | 12.844 | 正常(N) | -- | -- | 101.002 | 正常(N) | -- | -- | 19.873 | 正常(N) | -- | -- | -0.010 | 正常(N) | -- | --
2023-08-06 13 | -- | -- | 50416.076 | 正常(N) | -- | -- | 1.519 | 1.881 | 10 | 0.077 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.21 | 0.261 | 50 | 0.011 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27.36 | 34.217 | 200 | 1.379 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10.354 | 正常(N) | -- | -- | -- | 12.836 | 正常(N) | -- | -- | 103.041 | 正常(N) | -- | -- | 19.823 | 正常(N) | -- | -- | -0.009 | 正常(N) | -- | --
2023-08-06 14 | -- | -- | 50143.786 | 正常(N) | -- | -- | 1.475 | 1.85 | 10 | 0.074 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.212 | 0.27 | 50 | 0.011 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 26.87 | 34.041 | 200 | 1.347 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10.454 | 正常(N) | -- | -- | -- | 12.848 | 正常(N) | -- | -- | 102.826 | 正常(N) | -- | -- | 19.744 | 正常(N) | -- | -- | -0.009 | 正常(N) | -- | --
2023-08-06 15 | -- | -- | 50590.007 | 正常(N) | -- | -- | 1.486 | 1.887 | 10 | 0.075 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.214 | 0.27 | 50 | 0.011 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27.042 | 34.551 | 200 | 1.368 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10.611 | 正常(N) | -- | -- | -- | 12.88 | 正常(N) | -- | -- | 100.715 | 正常(N) | -- | -- | 19.507 | 正常(N) | -- | -- | -0.011 | 正常(N) | -- | --
2023-08-06 16 | -- | -- | 50354.764 | 正常(N) | -- | -- | 1.505 | 1.911 | 10 | 0.076 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.202 | 0.254 | 50 | 0.010 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 26.353 | 33.654 | 200 | 1.327 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10.64 | 正常(N) | -- | -- | -- | 12.911 | 正常(N) | -- | -- | 101.707 | 正常(N) | -- | -- | 19.549 | 正常(N) | -- | -- | -0.016 | 正常(N) | -- | --
2023-08-06 17 | -- | -- | 49237.037 | 正常(N) | -- | -- | 1.505 | 1.975 | 10 | 0.074 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.194 | 0.255 | 50 | 0.010 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 26.474 | 35.002 | 200 | 1.304 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10.952 | 正常(N) | -- | -- | -- | 12.639 | 正常(N) | -- | -- | 101.058 | 正常(N) | -- | -- | 19.22 | 正常(N) | -- | -- | -0.016 | 正常(N) | -- | --
2023-08-06 18 | -- | -- | 49519.435 | 正常(N) | -- | -- | 1.514 | 1.974 | 10 | 0.075 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.168 | 0.218 | 50 | 0.008 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 25.703 | 33.733 | 200 | 1.273 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10.927 | 正常(N) | -- | -- | -- | 12.538 | 正常(N) | -- | -- | 99.072 | 正常(N) | -- | -- | 18.918 | 正常(N) | -- | -- | -0.018 | 正常(N) | -- | --
2023-08-06 19 | -- | -- | 50020.561 | 正常(N) | -- | -- | 1.592 | 2.059 | 10 | 0.08 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.186 | 0.239 | 50 | 0.009 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 25.709 | 33.565 | 200 | 1.286 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10.839 | 正常(N) | -- | -- | -- | 12.713 | 正常(N) | -- | -- | 96.388 | 正常(N) | -- | -- | 18.962 | 正常(N) | -- | -- | -0.014 | 正常(N) | -- | --
2023-08-06 20 | -- | -- | 50139.107 | 正常(N) | -- | -- | 1.52 | 1.91 | 10 | 0.076 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.184 | 0.23 | 50 | 0.009 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 25.716 | 32.671 | 200 | 1.289 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10.56 | 正常(N) | -- | -- | -- | 12.781 | 正常(N) | -- | -- | 98.436 | 正常(N) | -- | -- | 19.329 | 正常(N) | -- | -- | -0.018 | 正常(N) | -- | --
2023-08-06 21 | -- | -- | 51335.645 | 正常(N) | -- | -- | 1.574 | 1.975 | 10 | 0.081 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.188 | 0.234 | 50 | 0.010 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 26.972 | 34.175 | 200 | 1.385 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10.462 | 正常(N) | -- | -- | -- | 13.144 | 正常(N) | -- | -- | 101.57 | 正常(N) | -- | -- | 19.529 | 正常(N) | -- | -- | -0.021 | 正常(N) | -- | --
2023-08-06 22 | -- | -- | 52871.773 | 正常(N) | -- | -- | 1.492 | 1.855 | 10 | 0.079 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.176 | 0.218 | 50 | 0.009 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27.157 | 34.111 | 200 | 1.436 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10.441 | 正常(N) | -- | -- | -- | 13.461 | 正常(N) | -- | -- | 102.733 | 正常(N) | -- | -- | 19.204 | 正常(N) | -- | -- | -0.020 | 正常(N) | -- | --
2023-08-06 23 | -- | -- | 50602.88 | 正常(N) | -- | -- | 1.559 | 2.127 | 10 | 0.079 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.178 | 0.242 | 50 | 0.009 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 26.8 | 36.031 | 200 | 1.356 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10.919 | 正常(N) | -- | -- | -- | 12.832 | 正常(N) | -- | -- | 102.06 | 正常(N) | -- | -- | 18.299 | 正常(N) | -- | -- | -0.023 | 正常(N) | -- | --
2023-08-07 00 | -- | -- | 52203.943 | 正常(N) | -- | -- | 1.575 | 1.997 | 10 | 0.082 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.176 | 0.222 | 50 | 0.009 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27.401 | 35.182 | 200 | 1.43 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10.63 | 正常(N) | -- | -- | -- | 13.17 | 正常(N) | -- | -- | 101.465 | 正常(N) | -- | -- | 18.505 | 正常(N) | -- | -- | -0.028 | 正常(N) | -- | --
2023-08-07 01 | -- | -- | 52523.917 | 正常(N) | -- | -- | 1.571 | 2.021 | 10 | 0.082 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.178 | 0.228 | 50 | 0.009 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28.747 | 37.544 | 200 | 1.51 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10.754 | 正常(N) | -- | -- | -- | 13.151 | 正常(N) | -- | -- | 100.743 | 正常(N) | -- | -- | 18.244 | 正常(N) | -- | -- | -0.030 | 正常(N) | -- | --
2023-08-07 02 | -- | -- | 52256.093 | 正常(N) | -- | -- | 1.581 | 2 | 10 | 0.083 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.177 | 0.223 | 50 | 0.009 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27.729 | 35.467 | 200 | 1.449 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10.596 | 正常(N) | -- | -- | -- | 13.296 | 正常(N) | -- | -- | 102.279 | 正常(N) | -- | -- | 18.317 | 正常(N) | -- | -- | -0.030 | 正常(N) | -- | --
2023-08-07 03 | -- | -- | 52790.318 | 正常(N) | -- | -- | 1.475 | 1.888 | 10 | 0.078 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.181 | 0.229 | 50 | 0.010 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28.497 | 37.002 | 200 | 1.504 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10.665 | 正常(N) | -- | -- | -- | 13.368 | 正常(N) | -- | -- | 101.23 | 正常(N) | -- | -- | 18.205 | 正常(N) | -- | -- | -0.030 | 正常(N) | -- | --
2023-08-07 04 | -- | -- | 52754.607 | 正常(N) | -- | -- | 1.43 | 1.813 | 10 | 0.075 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.189 | 0.238 | 50 | 0.010 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 29.038 | 37.345 | 200 | 1.532 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10.616 | 正常(N) | -- | -- | -- | 13.207 | 正常(N) | -- | -- | 100.579 | 正常(N) | -- | -- | 18.266 | 正常(N) | -- | -- | -0.031 | 正常(N) | -- | --
2023-08-07 05 | -- | -- | 53078.871 | 正常(N) | -- | -- | 1.434 | 1.861 | 10 | 0.076 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.185 | 0.237 | 50 | 0.010 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30.182 | 39.677 | 200 | 1.602 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10.815 | 正常(N) | -- | -- | -- | 13.263 | 正常(N) | -- | -- | 98.808 | 正常(N) | -- | -- | 17.939 | 正常(N) | -- | -- | -0.031 | 正常(N) | -- | --
2023-08-07 06 | -- | -- | 51974.023 | 正常(N) | -- | -- | 1.48 | 1.887 | 10 | 0.077 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.187 | 0.237 | 50 | 0.010 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30.135 | 38.924 | 200 | 1.566 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10.69 | 正常(N) | -- | -- | -- | 13.047 | 正常(N) | -- | -- | 100.049 | 正常(N) | -- | -- | 18.041 | 正常(N) | -- | -- | -0.030 | 正常(N) | -- | --
2023-08-07 07 | -- | -- | 53819.178 | 正常(N) | -- | -- | 1.647 | 2.212 | 10 | 0.089 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.182 | 0.242 | 50 | 0.010 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 29.597 | 39.808 | 200 | 1.593 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10.924 | 正常(N) | -- | -- | -- | 13.517 | 正常(N) | -- | -- | 100.747 | 正常(N) | -- | -- | 18.005 | 正常(N) | -- | -- | -0.026 | 正常(N) | -- | --
2023-08-07 08 | -- | -- | 52151.003 | 正常(N) | -- | -- | 1.76 | 2.363 | 10 | 0.092 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.181 | 0.242 | 50 | 0.009 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28.945 | 39.259 | 200 | 1.509 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 11.042 | 正常(N) | -- | -- | -- | 13.022 | 正常(N) | -- | -- | 101.404 | 正常(N) | -- | -- | 17.994 | 正常(N) | -- | -- | -0.023 | 正常(N) | -- | --
2023-08-07 09 | -- | -- | 51841.297 | 正常(N) | -- | -- | 1.788 | 2.303 | 10 | 0.093 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.203 | 0.259 | 50 | 0.011 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28.937 | 37.899 | 200 | 1.5 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10.756 | 正常(N) | -- | -- | -- | 13.227 | 正常(N) | -- | -- | 102.345 | 正常(N) | -- | -- | 18.592 | 正常(N) | -- | -- | -0.014 | 正常(N) | -- | --
2023-08-07 10 | -- | -- | 51496.325 | 正常(N) | -- | -- | 1.753 | 2.219 | 10 | 0.09 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.196 | 0.246 | 50 | 0.010 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 29.72 | 38.235 | 200 | 1.53 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10.565 | 正常(N) | -- | -- | -- | 13.163 | 正常(N) | -- | -- | 103.614 | 正常(N) | -- | -- | 19.102 | 正常(N) | -- | -- | -0.012 | 正常(N) | -- | --
2023-08-07 11 | -- | -- | 51987.666 | 正常(N) | -- | -- | 1.743 | 2.17 | 10 | 0.091 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.198 | 0.244 | 50 | 0.010 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 29.995 | 37.885 | 200 | 1.559 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10.398 | 正常(N) | -- | -- | -- | 13.408 | 正常(N) | -- | -- | 104.549 | 正常(N) | -- | -- | 19.512 | 正常(N) | -- | -- | -0.009 | 正常(N) | -- | --
2023-08-07 12 | -- | -- | 45466.45 | 正常(N) | -- | -- | 1.586 | 2.475 | 10 | 0.072 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.195 | 0.345 | 50 | 0.009 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28.422 | 43.694 | 200 | 1.292 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 11.613 | 正常(N) | -- | -- | -- | 11.634 | 正常(N) | -- | -- | 105.62 | 正常(N) | -- | -- | 17.71 | 正常(N) | -- | -- | -0.012 | 正常(N) | -- | --
2023-08-07 13 | -- | -- | 52219.956 | 正常(N) | -- | -- | 1.672 | 2.133 | 10 | 0.087 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.217 | 0.274 | 50 | 0.011 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 26.625 | 34.498 | 200 | 1.39 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10.633 | 正常(N) | -- | -- | -- | 13.49 | 正常(N) | -- | -- | 103.418 | 正常(N) | -- | -- | 19.238 | 正常(N) | -- | -- | -0.012 | 正常(N) | -- | --
2023-08-07 14 | -- | -- | 50045.691 | 正常(N) | -- | -- | 1.65 | 2.176 | 10 | 0.083 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.199 | 0.259 | 50 | 0.010 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27.532 | 36.935 | 200 | 1.378 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10.823 | 正常(N) | -- | -- | -- | 12.968 | 正常(N) | -- | -- | 104.372 | 正常(N) | -- | -- | 19.031 | 正常(N) | -- | -- | -0.012 | 正常(N) | -- | --
2023-08-07 15 | -- | -- | 51650.15 | 正常(N) | -- | -- | 1.632 | 2.104 | 10 | 0.084 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.195 | 0.249 | 50 | 0.010 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 26.682 | 34.936 | 200 | 1.378 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10.687 | 正常(N) | -- | -- | -- | 13.244 | 正常(N) | -- | -- | 103.87 | 正常(N) | -- | -- | 19.294 | 正常(N) | -- | -- | -0.013 | 正常(N) | -- | --
2023-08-07 16 | -- | -- | 51323.461 | 正常(N) | -- | -- | 1.614 | 2.081 | 10 | 0.083 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.239 | 0.304 | 50 | 0.012 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27.469 | 35.759 | 200 | 1.41 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10.644 | 正常(N) | -- | -- | -- | 13.316 | 正常(N) | -- | -- | 102.019 | 正常(N) | -- | -- | 19.245 | 正常(N) | -- | -- | -0.020 | 正常(N) | -- | --
2023-08-07 17 | -- | -- | 51593.79 | 正常(N) | -- | -- | 1.666 | 2.07 | 10 | 0.086 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.222 | 0.273 | 50 | 0.011 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27.771 | 34.982 | 200 | 1.433 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10.401 | 正常(N) | -- | -- | -- | 13.232 | 正常(N) | -- | -- | 102.962 | 正常(N) | -- | -- | 19.634 | 正常(N) | -- | -- | -0.018 | 正常(N) | -- | --
2023-08-07 18 | -- | -- | 51785.435 | 正常(N) | -- | -- | 1.677 | 2.119 | 10 | 0.087 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.196 | 0.246 | 50 | 0.010 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28.168 | 36.116 | 200 | 1.459 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10.49 | 正常(N) | -- | -- | -- | 13.375 | 正常(N) | -- | -- | 103.559 | 正常(N) | -- | -- | 19.385 | 正常(N) | -- | -- | -0.014 | 正常(N) | -- | --
2023-08-07 19 | -- | -- | 51221.239 | 正常(N) | -- | -- | 1.619 | 1.99 | 10 | 0.083 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.185 | 0.227 | 50 | 0.009 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27.224 | 33.969 | 200 | 1.394 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10.314 | 正常(N) | -- | -- | -- | 13.279 | 正常(N) | -- | -- | 103.757 | 正常(N) | -- | -- | 19.502 | 正常(N) | -- | -- | -0.014 | 正常(N) | -- | --
2023-08-07 20 | -- | -- | 53486.608 | 正常(N) | -- | -- | 1.504 | 1.889 | 10 | 0.08 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.179 | 0.223 | 50 | 0.010 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28.398 | 36.151 | 200 | 1.519 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10.494 | 正常(N) | -- | -- | -- | 13.772 | 正常(N) | -- | -- | 102.534 | 正常(N) | -- | -- | 19.286 | 正常(N) | -- | -- | -0.013 | 正常(N) | -- | --
2023-08-07 21 | -- | -- | 51446.507 | 正常(N) | -- | -- | 1.488 | 1.864 | 10 | 0.077 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.186 | 0.232 | 50 | 0.010 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28.15 | 35.699 | 200 | 1.448 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10.5 | 正常(N) | -- | -- | -- | 13.101 | 正常(N) | -- | -- | 100.475 | 正常(N) | -- | -- | 19.24 | 正常(N) | -- | -- | -0.015 | 正常(N) | -- | --
2023-08-07 22 | -- | -- | 51759.959 | 正常(N) | -- | -- | 1.495 | 1.9 | 10 | 0.077 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.182 | 0.23 | 50 | 0.009 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28.656 | 36.93 | 200 | 1.483 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10.615 | 正常(N) | -- | -- | -- | 13.012 | 正常(N) | -- | -- | 98.432 | 正常(N) | -- | -- | 19.031 | 正常(N) | -- | -- | -0.020 | 正常(N) | -- | --
2023-08-07 23 | -- | -- | 52646.003 | 正常(N) | -- | -- | 1.478 | 1.87 | 10 | 0.078 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.172 | 0.217 | 50 | 0.009 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28.808 | 36.831 | 200 | 1.517 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10.605 | 正常(N) | -- | -- | -- | 13.231 | 正常(N) | -- | -- | 97.162 | 正常(N) | -- | -- | 18.878 | 正常(N) | -- | -- | -0.019 | 正常(N) | -- | --
2023-08-08 00 | -- | -- | 51672.148 | 正常(N) | -- | -- | 1.682 | 2.141 | 10 | 0.087 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.167 | 0.212 | 50 | 0.009 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 29.397 | 37.969 | 200 | 1.519 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10.651 | 正常(N) | -- | -- | -- | 13.043 | 正常(N) | -- | -- | 97.927 | 正常(N) | -- | -- | 18.826 | 正常(N) | -- | -- | -0.022 | 正常(N) | -- | --
2023-08-08 01 | -- | -- | 52955.115 | 正常(N) | -- | -- | 1.708 | 2.165 | 10 | 0.09 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.178 | 0.223 | 50 | 0.009 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 29.551 | 37.856 | 200 | 1.565 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10.61 | 正常(N) | -- | -- | -- | 13.304 | 正常(N) | -- | -- | 98.465 | 正常(N) | -- | -- | 18.797 | 正常(N) | -- | -- | -0.021 | 正常(N) | -- | --
2023-08-08 02 | -- | -- | 52141.801 | 正常(N) | -- | -- | 1.694 | 2.212 | 10 | 0.088 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.168 | 0.219 | 50 | 0.009 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28.872 | 38.244 | 200 | 1.505 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10.885 | 正常(N) | -- | -- | -- | 13.16 | 正常(N) | -- | -- | 99.45 | 正常(N) | -- | -- | 18.458 | 正常(N) | -- | -- | -0.019 | 正常(N) | -- | --
2023-08-08 03 | -- | -- | 51462.206 | 正常(N) | -- | -- | 1.702 | 2.193 | 10 | 0.088 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.18 | 0.23 | 50 | 0.009 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27.593 | 35.94 | 200 | 1.42 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10.797 | 正常(N) | -- | -- | -- | 12.935 | 正常(N) | -- | -- | 98.402 | 正常(N) | -- | -- | 18.456 | 正常(N) | -- | -- | -0.020 | 正常(N) | -- | --
2023-08-08 04 | -- | -- | 52799.349 | 正常(N) | -- | -- | 1.708 | 2.213 | 10 | 0.09 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.179 | 0.231 | 50 | 0.009 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27.05 | 35.56 | 200 | 1.428 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10.824 | 正常(N) | -- | -- | -- | 13.147 | 正常(N) | -- | -- | 96.709 | 正常(N) | -- | -- | 18.377 | 正常(N) | -- | -- | -0.021 | 正常(N) | -- | --
2023-08-08 05 | -- | -- | 51753.184 | 正常(N) | -- | -- | 1.641 | 2.067 | 10 | 0.085 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.173 | 0.218 | 50 | 0.009 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27.77 | 35.373 | 200 | 1.437 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10.531 | 正常(N) | -- | -- | -- | 13.019 | 正常(N) | -- | -- | 96.999 | 正常(N) | -- | -- | 18.788 | 正常(N) | -- | -- | -0.020 | 正常(N) | -- | --
2023-08-08 06 | -- | -- | 51803.58 | 正常(N) | -- | -- | 1.679 | 2.108 | 10 | 0.087 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.17 | 0.214 | 50 | 0.009 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28.076 | 35.817 | 200 | 1.454 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10.507 | 正常(N) | -- | -- | -- | 13.123 | 正常(N) | -- | -- | 97.75 | 正常(N) | -- | -- | 19.036 | 正常(N) | -- | -- | -0.018 | 正常(N) | -- | --
2023-08-08 07 | -- | -- | 51456.682 | 正常(N) | -- | -- | 1.688 | 2.133 | 10 | 0.087 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.17 | 0.215 | 50 | 0.009 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28.077 | 35.89 | 200 | 1.445 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10.561 | 正常(N) | -- | -- | -- | 12.902 | 正常(N) | -- | -- | 98.286 | 正常(N) | -- | -- | 18.803 | 正常(N) | -- | -- | -0.021 | 正常(N) | -- | --
2023-08-08 08 | -- | -- | 53426.718 | 正常(N) | -- | -- | 1.651 | 2.085 | 10 | 0.088 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.17 | 0.213 | 50 | 0.009 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27.428 | 35.108 | 200 | 1.465 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10.587 | 正常(N) | -- | -- | -- | 13.484 | 正常(N) | -- | -- | 99.339 | 正常(N) | -- | -- | 18.723 | 正常(N) | -- | -- | -0.021 | 正常(N) | -- | --
2023-08-08 09 | -- | -- | 52188.295 | 正常(N) | -- | -- | 1.647 | 2.126 | 10 | 0.086 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.188 | 0.241 | 50 | 0.010 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28.36 | 37.107 | 200 | 1.48 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10.778 | 正常(N) | -- | -- | -- | 13.121 | 正常(N) | -- | -- | 99.942 | 正常(N) | -- | -- | 18.495 | 正常(N) | -- | -- | -0.022 | 正常(N) | -- | --
2023-08-08 10 | -- | -- | 52198.755 | 正常(N) | -- | -- | 1.612 | 2.066 | 10 | 0.084 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.224 | 0.283 | 50 | 0.012 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28.924 | 37.426 | 200 | 1.51 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10.725 | 正常(N) | -- | -- | -- | 13.166 | 正常(N) | -- | -- | 101.166 | 正常(N) | -- | -- | 18.6 | 正常(N) | -- | -- | -0.014 | 正常(N) | -- | --
2023-08-08 11 | -- | -- | 52838.598 | 正常(N) | -- | -- | 1.541 | 1.977 | 10 | 0.081 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.186 | 0.236 | 50 | 0.010 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 29.476 | 38.243 | 200 | 1.557 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10.7 | 正常(N) | -- | -- | -- | 13.375 | 正常(N) | -- | -- | 101.804 | 正常(N) | -- | -- | 18.767 | 正常(N) | -- | -- | 0 | 正常(N) | -- | --
2023-08-08 12 | -- | -- | 52540.653 | 正常(N) | -- | -- | 1.456 | 1.838 | 10 | 0.076 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.208 | 0.261 | 50 | 0.011 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 29.817 | 38.119 | 200 | 1.567 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10.581 | 正常(N) | -- | -- | -- | 13.424 | 正常(N) | -- | -- | 100.363 | 正常(N) | -- | -- | 19.032 | 正常(N) | -- | -- | 0.009 | 正常(N) | -- | --
2023-08-08 13 | -- | -- | 51189.731 | 正常(N) | -- | -- | 1.472 | 1.875 | 10 | 0.075 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.205 | 0.26 | 50 | 0.011 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30.517 | 39.265 | 200 | 1.562 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10.617 | 正常(N) | -- | -- | -- | 13.207 | 正常(N) | -- | -- | 100.657 | 正常(N) | -- | -- | 19.224 | 正常(N) | -- | -- | 0.013 | 正常(N) | -- | --
2023-08-08 14 | -- | -- | 51679.135 | 正常(N) | -- | -- | 1.473 | 1.854 | 10 | 0.076 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.209 | 0.26 | 50 | 0.011 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30.368 | 38.555 | 200 | 1.569 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10.539 | 正常(N) | -- | -- | -- | 13.38 | 正常(N) | -- | -- | 102.097 | 正常(N) | -- | -- | 19.494 | 正常(N) | -- | -- | 0.009 | 正常(N) | -- | --
2023-08-08 15 | -- | -- | 51427.657 | 正常(N) | -- | -- | 1.478 | 1.894 | 10 | 0.076 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.204 | 0.259 | 50 | 0.011 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 29.966 | 38.769 | 200 | 1.541 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10.673 | 正常(N) | -- | -- | -- | 13.011 | 正常(N) | -- | -- | 99.186 | 正常(N) | -- | -- | 19.432 | 正常(N) | -- | -- | -0.005 | 正常(N) | -- | --
2023-08-08 16 | -- | -- | 51866.836 | 正常(N) | -- | -- | 1.513 | 1.885 | 10 | 0.078 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.201 | 0.25 | 50 | 0.010 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30.2 | 38.049 | 200 | 1.566 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10.434 | 正常(N) | -- | -- | -- | 13.204 | 正常(N) | -- | -- | 97.637 | 正常(N) | -- | -- | 19.836 | 正常(N) | -- | -- | -0.008 | 正常(N) | -- | --
2023-08-08 17 | -- | -- | 52154.533 | 正常(N) | -- | -- | 1.689 | 2.13 | 10 | 0.088 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.19 | 0.238 | 50 | 0.010 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30.363 | 38.704 | 200 | 1.584 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10.522 | 正常(N) | -- | -- | -- | 13.465 | 正常(N) | -- | -- | 99.22 | 正常(N) | -- | -- | 19.678 | 正常(N) | -- | -- | -0.012 | 正常(N) | -- | --
2023-08-08 18 | -- | -- | 50232.928 | 正常(N) | -- | -- | 1.658 | 2.102 | 10 | 0.083 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.169 | 0.214 | 50 | 0.009 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30.388 | 38.939 | 200 | 1.526 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10.637 | 正常(N) | -- | -- | -- | 12.871 | 正常(N) | -- | -- | 99.098 | 正常(N) | -- | -- | 19.423 | 正常(N) | -- | -- | -0.013 | 正常(N) | -- | --
2023-08-08 19 | -- | -- | 49857.073 | 正常(N) | -- | -- | 1.662 | 2.235 | 10 | 0.083 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.17 | 0.231 | 50 | 0.008 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30.927 | 42.609 | 200 | 1.542 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10.978 | 正常(N) | -- | -- | -- | 12.686 | 正常(N) | -- | -- | 97.935 | 正常(N) | -- | -- | 18.916 | 正常(N) | -- | -- | -0.014 | 正常(N) | -- | --
2023-08-08 20 | -- | -- | 51788.712 | 正常(N) | -- | -- | 1.629 | 2.089 | 10 | 0.084 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.171 | 0.218 | 50 | 0.009 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 29.663 | 38.457 | 200 | 1.536 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10.736 | 正常(N) | -- | -- | -- | 12.978 | 正常(N) | -- | -- | 95.113 | 正常(N) | -- | -- | 19.1 | 正常(N) | -- | -- | -0.011 | 正常(N) | -- | --
2023-08-08 21 | -- | -- | 51599.488 | 正常(N) | -- | -- | 1.426 | 1.821 | 10 | 0.074 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.173 | 0.221 | 50 | 0.009 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30.651 | 39.719 | 200 | 1.582 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10.676 | 正常(N) | -- | -- | -- | 12.881 | 正常(N) | -- | -- | 94.529 | 正常(N) | -- | -- | 19.147 | 正常(N) | -- | -- | -0.014 | 正常(N) | -- | --
2023-08-08 22 | -- | -- | 51966.596 | 正常(N) | -- | -- | 1.429 | 1.769 | 10 | 0.074 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.179 | 0.221 | 50 | 0.009 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30.652 | 38.404 | 200 | 1.593 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10.377 | 正常(N) | -- | -- | -- | 13.019 | 正常(N) | -- | -- | 95.533 | 正常(N) | -- | -- | 19.417 | 正常(N) | -- | -- | -0.020 | 正常(N) | -- | --
2023-08-08 23 | -- | -- | 45929.911 | 正常(N) | -- | -- | 1.346 | 1.841 | 10 | 0.062 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.177 | 0.241 | 50 | 0.008 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31.857 | 46.048 | 200 | 1.463 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10.938 | 正常(N) | -- | -- | -- | 11.718 | 正常(N) | -- | -- | 97.08 | 正常(N) | -- | -- | 18.451 | 正常(N) | -- | -- | -0.022 | 正常(N) | -- | --
2023-08-09 00 | -- | 停运 | 31023.476 | 正常(N) | -- | -- | 1.41 | 4.743 | 10 | 0.044 | 正常(N) | -- | -- | -- | 有效数据不足 | 涉及因子无效 | -- | 0.213 | 0.603 | 50 | 0.007 | 正常(N) | -- | -- | -- | 有效数据不足 | 涉及因子无效 | -- | 48.996 | 215.256 (超) | 200 | 1.52 | 正常(N) | -- | -- | -- | 有效数据不足 | 涉及因子无效 | -- | 14.668 | 正常(N) | -- | -- | 有效数据不足 | 7.549 | 正常(N) | -- | -- | 89.135 | 正常(N) | -- | -- | 13.459 | 正常(N) | -- | -- | -0.030 | 正常(N) | -- | --
2023-08-09 01 | -- | -- | 52736.752 | 正常(N) | -- | -- | 1.472 | 1.835 | 10 | 0.078 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.191 | 0.235 | 50 | 0.010 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 26.541 | 33.586 | 200 | 1.4 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10.429 | 正常(N) | -- | -- | -- | 13.164 | 正常(N) | -- | -- | 97.47 | 正常(N) | -- | -- | 18.774 | 正常(N) | -- | -- | -0.022 | 正常(N) | -- | --
2023-08-09 02 | -- | -- | 53085.549 | 正常(N) | -- | -- | 1.469 | 1.88 | 10 | 0.078 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.179 | 0.226 | 50 | 0.009 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28.757 | 37.467 | 200 | 1.527 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10.686 | 正常(N) | -- | -- | -- | 13.222 | 正常(N) | -- | -- | 98.095 | 正常(N) | -- | -- | 18.409 | 正常(N) | -- | -- | -0.025 | 正常(N) | -- | --
2023-08-09 03 | -- | -- | 52449.182 | 正常(N) | -- | -- | 1.486 | 1.948 | 10 | 0.078 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.186 | 0.242 | 50 | 0.010 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28.754 | 38.301 | 200 | 1.508 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10.918 | 正常(N) | -- | -- | -- | 13.015 | 正常(N) | -- | -- | 97.438 | 正常(N) | -- | -- | 18.017 | 正常(N) | -- | -- | -0.024 | 正常(N) | -- | --
2023-08-09 04 | -- | -- | 53253.383 | 正常(N) | -- | -- | 1.505 | 1.982 | 10 | 0.08 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.177 | 0.232 | 50 | 0.009 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28.318 | 37.868 | 200 | 1.508 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10.978 | 正常(N) | -- | -- | -- | 13.119 | 正常(N) | -- | -- | 95.31 | 正常(N) | -- | -- | 17.915 | 正常(N) | -- | -- | -0.020 | 正常(N) | -- | --
2023-08-09 05 | -- | -- | 53513.696 | 正常(N) | -- | -- | 1.621 | 2.102 | 10 | 0.087 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.181 | 0.234 | 50 | 0.010 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27.829 | 36.593 | 200 | 1.489 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10.861 | 正常(N) | -- | -- | -- | 13.157 | 正常(N) | -- | -- | 94.393 | 正常(N) | -- | -- | 18.018 | 正常(N) | -- | -- | -0.017 | 正常(N) | -- | --
2023-08-09 06 | -- | -- | 53205.539 | 正常(N) | -- | -- | 1.675 | 2.218 | 10 | 0.089 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.191 | 0.25 | 50 | 0.010 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28.236 | 38.099 | 200 | 1.502 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 11.03 | 正常(N) | -- | -- | -- | 13.019 | 正常(N) | -- | -- | 94.472 | 正常(N) | -- | -- | 17.899 | 正常(N) | -- | -- | -0.022 | 正常(N) | -- | --
2023-08-09 07 | -- | 停运 | 17037.85 | 正常(N) | -- | -- | 1.684 | 21.485 (超) | 10 | 0.029 | 正常(N) | -- | -- | -- | 有效数据不足 | 涉及因子无效 | -- | 0.352 | 7.178 | 50 | 0.006 | 正常(N) | -- | -- | -- | 有效数据不足 | 涉及因子无效 | -- | 17.453 | 56.989 | 200 | 0.297 | 正常(N) | -- | -- | -- | 有效数据不足 | 涉及因子无效 | -- | 16.555 | 正常(N) | -- | -- | 有效数据不足 | 4.159 | 正常(N) | -- | -- | 82.219 | 正常(N) | -- | -- | 9.352 | 正常(N) | -- | -- | -0.036 | 正常(N) | -- | --
2023-08-09 08 | -- | 停运 | 237.953 | 正常(N) | -- | -- | 0.9 | 34.819 (超) | 10 | 0 | 正常(N) | -- | -- | -- | 有效数据不足 | 涉及因子无效 | -- | 0.625 | 24.274 | 50 | 0 | 正常(N) | -- | -- | -- | 有效数据不足 | 涉及因子无效 | -- | 0.22 | 8.57 | 200 | 0 | 正常(N) | -- | -- | -- | 有效数据不足 | 涉及因子无效 | -- | 20.661 | 正常(N) | -- | -- | 有效数据不足 | 0.043 | 正常(N) | -- | -- | 54.907 | 正常(N) | -- | -- | 3.122 | 正常(N) | -- | -- | -0.038 | 正常(N) | -- | --
2023-08-09 09 | -- | 停运 | 257.031 | 正常(N) | -- | -- | 0.954 | 39.012 (超) | 10 | 0 | 正常(N) | -- | -- | -- | 有效数据不足 | 涉及因子无效 | -- | 0.636 | 26.04 | 50 | 0 | 正常(N) | -- | -- | -- | 有效数据不足 | 涉及因子无效 | -- | 0.226 | 9.251 | 200 | 0 | 正常(N) | -- | -- | -- | 有效数据不足 | 涉及因子无效 | -- | 20.682 | 正常(N) | -- | -- | 有效数据不足 | 0.046 | 正常(N) | -- | -- | 45.406 | 正常(N) | -- | -- | 3.285 | 正常(N) | -- | -- | -0.030 | 正常(N) | -- | --
2023-08-09 10 | -- | 停运 | 38072.982 | 正常(N) | -- | -- | 1.784 | 18.539 (超) | 10 | 0.068 | 正常(N) | -- | -- | -- | 有效数据不足 | 涉及因子无效 | -- | 0.453 | 8.402 | 50 | 0.017 | 正常(N) | -- | -- | -- | 有效数据不足 | 涉及因子无效 | -- | 9.814 | 17.001 | 200 | 0.374 | 正常(N) | -- | -- | -- | 有效数据不足 | 涉及因子无效 | -- | 14.24 | 正常(N) | -- | -- | 有效数据不足 | 8.724 | 正常(N) | -- | -- | 61.339 | 正常(N) | -- | -- | 13.561 | 正常(N) | -- | -- | -0.011 | 正常(N) | -- | --
2023-08-09 11 | -- | -- | 51215.15 | 正常(N) | -- | -- | 2.033 | 2.648 | 10 | 0.104 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.23 | 0.296 | 50 | 0.012 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 23.614 | 31.085 | 200 | 1.209 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10.878 | 正常(N) | -- | -- | -- | 12.307 | 正常(N) | -- | -- | 81.263 | 正常(N) | -- | -- | 18.998 | 正常(N) | -- | -- | -0.009 | 正常(N) | -- | --
2023-08-09 12 | -- | -- | 51841.805 | 正常(N) | -- | -- | 1.998 | 2.611 | 10 | 0.104 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.183 | 0.239 | 50 | 0.010 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28.244 | 37.427 | 200 | 1.464 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10.896 | 正常(N) | -- | -- | -- | 12.892 | 正常(N) | -- | -- | 87.797 | 正常(N) | -- | -- | 19.332 | 正常(N) | -- | -- | 0 | 正常(N) | -- | --
2023-08-09 13 | -- | -- | 51332.683 | 正常(N) | -- | -- | 1.908 | 2.457 | 10 | 0.098 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.195 | 0.249 | 50 | 0.010 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28.507 | 37.176 | 200 | 1.463 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10.791 | 正常(N) | -- | -- | -- | 12.835 | 正常(N) | -- | -- | 90.179 | 正常(N) | -- | -- | 19.563 | 正常(N) | -- | -- | -0.005 | 正常(N) | -- | --
2023-08-09 14 | -- | -- | 51256.229 | 正常(N) | -- | -- | 1.636 | 2.13 | 10 | 0.084 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.202 | 0.26 | 50 | 0.010 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 29.073 | 38.361 | 200 | 1.49 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10.886 | 正常(N) | -- | -- | -- | 12.816 | 正常(N) | -- | -- | 91.683 | 正常(N) | -- | -- | 19.651 | 正常(N) | -- | -- | -0.006 | 正常(N) | -- | --
2023-08-09 15 | -- | -- | 45820.481 | 正常(N) | -- | -- | 1.675 | 2.015 | 10 | 0.077 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.184 | 0.221 | 50 | 0.008 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31.905 | 38.795 | 200 | 1.462 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10.097 | 正常(N) | -- | -- | -- | 11.832 | 正常(N) | -- | -- | 95.469 | 正常(N) | -- | -- | 20.962 | 正常(N) | -- | -- | -0.008 | 正常(N) | -- | --
2023-08-09 16 | -- | -- | 45964.966 | 正常(N) | -- | -- | 1.63 | 1.97 | 10 | 0.075 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.2 | 0.24 | 50 | 0.009 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 32.118 | 39.342 | 200 | 1.476 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10.122 | 正常(N) | -- | -- | -- | 11.885 | 正常(N) | -- | -- | 96.803 | 正常(N) | -- | -- | 20.972 | 正常(N) | -- | -- | -0.010 | 正常(N) | -- | --
2023-08-09 17 | -- | -- | 48384.893 | 正常(N) | -- | -- | 1.564 | 1.917 | 10 | 0.076 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.217 | 0.264 | 50 | 0.010 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31.572 | 38.993 | 200 | 1.528 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10.266 | 正常(N) | -- | -- | -- | 12.34 | 正常(N) | -- | -- | 95.812 | 正常(N) | -- | -- | 20.669 | 正常(N) | -- | -- | -0.011 | 正常(N) | -- | --
2023-08-09 18 | -- | -- | 47910.596 | 正常(N) | -- | -- | 1.555 | 1.921 | 10 | 0.075 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.194 | 0.237 | 50 | 0.009 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31.686 | 39.618 | 200 | 1.518 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10.355 | 正常(N) | -- | -- | -- | 12.297 | 正常(N) | -- | -- | 95.545 | 正常(N) | -- | -- | 20.542 | 正常(N) | -- | -- | -0.018 | 正常(N) | -- | --
2023-08-09 19 | -- | -- | 47243.125 | 正常(N) | -- | -- | 1.528 | 1.887 | 10 | 0.072 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.173 | 0.213 | 50 | 0.008 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31.672 | 39.43 | 200 | 1.496 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10.338 | 正常(N) | -- | -- | -- | 12.144 | 正常(N) | -- | -- | 96.085 | 正常(N) | -- | -- | 20.482 | 正常(N) | -- | -- | -0.020 | 正常(N) | -- | --
2023-08-09 20 | -- | -- | 49961.888 | 正常(N) | -- | -- | 1.458 | 1.833 | 10 | 0.073 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.178 | 0.225 | 50 | 0.009 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31.054 | 39.572 | 200 | 1.552 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10.531 | 正常(N) | -- | -- | -- | 12.731 | 正常(N) | -- | -- | 96.499 | 正常(N) | -- | -- | 20.014 | 正常(N) | -- | -- | -0.022 | 正常(N) | -- | --
2023-08-09 21 | -- | -- | 50573.137 | 正常(N) | -- | -- | 1.408 | 1.755 | 10 | 0.071 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.177 | 0.219 | 50 | 0.009 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30.698 | 38.641 | 200 | 1.552 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10.468 | 正常(N) | -- | -- | -- | 12.914 | 正常(N) | -- | -- | 97.358 | 正常(N) | -- | -- | 19.772 | 正常(N) | -- | -- | -0.015 | 正常(N) | -- | --
2023-08-09 22 | -- | 停运 | 10775.307 | 正常(N) | -- | -- | 1.498 | 14.384 (超) | 10 | 0.016 | 正常(N) | -- | -- | -- | 有效数据不足 | 涉及因子无效 | -- | 0.188 | 1.857 | 50 | 0.002 | 正常(N) | -- | -- | -- | 有效数据不足 | 涉及因子无效 | -- | 39.332 | 356.062 (超) | 200 | 0.424 | 正常(N) | -- | -- | -- | 有效数据不足 | 涉及因子无效 | -- | 19.579 | 正常(N) | -- | -- | 有效数据不足 | 2.247 | 正常(N) | -- | -- | 78.406 | 正常(N) | -- | -- | 6.377 | 正常(N) | -- | -- | -0.039 | 正常(N) | -- | --
2023-08-09 23 | -- | 停运 | 8721.176 | 正常(N) | -- | -- | 1.48 | 20.873 (超) | 10 | 0.013 | 正常(N) | -- | -- | -- | 有效数据不足 | 涉及因子无效 | -- | 0.316 | 4.494 | 50 | 0.003 | 正常(N) | -- | -- | -- | 有效数据不足 | 涉及因子无效 | -- | 19.048 | 264.483 (超) | 200 | 0.166 | 正常(N) | -- | -- | -- | 有效数据不足 | 涉及因子无效 | -- | 20.072 | 正常(N) | -- | -- | 有效数据不足 | 1.699 | 正常(N) | -- | -- | 62.991 | 正常(N) | -- | -- | 5.146 | 正常(N) | -- | -- | -0.040 | 正常(N) | -- | --
2023-08-10 00 | -- | 停运 | 8418.421 | 正常(N) | -- | -- | 1.49 | 24.424 (超) | 10 | 0.013 | 正常(N) | -- | -- | -- | 有效数据不足 | 涉及因子无效 | -- | 0.444 | 7.289 | 50 | 0.004 | 正常(N) | -- | -- | -- | 有效数据不足 | 涉及因子无效 | -- | 12.622 | 206.279 (超) | 200 | 0.106 | 正常(N) | -- | -- | -- | 有效数据不足 | 涉及因子无效 | -- | 20.207 | 正常(N) | -- | -- | 有效数据不足 | 1.578 | 正常(N) | -- | -- | 55.438 | 正常(N) | -- | -- | 4.803 | 正常(N) | -- | -- | -0.040 | 正常(N) | -- | --
2023-08-10 01 | -- | 停运 | 2797.94 | 正常(N) | -- | -- | 1.181 | 22.522 (超) | 10 | 0.003 | 正常(N) | -- | -- | -- | 有效数据不足 | 涉及因子无效 | -- | 0.466 | 9.616 | 50 | 0.001 | 正常(N) | -- | -- | -- | 有效数据不足 | 涉及因子无效 | -- | 9.8 | 174.271 | 200 | 0.027 | 正常(N) | -- | -- | -- | 有效数据不足 | 涉及因子无效 | -- | 20.317 | 正常(N) | -- | -- | 有效数据不足 | 0.518 | 正常(N) | -- | -- | 47.303 | 正常(N) | -- | -- | 4.538 | 正常(N) | -- | -- | -0.035 | 正常(N) | -- | --
2023-08-10 02 | -- | 停运 | 310.965 | 正常(N) | -- | -- | 1.314 | 51.706 (超) | 10 | 0 | 正常(N) | -- | -- | -- | 有效数据不足 | 涉及因子无效 | -- | 0.617 | 24.212 | 50 | 0 | 正常(N) | -- | -- | -- | 有效数据不足 | 涉及因子无效 | -- | 0.23 | 9.013 | 200 | 0 | 正常(N) | -- | -- | -- | 有效数据不足 | 涉及因子无效 | -- | 20.666 | 正常(N) | -- | -- | 有效数据不足 | 0.057 | 正常(N) | -- | -- | 37.581 | 正常(N) | -- | -- | 3.577 | 正常(N) | -- | -- | -0.030 | 正常(N) | -- | --
2023-08-10 03 | -- | 停运 | 3027.73 | 正常(N) | -- | -- | 1.48 | 58.028 (超) | 10 | 0.004 | 正常(N) | -- | -- | -- | 有效数据不足 | 涉及因子无效 | -- | 0.62 | 24.606 | 50 | 0.002 | 正常(N) | -- | -- | -- | 有效数据不足 | 涉及因子无效 | -- | 0.424 | 11.212 | 200 | 0.001 | 正常(N) | -- | -- | -- | 有效数据不足 | 涉及因子无效 | -- | 20.656 | 正常(N) | -- | -- | 有效数据不足 | 0.572 | 正常(N) | -- | -- | 33.796 | 正常(N) | -- | -- | 3.546 | 正常(N) | -- | -- | -0.029 | 正常(N) | -- | --
2023-08-10 04 | -- | -- | 58408.193 | 正常(N) | -- | -- | 2.028 | 3.075 | 10 | 0.118 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.433 | 0.654 | 50 | 0.025 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10.61 | 16.431 | 200 | 0.62 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 12.245 | 正常(N) | -- | -- | -- | 13.097 | 正常(N) | -- | -- | 66.157 | 正常(N) | -- | -- | 16.416 | 正常(N) | -- | -- | -0.014 | 正常(N) | -- | --
2023-08-10 05 | -- | -- | 57763.27 | 正常(N) | -- | -- | 1.981 | 2.839 | 10 | 0.114 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.28 | 0.391 | 50 | 0.016 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 21.698 | 31.592 | 200 | 1.253 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 11.73 | 正常(N) | -- | -- | -- | 13.676 | 正常(N) | -- | -- | 81.191 | 正常(N) | -- | -- | 17.908 | 正常(N) | -- | -- | -0.015 | 正常(N) | -- | --
2023-08-10 06 | -- | -- | 54631.241 | 正常(N) | -- | -- | 1.763 | 2.326 | 10 | 0.096 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.232 | 0.302 | 50 | 0.013 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 26.65 | 35.697 | 200 | 1.456 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 11.019 | 正常(N) | -- | -- | -- | 13.342 | 正常(N) | -- | -- | 87.714 | 正常(N) | -- | -- | 18.975 | 正常(N) | -- | -- | -0.012 | 正常(N) | -- | --
2023-08-10 07 | -- | -- | 55314.068 | 正常(N) | -- | -- | 1.711 | 2.259 | 10 | 0.095 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.201 | 0.264 | 50 | 0.011 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28.504 | 38.258 | 200 | 1.577 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 11.008 | 正常(N) | -- | -- | -- | 13.592 | 正常(N) | -- | -- | 91.358 | 正常(N) | -- | -- | 18.999 | 正常(N) | -- | -- | -0.011 | 正常(N) | -- | --
2023-08-10 08 | -- | -- | 55583.959 | 正常(N) | -- | -- | 1.705 | 2.224 | 10 | 0.095 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.199 | 0.257 | 50 | 0.011 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28.478 | 37.645 | 200 | 1.583 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10.918 | 正常(N) | -- | -- | -- | 13.872 | 正常(N) | -- | -- | 92.388 | 正常(N) | -- | -- | 19.175 | 正常(N) | -- | -- | -0.013 | 正常(N) | -- | --
2023-08-10 09 | -- | -- | 54208.342 | 正常(N) | -- | -- | 1.699 | 2.299 | 10 | 0.092 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.22 | 0.292 | 50 | 0.012 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28.288 | 38.862 | 200 | 1.533 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 11.142 | 正常(N) | -- | -- | -- | 13.495 | 正常(N) | -- | -- | 93.747 | 正常(N) | -- | -- | 18.972 | 正常(N) | -- | -- | -0.014 | 正常(N) | -- | --
2023-08-10 10 | -- | -- | 54562.873 | 正常(N) | -- | -- | 1.739 | 2.359 | 10 | 0.095 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.205 | 0.274 | 50 | 0.011 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27.768 | 38.05 | 200 | 1.515 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 11.214 | 正常(N) | -- | -- | -- | 13.497 | 正常(N) | -- | -- | 94.61 | 正常(N) | -- | -- | 18.802 | 正常(N) | -- | -- | -0.012 | 正常(N) | -- | --
2023-08-10 11 | -- | -- | 54023.403 | 正常(N) | -- | -- | 1.633 | 2.215 | 10 | 0.088 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.183 | 0.247 | 50 | 0.010 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 29.955 | 41.063 | 200 | 1.618 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 11.261 | 正常(N) | -- | -- | -- | 13.421 | 正常(N) | -- | -- | 93.363 | 正常(N) | -- | -- | 18.944 | 正常(N) | -- | -- | 0.002 | 正常(N) | -- | --
2023-08-10 12 | -- | -- | 54099.774 | 正常(N) | -- | -- | 7.588 | 9.384 | 10 | 0.411 | 正常(N) | 校准 - 自动监测设备处于校准 | 有效数据不足 | 涉及因子无效 | 有效数据不足 | 涉及因子无效 | 0.104 | 0.212 | 0.268 | 50 | 0.011 | 正常(N) | 校准 - 自动监测设备处于校准 | 有效数据不足 | 涉及因子无效 | 有效数据不足 | 涉及因子无效 | 0.025 | 42.048 | 45.853 | 200 | 2.275 | 正常(N) | 校准 - 自动监测设备处于校准 | 有效数据不足 | 涉及因子无效 | 有效数据不足 | 涉及因子无效 | 1.604 | 9.838 | 正常(N) | 校准 - 自动监测设备处于校准 | 有效数据不足 | 有效数据不足 | 13.683 | 正常(N) | -- | -- | 94.72 | 正常(N) | -- | -- | 19.094 | 正常(N) | -- | -- | 0.013 | 正常(N) | -- | --
2023-08-10 13 | -- | -- | 54194.906 | 正常(N) | -- | -- | 1.656 | 2.118 | 10 | 0.09 | 故障 | 校准 - 自动监测设备处于校准 | 有效数据不足 | 涉及因子无效 | 有效数据不足 | 涉及因子无效 | 0.104 | 9.742 | 6.185 | 50 | 0.528 | 故障 | 校准 - 自动监测设备处于校准 | 有效数据不足 | 涉及因子无效 | 有效数据不足 | 涉及因子无效 | 0.025 | 29.992 | 39.372 | 200 | 1.625 | 故障 | 校准 - 自动监测设备处于校准 | 有效数据不足 | 涉及因子无效 | 有效数据不足 | 涉及因子无效 | 1.604 | 9.72 | 正常(N) | 校准 - 自动监测设备处于校准 | 有效数据不足 | 有效数据不足 | 13.757 | 正常(N) | -- | -- | 96.619 | 正常(N) | -- | -- | 18.621 | 正常(N) | -- | -- | 0.012 | 正常(N) | -- | --
2023-08-10 14 | -- | -- | 53618.403 | 正常(N) | -- | -- | 1.702 | 2.386 | 10 | 0.091 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.165 | 0.232 | 50 | 0.009 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30.574 | 43.269 | 200 | 1.639 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 11.509 | 正常(N) | -- | -- | -- | 13.343 | 正常(N) | -- | -- | 96.789 | 正常(N) | -- | -- | 18.623 | 正常(N) | -- | -- | 0.004 | 正常(N) | -- | --
2023-08-10 15 | -- | -- | 53374.272 | 正常(N) | -- | -- | 1.672 | 2.321 | 10 | 0.089 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.163 | 0.227 | 50 | 0.009 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31.462 | 44.103 | 200 | 1.679 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 11.472 | 正常(N) | -- | -- | -- | 13.311 | 正常(N) | -- | -- | 97.15 | 正常(N) | -- | -- | 18.734 | 正常(N) | -- | -- | -0.006 | 正常(N) | -- | --
2023-08-10 16 | -- | -- | 53456.658 | 正常(N) | -- | -- | 1.635 | 2.245 | 10 | 0.087 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.165 | 0.227 | 50 | 0.009 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30.79 | 42.645 | 200 | 1.646 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 11.397 | 正常(N) | -- | -- | -- | 13.327 | 正常(N) | -- | -- | 96.534 | 正常(N) | -- | -- | 18.753 | 正常(N) | -- | -- | -0.007 | 正常(N) | -- | --
2023-08-10 17 | -- | -- | 52306.278 | 正常(N) | -- | -- | 1.498 | 2.145 | 10 | 0.078 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.163 | 0.234 | 50 | 0.009 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31.283 | 45.219 | 200 | 1.636 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 11.629 | 正常(N) | -- | -- | -- | 12.996 | 正常(N) | -- | -- | 95.563 | 正常(N) | -- | -- | 18.348 | 正常(N) | -- | -- | -0.010 | 正常(N) | -- | --
2023-08-10 18 | -- | -- | 53966.23 | 正常(N) | -- | -- | 1.514 | 2.055 | 10 | 0.082 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.165 | 0.223 | 50 | 0.009 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31.668 | 43.323 | 200 | 1.709 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 11.299 | 正常(N) | -- | -- | -- | 13.53 | 正常(N) | -- | -- | 94.363 | 正常(N) | -- | -- | 18.997 | 正常(N) | -- | -- | -0.017 | 正常(N) | -- | --
2023-08-10 19 | -- | -- | 53326.851 | 正常(N) | -- | -- | 1.492 | 2.018 | 10 | 0.08 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.163 | 0.22 | 50 | 0.009 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31.752 | 43.262 | 200 | 1.693 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 11.223 | 正常(N) | -- | -- | -- | 13.326 | 正常(N) | -- | -- | 93.034 | 正常(N) | -- | -- | 19.128 | 正常(N) | -- | -- | -0.021 | 正常(N) | -- | --
2023-08-10 20 | -- | -- | 52836.786 | 正常(N) | -- | -- | 1.409 | 1.882 | 10 | 0.074 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.165 | 0.216 | 50 | 0.009 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31.363 | 41.645 | 200 | 1.657 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10.993 | 正常(N) | -- | -- | -- | 13.409 | 正常(N) | -- | -- | 95.078 | 正常(N) | -- | -- | 19.291 | 正常(N) | -- | -- | -0.018 | 正常(N) | -- | --
2023-08-10 21 | -- | -- | 53901.632 | 正常(N) | -- | -- | 1.378 | 1.911 | 10 | 0.074 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.161 | 0.214 | 50 | 0.009 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31.079 | 41.706 | 200 | 1.675 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 11.014 | 正常(N) | -- | -- | -- | 13.665 | 正常(N) | -- | -- | 96.678 | 正常(N) | -- | -- | 19.134 | 正常(N) | -- | -- | -0.017 | 正常(N) | -- | --
2023-08-10 22 | -- | -- | 53630.726 | 正常(N) | -- | -- | 1.372 | 1.953 | 10 | 0.074 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.158 | 0.205 | 50 | 0.008 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31.728 | 41.607 | 200 | 1.702 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10.845 | 正常(N) | -- | -- | -- | 13.46 | 正常(N) | -- | -- | 95.651 | 正常(N) | -- | -- | 19.209 | 正常(N) | -- | -- | -0.014 | 正常(N) | -- | --
2023-08-10 23 | -- | -- | 53101.98 | 正常(N) | -- | -- | 1.399 | 1.877 | 10 | 0.074 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.169 | 0.22 | 50 | 0.009 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31.625 | 41.705 | 200 | 1.679 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10.853 | 正常(N) | -- | -- | -- | 13.275 | 正常(N) | -- | -- | 94.955 | 正常(N) | -- | -- | 19.119 | 正常(N) | -- | -- | -0.017 | 正常(N) | -- | --
2023-08-11 00 | -- | -- | 54964.62 | 正常(N) | -- | -- | 1.296 | 1.866 | 10 | 0.071 | 故障 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.118 | 0.168 | 0.215 | 50 | 0.009 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31.639 | 40.92 | 200 | 1.739 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10.696 | 正常(N) | -- | -- | -- | 13.752 | 正常(N) | -- | -- | 94.489 | 正常(N) | -- | -- | 19.11 | 正常(N) | -- | -- | -0.020 | 正常(N) | -- | --
2023-08-11 01 | -- | -- | 53770.427 | 正常(N) | -- | -- | 1.556 | 2.038 | 10 | 0.084 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.162 | 0.209 | 50 | 0.009 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30.74 | 40.432 | 200 | 1.653 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10.758 | 正常(N) | -- | -- | -- | 13.429 | 正常(N) | -- | -- | 95.372 | 正常(N) | -- | -- | 19.012 | 正常(N) | -- | -- | -0.021 | 正常(N) | -- | --
2023-08-11 02 | -- | -- | 54912.389 | 正常(N) | -- | -- | 1.599 | 2.037 | 10 | 0.088 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.161 | 0.206 | 50 | 0.009 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31.109 | 40.181 | 200 | 1.708 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10.637 | 正常(N) | -- | -- | -- | 13.655 | 正常(N) | -- | -- | 96.257 | 正常(N) | -- | -- | 18.803 | 正常(N) | -- | -- | -0.021 | 正常(N) | -- | --
2023-08-11 03 | -- | -- | 55234.609 | 正常(N) | -- | -- | 1.576 | 2.107 | 10 | 0.087 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.166 | 0.217 | 50 | 0.009 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30.861 | 40.871 | 200 | 1.705 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10.9 | 正常(N) | -- | -- | -- | 13.775 | 正常(N) | -- | -- | 95.733 | 正常(N) | -- | -- | 18.373 | 正常(N) | -- | -- | -0.020 | 正常(N) | -- | --
2023-08-11 04 | -- | -- | 54205.176 | 正常(N) | -- | -- | 1.496 | 2.073 | 10 | 0.081 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.163 | 0.213 | 50 | 0.009 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31.073 | 41.195 | 200 | 1.684 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10.87 | 正常(N) | -- | -- | -- | 13.477 | 正常(N) | -- | -- | 95.288 | 正常(N) | -- | -- | 18.452 | 正常(N) | -- | -- | -0.019 | 正常(N) | -- | --
2023-08-11 05 | -- | -- | 55086.107 | 正常(N) | -- | -- | 1.533 | 2.03 | 10 | 0.084 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.162 | 0.211 | 50 | 0.009 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31.399 | 41.642 | 200 | 1.73 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10.934 | 正常(N) | -- | -- | -- | 13.718 | 正常(N) | -- | -- | 95.792 | 正常(N) | -- | -- | 18.436 | 正常(N) | -- | -- | -0.020 | 正常(N) | -- | --
2023-08-11 06 | -- | -- | 55104.948 | 正常(N) | -- | -- | 1.57 | 2.147 | 10 | 0.087 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.166 | 0.227 | 50 | 0.009 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 32.057 | 44.32 | 200 | 1.766 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 11.326 | 正常(N) | -- | -- | -- | 13.51 | 正常(N) | -- | -- | 94.421 | 正常(N) | -- | -- | 17.858 | 正常(N) | -- | -- | -0.021 | 正常(N) | -- | --
2023-08-11 07 | -- | -- | 54998.953 | 正常(N) | -- | -- | 1.562 | 2.048 | 10 | 0.086 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.167 | 0.22 | 50 | 0.009 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31.923 | 42.425 | 200 | 1.756 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10.98 | 正常(N) | -- | -- | -- | 13.604 | 正常(N) | -- | -- | 93.556 | 正常(N) | -- | -- | 18.296 | 正常(N) | -- | -- | -0.019 | 正常(N) | -- | --
2023-08-11 08 | -- | -- | 51652.605 | 正常(N) | -- | -- | 1.527 | 2.112 | 10 | 0.079 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.16 | 0.22 | 50 | 0.008 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 32.972 | 46.052 | 200 | 1.703 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 11.293 | 正常(N) | -- | -- | -- | 12.711 | 正常(N) | -- | -- | 94.126 | 正常(N) | -- | -- | 17.861 | 正常(N) | -- | -- | -0.023 | 正常(N) | -- | --
2023-08-11 09 | -- | -- | 41467.293 | 正常(N) | -- | -- | 1.628 | 3.66 | 10 | 0.067 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.165 | 0.385 | 50 | 0.007 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 45.081 | 142.981 | 200 | 1.869 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 13.385 | 正常(N) | -- | -- | -- | 10.015 | 正常(N) | -- | -- | 91.027 | 正常(N) | -- | -- | 15.288 | 正常(N) | -- | -- | -0.021 | 正常(N) | -- | --
2023-08-11 10 | -- | -- | 53115.66 | 正常(N) | -- | -- | 1.674 | 2.204 | 10 | 0.089 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.17 | 0.223 | 50 | 0.009 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31.071 | 41.174 | 200 | 1.65 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10.991 | 正常(N) | -- | -- | -- | 12.955 | 正常(N) | -- | -- | 92.508 | 正常(N) | -- | -- | 18.06 | 正常(N) | -- | -- | -0.015 | 正常(N) | -- | --
2023-08-11 11 | -- | -- | 51829.719 | 正常(N) | -- | -- | 1.647 | 2.151 | 10 | 0.085 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.16 | 0.209 | 50 | 0.008 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 34.821 | 45.955 | 200 | 1.805 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10.908 | 正常(N) | -- | -- | -- | 12.729 | 正常(N) | -- | -- | 92.095 | 正常(N) | -- | -- | 18.324 | 正常(N) | -- | -- | -0.008 | 正常(N) | -- | --
2023-08-11 12 | -- | -- | 51993.006 | 正常(N) | -- | -- | 1.578 | 2.024 | 10 | 0.082 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.17 | 0.218 | 50 | 0.009 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 33.808 | 43.766 | 200 | 1.758 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10.767 | 正常(N) | -- | -- | -- | 12.865 | 正常(N) | -- | -- | 93.109 | 正常(N) | -- | -- | 18.703 | 正常(N) | -- | -- | 0 | 正常(N) | -- | --
2023-08-11 13 | -- | -- | 52713.338 | 正常(N) | -- | -- | 1.646 | 2.144 | 10 | 0.087 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.166 | 0.216 | 50 | 0.009 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 34.389 | 45.211 | 200 | 1.813 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10.878 | 正常(N) | -- | -- | -- | 13.244 | 正常(N) | -- | -- | 94.32 | 正常(N) | -- | -- | 18.858 | 正常(N) | -- | -- | -0.002 | 正常(N) | -- | --
2023-08-11 14 | -- | -- | 50822.989 | 正常(N) | -- | -- | 1.684 | 2.143 | 10 | 0.086 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.167 | 0.212 | 50 | 0.008 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 33.363 | 42.529 | 200 | 1.696 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10.6 | 正常(N) | -- | -- | -- | 12.852 | 正常(N) | -- | -- | 95.382 | 正常(N) | -- | -- | 19.309 | 正常(N) | -- | -- | -0.004 | 正常(N) | -- | --
2023-08-11 15 | -- | -- | 50890.746 | 正常(N) | -- | -- | 1.69 | 2.132 | 10 | 0.086 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.165 | 0.209 | 50 | 0.008 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 33.01 | 42.185 | 200 | 1.68 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10.579 | 正常(N) | -- | -- | -- | 12.798 | 正常(N) | -- | -- | 96.067 | 正常(N) | -- | -- | 19.554 | 正常(N) | -- | -- | -0.001 | 正常(N) | -- | --
2023-08-11 16 | -- | -- | 52285.365 | 正常(N) | -- | -- | 1.659 | 2.11 | 10 | 0.087 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.164 | 0.208 | 50 | 0.009 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 33.235 | 42.573 | 200 | 1.738 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10.671 | 正常(N) | -- | -- | -- | 13.131 | 正常(N) | -- | -- | 96.337 | 正常(N) | -- | -- | 19.455 | 正常(N) | -- | -- | -0.002 | 正常(N) | -- | --
2023-08-11 17 | -- | -- | 51501.463 | 正常(N) | -- | -- | 1.681 | 2.176 | 10 | 0.087 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.163 | 0.212 | 50 | 0.008 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 33.822 | 44.148 | 200 | 1.742 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10.818 | 正常(N) | -- | -- | -- | 12.99 | 正常(N) | -- | -- | 95.738 | 正常(N) | -- | -- | 19.35 | 正常(N) | -- | -- | -0.004 | 正常(N) | -- | --
2023-08-11 18 | -- | -- | 51590.659 | 正常(N) | -- | -- | 1.581 | 2.02 | 10 | 0.082 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.164 | 0.21 | 50 | 0.008 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 33.936 | 43.673 | 200 | 1.751 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10.723 | 正常(N) | -- | -- | -- | 12.994 | 正常(N) | -- | -- | 94.422 | 正常(N) | -- | -- | 19.359 | 正常(N) | -- | -- | -0.011 | 正常(N) | -- | --
2023-08-11 19 | -- | -- | 51669.043 | 正常(N) | -- | -- | 1.595 | 2.073 | 10 | 0.082 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.164 | 0.212 | 50 | 0.008 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 33.898 | 44.524 | 200 | 1.751 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10.885 | 正常(N) | -- | -- | -- | 12.884 | 正常(N) | -- | -- | 93.123 | 正常(N) | -- | -- | 19.26 | 正常(N) | -- | -- | -0.012 | 正常(N) | -- | --
2023-08-11 20 | -- | -- | 51071.903 | 正常(N) | -- | -- | 1.441 | 1.865 | 10 | 0.074 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.165 | 0.213 | 50 | 0.008 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 33.098 | 43.046 | 200 | 1.69 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10.806 | 正常(N) | -- | -- | -- | 12.707 | 正常(N) | -- | -- | 89.981 | 正常(N) | -- | -- | 19.393 | 正常(N) | -- | -- | -0.021 | 正常(N) | -- | --
2023-08-11 21 | -- | -- | 51775.709 | 正常(N) | -- | -- | 1.375 | 1.748 | 10 | 0.071 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.159 | 0.202 | 50 | 0.008 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 32.718 | 42.111 | 200 | 1.694 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10.676 | 正常(N) | -- | -- | -- | 12.772 | 正常(N) | -- | -- | 86.183 | 正常(N) | -- | -- | 19.623 | 正常(N) | -- | -- | -0.021 | 正常(N) | -- | --
2023-08-11 22 | -- | -- | 50857.366 | 正常(N) | -- | -- | 1.537 | 1.946 | 10 | 0.078 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.163 | 0.205 | 50 | 0.008 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31.816 | 40.693 | 200 | 1.618 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10.608 | 正常(N) | -- | -- | -- | 12.408 | 正常(N) | -- | -- | 81.62 | 正常(N) | -- | -- | 19.5 | 正常(N) | -- | -- | -0.021 | 正常(N) | -- | --
2023-08-11 23 | -- | -- | 52160.189 | 正常(N) | -- | -- | 1.659 | 2.112 | 10 | 0.087 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.163 | 0.208 | 50 | 0.009 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31.837 | 40.922 | 200 | 1.661 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10.685 | 正常(N) | -- | -- | -- | 12.743 | 正常(N) | -- | -- | 85.186 | 正常(N) | -- | -- | 19.295 | 正常(N) | -- | -- | -0.022 | 正常(N) | -- | --
2023-08-12 00 | -- | -- | 50941.066 | 正常(N) | -- | -- | 1.664 | 2.124 | 10 | 0.085 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.162 | 0.207 | 50 | 0.008 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 33.012 | 42.651 | 200 | 1.682 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10.699 | 正常(N) | -- | -- | -- | 12.514 | 正常(N) | -- | -- | 86.655 | 正常(N) | -- | -- | 19.167 | 正常(N) | -- | -- | -0.025 | 正常(N) | -- | --
2023-08-12 01 | -- | -- | 50486.3 | 正常(N) | -- | -- | 1.678 | 2.124 | 10 | 0.085 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.169 | 0.213 | 50 | 0.009 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 32.407 | 41.416 | 200 | 1.636 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10.639 | 正常(N) | -- | -- | -- | 12.404 | 正常(N) | -- | -- | 88.206 | 正常(N) | -- | -- | 19.114 | 正常(N) | -- | -- | -0.021 | 正常(N) | -- | --
2023-08-12 02 | -- | -- | 52912.494 | 正常(N) | -- | -- | 1.527 | 1.977 | 10 | 0.081 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.166 | 0.214 | 50 | 0.009 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 32.156 | 42.179 | 200 | 1.701 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10.839 | 正常(N) | -- | -- | -- | 12.985 | 正常(N) | -- | -- | 88.399 | 正常(N) | -- | -- | 18.822 | 正常(N) | -- | -- | -0.021 | 正常(N) | -- | --
2023-08-12 03 | -- | -- | 52719.288 | 正常(N) | -- | -- | 1.559 | 2.02 | 10 | 0.082 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.163 | 0.211 | 50 | 0.009 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31.246 | 40.902 | 200 | 1.647 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10.852 | 正常(N) | -- | -- | -- | 12.797 | 正常(N) | -- | -- | 87.014 | 正常(N) | -- | -- | 18.479 | 正常(N) | -- | -- | -0.020 | 正常(N) | -- | --
2023-08-12 04 | -- | -- | 52898.782 | 正常(N) | -- | -- | 1.545 | 2.024 | 10 | 0.082 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.163 | 0.214 | 50 | 0.009 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31.483 | 41.818 | 200 | 1.665 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10.967 | 正常(N) | -- | -- | -- | 12.87 | 正常(N) | -- | -- | 87.605 | 正常(N) | -- | -- | 18.302 | 正常(N) | -- | -- | -0.021 | 正常(N) | -- | --
2023-08-12 05 | -- | -- | 54026.396 | 正常(N) | -- | -- | 1.558 | 2.025 | 10 | 0.084 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.167 | 0.218 | 50 | 0.009 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31.671 | 41.616 | 200 | 1.711 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10.917 | 正常(N) | -- | -- | -- | 13.114 | 正常(N) | -- | -- | 86.978 | 正常(N) | -- | -- | 18.247 | 正常(N) | -- | -- | -0.021 | 正常(N) | -- | --
2023-08-12 06 | -- | -- | 53667.798 | 正常(N) | -- | -- | 1.521 | 2.001 | 10 | 0.082 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.164 | 0.217 | 50 | 0.009 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31.844 | 42.48 | 200 | 1.709 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 11.01 | 正常(N) | -- | -- | -- | 12.989 | 正常(N) | -- | -- | 87.096 | 正常(N) | -- | -- | 18.129 | 正常(N) | -- | -- | -0.022 | 正常(N) | -- | --
2023-08-12 07 | -- | -- | 52143.09 | 正常(N) | -- | -- | 1.515 | 1.967 | 10 | 0.079 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.165 | 0.214 | 50 | 0.009 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 32.028 | 42.045 | 200 | 1.67 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10.895 | 正常(N) | -- | -- | -- | 12.723 | 正常(N) | -- | -- | 88.438 | 正常(N) | -- | -- | 18.307 | 正常(N) | -- | -- | -0.020 | 正常(N) | -- | --
2023-08-12 08 | -- | -- | 52498.807 | 正常(N) | -- | -- | 1.423 | 1.878 | 10 | 0.075 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.161 | 0.213 | 50 | 0.008 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31.434 | 42.046 | 200 | 1.65 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 11.042 | 正常(N) | -- | -- | -- | 12.756 | 正常(N) | -- | -- | 88.829 | 正常(N) | -- | -- | 18.128 | 正常(N) | -- | -- | -0.016 | 正常(N) | -- | --
2023-08-12 09 | -- | -- | 52592.963 | 正常(N) | -- | -- | 1.453 | 1.908 | 10 | 0.076 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.169 | 0.222 | 50 | 0.009 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30.9 | 41.026 | 200 | 1.625 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 11.012 | 正常(N) | -- | -- | -- | 12.818 | 正常(N) | -- | -- | 89.072 | 正常(N) | -- | -- | 18.103 | 正常(N) | -- | -- | -0.014 | 正常(N) | -- | --
2023-08-12 10 | -- | 停运 | 25946.832 | 正常(N) | -- | -- | 1.559 | 5.678 | 10 | 0.04 | 正常(N) | -- | -- | -- | 有效数据不足 | 涉及因子无效 | -- | 0.17 | 0.607 | 50 | 0.004 | 正常(N) | -- | -- | -- | 有效数据不足 | 涉及因子无效 | -- | 48.879 | 202.842 (超) | 200 | 1.268 | 正常(N) | -- | -- | -- | 有效数据不足 | 涉及因子无效 | -- | 15.169 | 正常(N) | -- | -- | 有效数据不足 | 6.242 | 正常(N) | -- | -- | 82.941 | 正常(N) | -- | -- | 12.611 | 正常(N) | -- | -- | -0.029 | 正常(N) | -- | --
2023-08-12 11 | -- | 停运 | 48094.656 | 正常(N) | -- | -- | 1.589 | 3.864 | 10 | 0.076 | 正常(N) | -- | -- | -- | 1.587 | 2.316 | -- | 0.164 | 0.41 | 50 | 0.008 | 正常(N) | -- | -- | -- | 0.161 | 0.234 | -- | 25.992 | 81.218 | 200 | 1.25 | 正常(N) | -- | -- | -- | 23.275 | 33.97 | -- | 13.065 | 正常(N) | -- | -- | 12.093 | 11.332 | 正常(N) | -- | -- | 80.8 | 正常(N) | -- | -- | 15.109 | 正常(N) | -- | -- | -0.014 | 正常(N) | -- | --
2023-08-12 12 | -- | -- | 54763.998 | 正常(N) | -- | -- | 1.579 | 2.261 | 10 | 0.086 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.166 | 0.237 | 50 | 0.009 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28.423 | 41.105 | 200 | 1.557 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 11.798 | 正常(N) | -- | -- | -- | 13.031 | 正常(N) | -- | -- | 87.752 | 正常(N) | -- | -- | 17.051 | 正常(N) | -- | -- | -0.006 | 正常(N) | -- | --
2023-08-12 13 | -- | -- | 53902.306 | 正常(N) | -- | -- | 1.557 | 2.168 | 10 | 0.084 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.166 | 0.232 | 50 | 0.009 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 29.514 | 41.474 | 200 | 1.591 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 11.556 | 正常(N) | -- | -- | -- | 13.144 | 正常(N) | -- | -- | 89.368 | 正常(N) | -- | -- | 17.497 | 正常(N) | -- | -- | -0.001 | 正常(N) | -- | --
2023-08-12 14 | -- | -- | 51435.198 | 正常(N) | -- | -- | 1.541 | 2.095 | 10 | 0.079 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.163 | 0.22 | 50 | 0.008 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31.462 | 43.087 | 200 | 1.618 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 11.287 | 正常(N) | -- | -- | -- | 12.848 | 正常(N) | -- | -- | 91.642 | 正常(N) | -- | -- | 18.273 | 正常(N) | -- | -- | -0.006 | 正常(N) | -- | --
2023-08-12 15 | -- | -- | 49074.464 | 正常(N) | -- | -- | 1.54 | 2.042 | 10 | 0.076 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.16 | 0.212 | 50 | 0.008 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 33.326 | 44.501 | 200 | 1.635 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 11.084 | 正常(N) | -- | -- | -- | 12.214 | 正常(N) | -- | -- | 95.587 | 正常(N) | -- | -- | 18.668 | 正常(N) | -- | -- | -0.005 | 正常(N) | -- | --
2023-08-12 16 | -- | -- | 49750.844 | 正常(N) | -- | -- | 1.569 | 2.062 | 10 | 0.078 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.159 | 0.209 | 50 | 0.008 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 32.958 | 43.706 | 200 | 1.64 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 11.012 | 正常(N) | -- | -- | -- | 12.42 | 正常(N) | -- | -- | 96.086 | 正常(N) | -- | -- | 18.873 | 正常(N) | -- | -- | -0.003 | 正常(N) | -- | --
2023-08-12 17 | -- | -- | 50563.302 | 正常(N) | -- | -- | 1.583 | 2.026 | 10 | 0.08 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.161 | 0.207 | 50 | 0.008 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 32.87 | 42.45 | 200 | 1.662 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10.716 | 正常(N) | -- | -- | -- | 12.631 | 正常(N) | -- | -- | 96.284 | 正常(N) | -- | -- | 19.305 | 正常(N) | -- | -- | -0.004 | 正常(N) | -- | --
2023-08-12 18 | -- | -- | 49438.491 | 正常(N) | -- | -- | 1.707 | 2.118 | 10 | 0.084 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.162 | 0.201 | 50 | 0.008 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 34.067 | 42.536 | 200 | 1.684 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10.405 | 正常(N) | -- | -- | -- | 12.554 | 正常(N) | -- | -- | 96.353 | 正常(N) | -- | -- | 19.641 | 正常(N) | -- | -- | -0.013 | 正常(N) | -- | --
2023-08-12 19 | -- | -- | 50205.445 | 正常(N) | -- | -- | 1.668 | 2.053 | 10 | 0.084 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.164 | 0.202 | 50 | 0.008 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 34.871 | 43.285 | 200 | 1.751 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10.295 | 正常(N) | -- | -- | -- | 12.747 | 正常(N) | -- | -- | 97.286 | 正常(N) | -- | -- | 19.694 | 正常(N) | -- | -- | -0.016 | 正常(N) | -- | --
2023-08-12 20 | -- | -- | 51161.726 | 正常(N) | -- | -- | 1.579 | 1.905 | 10 | 0.081 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.161 | 0.194 | 50 | 0.008 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 34.192 | 41.656 | 200 | 1.749 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10.127 | 正常(N) | -- | -- | -- | 13.132 | 正常(N) | -- | -- | 99.885 | 正常(N) | -- | -- | 19.891 | 正常(N) | -- | -- | -0.016 | 正常(N) | -- | --
2023-08-12 21 | -- | -- | 49855.832 | 正常(N) | -- | -- | 1.589 | 1.955 | 10 | 0.079 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.161 | 0.198 | 50 | 0.008 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 33.489 | 41.704 | 200 | 1.67 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10.283 | 正常(N) | -- | -- | -- | 12.911 | 正常(N) | -- | -- | 102.557 | 正常(N) | -- | -- | 19.728 | 正常(N) | -- | -- | -0.021 | 正常(N) | -- | --
2023-08-12 22 | -- | -- | 49270.681 | 正常(N) | -- | -- | 1.593 | 1.961 | 10 | 0.078 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.168 | 0.206 | 50 | 0.008 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 33.17 | 41.272 | 200 | 1.634 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10.336 | 正常(N) | -- | -- | -- | 12.481 | 正常(N) | -- | -- | 101.904 | 正常(N) | -- | -- | 19.298 | 正常(N) | -- | -- | -0.022 | 正常(N) | -- | --
2023-08-12 23 | -- | -- | 49445.085 | 正常(N) | -- | -- | 1.566 | 1.953 | 10 | 0.077 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.157 | 0.194 | 50 | 0.008 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 32.213 | 40.726 | 200 | 1.593 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10.451 | 正常(N) | -- | -- | -- | 12.533 | 正常(N) | -- | -- | 100.787 | 正常(N) | -- | -- | 18.865 | 正常(N) | -- | -- | -0.029 | 正常(N) | -- | --
2023-08-13 00 | -- | -- | 51355.98 | 正常(N) | -- | -- | 1.546 | 1.89 | 10 | 0.079 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.167 | 0.203 | 50 | 0.009 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31.777 | 39.334 | 200 | 1.632 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10.262 | 正常(N) | -- | -- | -- | 13.072 | 正常(N) | -- | -- | 101.346 | 正常(N) | -- | -- | 19.011 | 正常(N) | -- | -- | -0.030 | 正常(N) | -- | --
2023-08-13 01 | -- | -- | 50286.578 | 正常(N) | -- | -- | 1.555 | 1.91 | 10 | 0.078 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.164 | 0.201 | 50 | 0.008 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30.961 | 38.603 | 200 | 1.557 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10.269 | 正常(N) | -- | -- | -- | 12.844 | 正常(N) | -- | -- | 102.903 | 正常(N) | -- | -- | 19.042 | 正常(N) | -- | -- | -0.029 | 正常(N) | -- | --
2023-08-13 02 | -- | -- | 49674.178 | 正常(N) | -- | -- | 1.577 | 1.908 | 10 | 0.078 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.163 | 0.198 | 50 | 0.008 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30.996 | 37.843 | 200 | 1.54 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10.114 | 正常(N) | -- | -- | -- | 12.651 | 正常(N) | -- | -- | 102.507 | 正常(N) | -- | -- | 19.162 | 正常(N) | -- | -- | -0.031 | 正常(N) | -- | --
2023-08-13 03 | -- | -- | 50980.14 | 正常(N) | -- | -- | 1.471 | 1.779 | 10 | 0.075 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.166 | 0.201 | 50 | 0.008 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31.318 | 38.351 | 200 | 1.597 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10.085 | 正常(N) | -- | -- | -- | 12.913 | 正常(N) | -- | -- | 100.41 | 正常(N) | -- | -- | 19.164 | 正常(N) | -- | -- | -0.031 | 正常(N) | -- | --
2023-08-13 04 | -- | -- | 51119.198 | 正常(N) | -- | -- | 1.478 | 1.791 | 10 | 0.076 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.164 | 0.198 | 50 | 0.008 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30.8 | 37.827 | 200 | 1.574 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10.159 | 正常(N) | -- | -- | -- | 12.92 | 正常(N) | -- | -- | 100.179 | 正常(N) | -- | -- | 18.94 | 正常(N) | -- | -- | -0.031 | 正常(N) | -- | --
2023-08-13 05 | -- | -- | 51532.561 | 正常(N) | -- | -- | 1.469 | 1.807 | 10 | 0.076 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.157 | 0.193 | 50 | 0.008 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31.202 | 38.911 | 200 | 1.608 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10.268 | 正常(N) | -- | -- | -- | 13.121 | 正常(N) | -- | -- | 100.151 | 正常(N) | -- | -- | 18.97 | 正常(N) | -- | -- | -0.030 | 正常(N) | -- | --
2023-08-13 06 | -- | -- | 51126.907 | 正常(N) | -- | -- | 1.519 | 1.869 | 10 | 0.078 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.158 | 0.195 | 50 | 0.008 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31.298 | 39.047 | 200 | 1.6 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10.307 | 正常(N) | -- | -- | -- | 12.798 | 正常(N) | -- | -- | 99.452 | 正常(N) | -- | -- | 18.822 | 正常(N) | -- | -- | -0.029 | 正常(N) | -- | --
2023-08-13 07 | -- | -- | 51013.361 | 正常(N) | -- | -- | 1.514 | 1.866 | 10 | 0.077 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.16 | 0.198 | 50 | 0.008 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 32.363 | 40.472 | 200 | 1.651 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10.323 | 正常(N) | -- | -- | -- | 12.89 | 正常(N) | -- | -- | 99.998 | 正常(N) | -- | -- | 18.975 | 正常(N) | -- | -- | -0.027 | 正常(N) | -- | --
2023-08-13 08 | -- | -- | 49732.818 | 正常(N) | -- | -- | 1.648 | 2.101 | 10 | 0.082 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.166 | 0.21 | 50 | 0.008 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 32.513 | 42.091 | 200 | 1.617 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10.501 | 正常(N) | -- | -- | -- | 12.658 | 正常(N) | -- | -- | 100.655 | 正常(N) | -- | -- | 18.742 | 正常(N) | -- | -- | -0.021 | 正常(N) | -- | --
2023-08-13 09 | -- | -- | 50793.429 | 正常(N) | -- | -- | 1.619 | 2.044 | 10 | 0.082 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.171 | 0.216 | 50 | 0.009 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 34.084 | 43.657 | 200 | 1.731 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10.487 | 正常(N) | -- | -- | -- | 12.76 | 正常(N) | -- | -- | 96.877 | 正常(N) | -- | -- | 19.236 | 正常(N) | -- | -- | -0.014 | 正常(N) | -- | --
2023-08-13 10 | -- | -- | 50696.701 | 正常(N) | -- | -- | 1.576 | 1.981 | 10 | 0.08 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.16 | 0.202 | 50 | 0.008 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 34.078 | 43.437 | 200 | 1.728 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10.539 | 正常(N) | -- | -- | -- | 12.77 | 正常(N) | -- | -- | 97.291 | 正常(N) | -- | -- | 19.242 | 正常(N) | -- | -- | -0.011 | 正常(N) | -- | --
2023-08-13 11 | -- | -- | 50637.887 | 正常(N) | -- | -- | 1.546 | 1.976 | 10 | 0.078 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.165 | 0.211 | 50 | 0.008 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 34.432 | 44.417 | 200 | 1.744 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10.68 | 正常(N) | -- | -- | -- | 12.748 | 正常(N) | -- | -- | 97.995 | 正常(N) | -- | -- | 19.29 | 正常(N) | -- | -- | -0.002 | 正常(N) | -- | --
2023-08-13 12 | -- | -- | 49388.911 | 正常(N) | -- | -- | 1.531 | 1.987 | 10 | 0.076 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.165 | 0.213 | 50 | 0.008 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 34.877 | 45.682 | 200 | 1.723 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10.828 | 正常(N) | -- | -- | -- | 12.511 | 正常(N) | -- | -- | 98.719 | 正常(N) | -- | -- | 19.036 | 正常(N) | -- | -- | 0.008 | 正常(N) | -- | --
2023-08-13 13 | -- | -- | 50056.087 | 正常(N) | -- | -- | 1.461 | 1.884 | 10 | 0.073 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.163 | 0.211 | 50 | 0.008 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 33.94 | 44.157 | 200 | 1.699 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10.813 | 正常(N) | -- | -- | -- | 12.786 | 正常(N) | -- | -- | 98.598 | 正常(N) | -- | -- | 18.991 | 正常(N) | -- | -- | 0.007 | 正常(N) | -- | --
2023-08-13 14 | -- | -- | 49944.368 | 正常(N) | -- | -- | 1.556 | 2.046 | 10 | 0.078 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.164 | 0.214 | 50 | 0.008 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 33.241 | 43.765 | 200 | 1.66 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10.882 | 正常(N) | -- | -- | -- | 12.725 | 正常(N) | -- | -- | 98.706 | 正常(N) | -- | -- | 18.901 | 正常(N) | -- | -- | 0.004 | 正常(N) | -- | --
2023-08-13 15 | -- | -- | 50387.64 | 正常(N) | -- | -- | 1.562 | 1.995 | 10 | 0.079 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.168 | 0.213 | 50 | 0.008 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31.388 | 40.44 | 200 | 1.582 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10.691 | 正常(N) | -- | -- | -- | 12.764 | 正常(N) | -- | -- | 99.014 | 正常(N) | -- | -- | 19.25 | 正常(N) | -- | -- | 0.001 | 正常(N) | -- | --
2023-08-13 16 | -- | -- | 51302.548 | 正常(N) | -- | -- | 1.585 | 2.014 | 10 | 0.081 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.163 | 0.206 | 50 | 0.008 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31.849 | 40.843 | 200 | 1.634 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10.627 | 正常(N) | -- | -- | -- | 12.957 | 正常(N) | -- | -- | 99.302 | 正常(N) | -- | -- | 19.36 | 正常(N) | -- | -- | -0.006 | 正常(N) | -- | --
2023-08-13 17 | -- | -- | 51066.07 | 正常(N) | -- | -- | 1.601 | 1.972 | 10 | 0.082 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.166 | 0.205 | 50 | 0.008 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30.95 | 38.476 | 200 | 1.58 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10.338 | 正常(N) | -- | -- | -- | 13.119 | 正常(N) | -- | -- | 100.316 | 正常(N) | -- | -- | 19.812 | 正常(N) | -- | -- | -0.005 | 正常(N) | -- | --
2023-08-13 18 | -- | -- | 49115.969 | 正常(N) | -- | -- | 1.632 | 1.999 | 10 | 0.08 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.164 | 0.201 | 50 | 0.008 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31.063 | 38.504 | 200 | 1.526 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10.238 | 正常(N) | -- | -- | -- | 12.803 | 正常(N) | -- | -- | 101.259 | 正常(N) | -- | -- | 20.147 | 正常(N) | -- | -- | -0.010 | 正常(N) | -- | --
2023-08-13 19 | -- | -- | 50679.944 | 正常(N) | -- | -- | 1.728 | 2.065 | 10 | 0.088 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.168 | 0.201 | 50 | 0.009 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31.253 | 37.759 | 200 | 1.584 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10.015 | 正常(N) | -- | -- | -- | 13.141 | 正常(N) | -- | -- | 102.681 | 正常(N) | -- | -- | 20.408 | 正常(N) | -- | -- | -0.013 | 正常(N) | -- | --
2023-08-13 20 | -- | -- | 50447.683 | 正常(N) | -- | -- | 1.591 | 1.963 | 10 | 0.08 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.16 | 0.197 | 50 | 0.008 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30.525 | 37.997 | 200 | 1.54 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10.301 | 正常(N) | -- | -- | -- | 13.186 | 正常(N) | -- | -- | 103.175 | 正常(N) | -- | -- | 19.904 | 正常(N) | -- | -- | -0.019 | 正常(N) | -- | --
2023-08-13 21 | -- | -- | 49519.317 | 正常(N) | -- | -- | 1.59 | 1.949 | 10 | 0.079 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.166 | 0.204 | 50 | 0.008 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 29.827 | 36.914 | 200 | 1.477 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10.29 | 正常(N) | -- | -- | -- | 12.708 | 正常(N) | -- | -- | 101.531 | 正常(N) | -- | -- | 19.463 | 正常(N) | -- | -- | -0.017 | 正常(N) | -- | --
2023-08-13 22 | -- | -- | 50456.676 | 正常(N) | -- | -- | 1.618 | 2.01 | 10 | 0.082 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.165 | 0.204 | 50 | 0.008 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 29.447 | 36.9 | 200 | 1.486 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10.353 | 正常(N) | -- | -- | -- | 12.982 | 正常(N) | -- | -- | 101.091 | 正常(N) | -- | -- | 19.319 | 正常(N) | -- | -- | -0.019 | 正常(N) | -- | --
2023-08-13 23 | -- | -- | 50492.477 | 正常(N) | -- | -- | 1.55 | 1.888 | 10 | 0.078 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.164 | 0.198 | 50 | 0.008 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 29.59 | 36.432 | 200 | 1.494 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10.214 | 正常(N) | -- | -- | -- | 12.964 | 正常(N) | -- | -- | 101.279 | 正常(N) | -- | -- | 19.314 | 正常(N) | -- | -- | -0.021 | 正常(N) | -- | --
2023-08-14 00 | -- | -- | 50561.628 | 正常(N) | -- | -- | 1.575 | 1.963 | 10 | 0.08 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.168 | 0.211 | 50 | 0.009 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 29.905 | 37.776 | 200 | 1.512 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10.443 | 正常(N) | -- | -- | -- | 12.871 | 正常(N) | -- | -- | 100.889 | 正常(N) | -- | -- | 19.079 | 正常(N) | -- | -- | -0.022 | 正常(N) | -- | --
2023-08-14 01 | -- | -- | 51035.32 | 正常(N) | -- | -- | 1.632 | 2.056 | 10 | 0.083 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.165 | 0.208 | 50 | 0.008 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31.165 | 39.692 | 200 | 1.59 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10.52 | 正常(N) | -- | -- | -- | 12.825 | 正常(N) | -- | -- | 100.844 | 正常(N) | -- | -- | 18.801 | 正常(N) | -- | -- | -0.022 | 正常(N) | -- | --
2023-08-14 02 | -- | -- | 50973.849 | 正常(N) | -- | -- | 1.568 | 1.988 | 10 | 0.08 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.168 | 0.213 | 50 | 0.009 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31.033 | 39.82 | 200 | 1.582 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10.641 | 正常(N) | -- | -- | -- | 12.861 | 正常(N) | -- | -- | 99.229 | 正常(N) | -- | -- | 18.524 | 正常(N) | -- | -- | -0.026 | 正常(N) | -- | --
2023-08-14 03 | -- | -- | 51777.27 | 正常(N) | -- | -- | 1.554 | 1.953 | 10 | 0.08 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.165 | 0.208 | 50 | 0.009 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30.534 | 38.905 | 200 | 1.581 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10.522 | 正常(N) | -- | -- | -- | 13.001 | 正常(N) | -- | -- | 99.47 | 正常(N) | -- | -- | 18.527 | 正常(N) | -- | -- | -0.028 | 正常(N) | -- | --
2023-08-14 04 | -- | -- | 50917.409 | 正常(N) | -- | -- | 1.641 | 2.037 | 10 | 0.084 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.17 | 0.211 | 50 | 0.009 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31.187 | 39.179 | 200 | 1.588 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10.423 | 正常(N) | -- | -- | -- | 12.802 | 正常(N) | -- | -- | 98.484 | 正常(N) | -- | -- | 18.575 | 正常(N) | -- | -- | -0.032 | 正常(N) | -- | --
2023-08-14 05 | -- | -- | 52248.191 | 正常(N) | -- | -- | 1.553 | 1.971 | 10 | 0.081 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.166 | 0.211 | 50 | 0.009 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31.784 | 40.975 | 200 | 1.661 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10.626 | 正常(N) | -- | -- | -- | 13.03 | 正常(N) | -- | -- | 98.607 | 正常(N) | -- | -- | 18.316 | 正常(N) | -- | -- | -0.032 | 正常(N) | -- | --
2023-08-14 06 | -- | -- | 52580.301 | 正常(N) | -- | -- | 1.623 | 2.033 | 10 | 0.085 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.162 | 0.201 | 50 | 0.008 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 32.266 | 40.818 | 200 | 1.697 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10.486 | 正常(N) | -- | -- | -- | 13.191 | 正常(N) | -- | -- | 99.255 | 正常(N) | -- | -- | 18.477 | 正常(N) | -- | -- | -0.030 | 正常(N) | -- | --
2023-08-14 07 | -- | -- | 51709.702 | 正常(N) | -- | -- | 1.675 | 2.096 | 10 | 0.087 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.162 | 0.202 | 50 | 0.008 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 33.269 | 42.131 | 200 | 1.72 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10.466 | 正常(N) | -- | -- | -- | 13.014 | 正常(N) | -- | -- | 99.419 | 正常(N) | -- | -- | 18.674 | 正常(N) | -- | -- | -0.028 | 正常(N) | -- | --
2023-08-14 08 | -- | -- | 49195.937 | 正常(N) | -- | -- | 1.558 | 2.16 | 10 | 0.077 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.159 | 0.224 | 50 | 0.008 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 33.226 | 49.706 | 200 | 1.635 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 11.01 | 正常(N) | -- | -- | -- | 12.425 | 正常(N) | -- | -- | 99.858 | 正常(N) | -- | -- | 18.189 | 正常(N) | -- | -- | -0.021 | 正常(N) | -- | --
2023-08-14 09 | -- | -- | 50633.925 | 正常(N) | -- | -- | 1.623 | 1.993 | 10 | 0.082 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.164 | 0.202 | 50 | 0.008 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 33.338 | 41.376 | 200 | 1.688 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10.312 | 正常(N) | -- | -- | -- | 12.956 | 正常(N) | -- | -- | 100.341 | 正常(N) | -- | -- | 19.247 | 正常(N) | -- | -- | -0.015 | 正常(N) | -- | --
2023-08-14 10 | -- | -- | 51213.23 | 正常(N) | -- | -- | 1.619 | 2.035 | 10 | 0.083 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.164 | 0.206 | 50 | 0.008 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 36.369 | 46.221 | 200 | 1.863 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10.51 | 正常(N) | -- | -- | -- | 12.985 | 正常(N) | -- | -- | 99.162 | 正常(N) | -- | -- | 19.302 | 正常(N) | -- | -- | -0.010 | 正常(N) | -- | --
2023-08-14 11 | -- | -- | 52332.022 | 正常(N) | -- | -- | 1.609 | 2.047 | 10 | 0.084 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.165 | 0.21 | 50 | 0.009 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31.91 | 40.906 | 200 | 1.67 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10.628 | 正常(N) | -- | -- | -- | 13.149 | 正常(N) | -- | -- | 96.997 | 正常(N) | -- | -- | 19.132 | 正常(N) | -- | -- | -0.004 | 正常(N) | -- | --
2023-08-14 12 | -- | -- | 52593.405 | 正常(N) | -- | -- | 1.664 | 2.165 | 10 | 0.088 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.16 | 0.207 | 50 | 0.008 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31.666 | 41.597 | 200 | 1.665 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10.827 | 正常(N) | -- | -- | -- | 13.207 | 正常(N) | -- | -- | 94.158 | 正常(N) | -- | -- | 19.047 | 正常(N) | -- | -- | 0.008 | 正常(N) | -- | --
2023-08-14 13 | -- | -- | 51229.66 | 正常(N) | -- | -- | 1.592 | 2.097 | 10 | 0.082 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.165 | 0.218 | 50 | 0.008 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 32.652 | 43.366 | 200 | 1.673 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10.973 | 正常(N) | -- | -- | -- | 12.959 | 正常(N) | -- | -- | 96.727 | 正常(N) | -- | -- | 18.916 | 正常(N) | -- | -- | 0.006 | 正常(N) | -- | --
2023-08-14 14 | -- | -- | 52580.357 | 正常(N) | -- | -- | 1.547 | 2.032 | 10 | 0.081 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.164 | 0.216 | 50 | 0.009 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 32.877 | 43.529 | 200 | 1.729 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10.983 | 正常(N) | -- | -- | -- | 13.279 | 正常(N) | -- | -- | 97.857 | 正常(N) | -- | -- | 19.012 | 正常(N) | -- | -- | 0.007 | 正常(N) | -- | --
2023-08-14 15 | -- | -- | 52044.573 | 正常(N) | -- | -- | 1.628 | 2.174 | 10 | 0.085 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.162 | 0.215 | 50 | 0.008 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 32.578 | 43.725 | 200 | 1.696 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 11.076 | 正常(N) | -- | -- | -- | 13.048 | 正常(N) | -- | -- | 96.344 | 正常(N) | -- | -- | 18.875 | 正常(N) | -- | -- | -0.005 | 正常(N) | -- | --
2023-08-14 16 | -- | -- | 52601.042 | 正常(N) | -- | -- | 1.7 | 2.273 | 10 | 0.089 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.164 | 0.221 | 50 | 0.009 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 32.01 | 43.095 | 200 | 1.684 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 11.154 | 正常(N) | -- | -- | -- | 13.319 | 正常(N) | -- | -- | 97.599 | 正常(N) | -- | -- | 18.796 | 正常(N) | -- | -- | -0.008 | 正常(N) | -- | --
2023-08-14 17 | -- | -- | 52496.642 | 正常(N) | -- | -- | 1.591 | 2.186 | 10 | 0.084 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.165 | 0.226 | 50 | 0.009 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 32.077 | 44.346 | 200 | 1.684 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 11.394 | 正常(N) | -- | -- | -- | 13.09 | 正常(N) | -- | -- | 97.945 | 正常(N) | -- | -- | 18.537 | 正常(N) | -- | -- | -0.007 | 正常(N) | -- | --
2023-08-14 18 | -- | -- | 52600.026 | 正常(N) | -- | -- | 1.621 | 2.177 | 10 | 0.085 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.161 | 0.216 | 50 | 0.008 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30.578 | 41.294 | 200 | 1.608 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 11.191 | 正常(N) | -- | -- | -- | 13.245 | 正常(N) | -- | -- | 97.344 | 正常(N) | -- | -- | 18.707 | 正常(N) | -- | -- | -0.012 | 正常(N) | -- | --
2023-08-14 19 | -- | -- | 51562.773 | 正常(N) | -- | -- | 1.64 | 2.191 | 10 | 0.085 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.158 | 0.211 | 50 | 0.008 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31.948 | 42.969 | 200 | 1.647 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 11.118 | 正常(N) | -- | -- | -- | 13.005 | 正常(N) | -- | -- | 94.923 | 正常(N) | -- | -- | 18.78 | 正常(N) | -- | -- | -0.018 | 正常(N) | -- | --
2023-08-14 20 | -- | -- | 52363.082 | 正常(N) | -- | -- | 1.661 | 2.161 | 10 | 0.087 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.163 | 0.211 | 50 | 0.009 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31.685 | 41.526 | 200 | 1.659 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10.903 | 正常(N) | -- | -- | -- | 13.236 | 正常(N) | -- | -- | 95.993 | 正常(N) | -- | -- | 18.905 | 正常(N) | -- | -- | -0.015 | 正常(N) | -- | --
2023-08-14 21 | -- | -- | 52719.649 | 正常(N) | -- | -- | 1.486 | 1.979 | 10 | 0.078 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.163 | 0.217 | 50 | 0.009 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 32.103 | 42.78 | 200 | 1.692 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10.906 | 正常(N) | -- | -- | -- | 13.446 | 正常(N) | -- | -- | 98.863 | 正常(N) | -- | -- | 18.746 | 正常(N) | -- | -- | -0.021 | 正常(N) | -- | --
2023-08-14 22 | -- | -- | 51600.008 | 正常(N) | -- | -- | 1.488 | 1.907 | 10 | 0.077 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.163 | 0.209 | 50 | 0.008 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 32.259 | 41.718 | 200 | 1.665 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10.719 | 正常(N) | -- | -- | -- | 13.18 | 正常(N) | -- | -- | 99.98 | 正常(N) | -- | -- | 18.811 | 正常(N) | -- | -- | -0.022 | 正常(N) | -- | --
2023-08-14 23 | -- | -- | 52942.472 | 正常(N) | -- | -- | 1.531 | 2.056 | 10 | 0.081 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.165 | 0.222 | 50 | 0.009 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 32.311 | 43.6 | 200 | 1.711 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10.997 | 正常(N) | -- | -- | -- | 13.33 | 正常(N) | -- | -- | 99.389 | 正常(N) | -- | -- | 18.297 | 正常(N) | -- | -- | -0.025 | 正常(N) | -- | --
2023-08-15 00 | -- | -- | 52801.774 | 正常(N) | -- | -- | 1.503 | 1.925 | 10 | 0.079 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.159 | 0.204 | 50 | 0.008 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30.784 | 39.822 | 200 | 1.625 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10.742 | 正常(N) | -- | -- | -- | 13.233 | 正常(N) | -- | -- | 97.653 | 正常(N) | -- | -- | 18.488 | 正常(N) | -- | -- | -0.029 | 正常(N) | -- | --
2023-08-15 01 | -- | -- | 52180.827 | 正常(N) | -- | -- | 1.587 | 2.004 | 10 | 0.083 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.163 | 0.206 | 50 | 0.008 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30.514 | 39.016 | 200 | 1.592 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10.563 | 正常(N) | -- | -- | -- | 13.231 | 正常(N) | -- | -- | 98.854 | 正常(N) | -- | -- | 18.679 | 正常(N) | -- | -- | -0.028 | 正常(N) | -- | --
2023-08-15 02 | -- | -- | 52454.831 | 正常(N) | -- | -- | 1.618 | 1.988 | 10 | 0.085 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.163 | 0.201 | 50 | 0.009 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 29.97 | 37.36 | 200 | 1.572 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10.301 | 正常(N) | -- | -- | -- | 13.287 | 正常(N) | -- | -- | 100.018 | 正常(N) | -- | -- | 18.95 | 正常(N) | -- | -- | -0.025 | 正常(N) | -- | --
2023-08-15 03 | -- | -- | 51457.157 | 正常(N) | -- | -- | 1.63 | 2.098 | 10 | 0.084 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.167 | 0.217 | 50 | 0.009 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 29.476 | 38.408 | 200 | 1.517 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10.492 | 正常(N) | -- | -- | -- | 12.992 | 正常(N) | -- | -- | 100.512 | 正常(N) | -- | -- | 18.754 | 正常(N) | -- | -- | -0.027 | 正常(N) | -- | --
2023-08-15 04 | -- | -- | 52380.951 | 正常(N) | -- | -- | 1.631 | 1.981 | 10 | 0.085 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.161 | 0.196 | 50 | 0.008 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 29.84 | 36.573 | 200 | 1.563 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10.18 | 正常(N) | -- | -- | -- | 13.203 | 正常(N) | -- | -- | 97.006 | 正常(N) | -- | -- | 19.165 | 正常(N) | -- | -- | -0.024 | 正常(N) | -- | --
2023-08-15 05 | -- | -- | 52212.599 | 正常(N) | -- | -- | 1.567 | 1.931 | 10 | 0.082 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.167 | 0.206 | 50 | 0.009 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30.252 | 37.685 | 200 | 1.58 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10.298 | 正常(N) | -- | -- | -- | 13.218 | 正常(N) | -- | -- | 98.808 | 正常(N) | -- | -- | 19.05 | 正常(N) | -- | -- | -0.027 | 正常(N) | -- | --
2023-08-15 06 | -- | -- | 53735.938 | 正常(N) | -- | -- | 1.673 | 2.058 | 10 | 0.09 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.166 | 0.203 | 50 | 0.009 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 29.816 | 37.003 | 200 | 1.602 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10.323 | 正常(N) | -- | -- | -- | 13.563 | 正常(N) | -- | -- | 101.249 | 正常(N) | -- | -- | 19.008 | 正常(N) | -- | -- | -0.028 | 正常(N) | -- | --
2023-08-15 07 | -- | -- | 53421.026 | 正常(N) | -- | -- | 1.707 | 2.114 | 10 | 0.091 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.161 | 0.2 | 50 | 0.009 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30.38 | 38.047 | 200 | 1.623 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10.363 | 正常(N) | -- | -- | -- | 13.5 | 正常(N) | -- | -- | 102.692 | 正常(N) | -- | -- | 19.07 | 正常(N) | -- | -- | -0.027 | 正常(N) | -- | --
2023-08-15 08 | -- | -- | 52340.142 | 正常(N) | -- | -- | 1.716 | 2.092 | 10 | 0.09 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.157 | 0.191 | 50 | 0.008 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30.073 | 37.051 | 200 | 1.574 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10.214 | 正常(N) | -- | -- | -- | 13.434 | 正常(N) | -- | -- | 104.398 | 正常(N) | -- | -- | 19.347 | 正常(N) | -- | -- | -0.021 | 正常(N) | -- | --
2023-08-15 09 | -- | -- | 53170.545 | 正常(N) | -- | -- | 1.628 | 2.097 | 10 | 0.087 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.161 | 0.207 | 50 | 0.009 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30.522 | 39.641 | 200 | 1.623 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10.63 | 正常(N) | -- | -- | -- | 13.493 | 正常(N) | -- | -- | 102.834 | 正常(N) | -- | -- | 19.03 | 正常(N) | -- | -- | -0.014 | 正常(N) | -- | --
2023-08-15 10 | -- | -- | 51146.727 | 正常(N) | -- | -- | 1.678 | 2.127 | 10 | 0.086 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.165 | 0.209 | 50 | 0.008 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30.105 | 38.468 | 200 | 1.54 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10.62 | 正常(N) | -- | -- | -- | 13.063 | 正常(N) | -- | -- | 99.091 | 正常(N) | -- | -- | 19.035 | 正常(N) | -- | -- | -0.010 | 正常(N) | -- | --
2023-08-15 11 | -- | -- | 52640.146 | 正常(N) | -- | -- | 1.628 | 2.091 | 10 | 0.086 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.164 | 0.211 | 50 | 0.009 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 29.376 | 38.112 | 200 | 1.546 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10.753 | 正常(N) | -- | -- | -- | 13.255 | 正常(N) | -- | -- | 100.417 | 正常(N) | -- | -- | 19.209 | 正常(N) | -- | -- | 0 | 正常(N) | -- | --
2023-08-15 12 | -- | -- | 52372.136 | 正常(N) | -- | -- | 1.566 | 2.055 | 10 | 0.082 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.165 | 0.215 | 50 | 0.009 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 29.077 | 38.366 | 200 | 1.523 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10.865 | 正常(N) | -- | -- | -- | 13.243 | 正常(N) | -- | -- | 100.306 | 正常(N) | -- | -- | 19.044 | 正常(N) | -- | -- | 0.008 | 正常(N) | -- | --
2023-08-15 13 | -- | -- | 52318.712 | 正常(N) | -- | -- | 1.516 | 1.979 | 10 | 0.079 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.163 | 0.214 | 50 | 0.009 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28.211 | 37.067 | 200 | 1.476 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10.903 | 正常(N) | -- | -- | -- | 13.365 | 正常(N) | -- | -- | 99.487 | 正常(N) | -- | -- | 19.031 | 正常(N) | -- | -- | 0.001 | 正常(N) | -- | --
2023-08-15 14 | -- | -- | 51590.196 | 正常(N) | -- | -- | 1.454 | 1.913 | 10 | 0.075 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.159 | 0.21 | 50 | 0.008 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30.575 | 40.547 | 200 | 1.577 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10.983 | 正常(N) | -- | -- | -- | 13.093 | 正常(N) | -- | -- | 99.686 | 正常(N) | -- | -- | 18.964 | 正常(N) | -- | -- | 0 | 正常(N) | -- | --
2023-08-15 15 | -- | -- | 51717.57 | 正常(N) | -- | -- | 1.389 | 1.791 | 10 | 0.072 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.165 | 0.213 | 50 | 0.009 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30.11 | 39.057 | 200 | 1.557 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10.803 | 正常(N) | -- | -- | -- | 13.178 | 正常(N) | -- | -- | 100.907 | 正常(N) | -- | -- | 19.343 | 正常(N) | -- | -- | -0.005 | 正常(N) | -- | --
2023-08-15 16 | -- | -- | 51375.224 | 正常(N) | -- | -- | 1.493 | 1.965 | 10 | 0.077 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.157 | 0.207 | 50 | 0.008 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 29.759 | 39.418 | 200 | 1.529 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10.96 | 正常(N) | -- | -- | -- | 13.167 | 正常(N) | -- | -- | 99.952 | 正常(N) | -- | -- | 19.191 | 正常(N) | -- | -- | -0.010 | 正常(N) | -- | --
2023-08-15 17 | -- | -- | 52037.222 | 正常(N) | -- | -- | 1.504 | 1.948 | 10 | 0.078 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.164 | 0.212 | 50 | 0.009 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 29.242 | 38.113 | 200 | 1.522 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10.843 | 正常(N) | -- | -- | -- | 13.152 | 正常(N) | -- | -- | 96.614 | 正常(N) | -- | -- | 19.314 | 正常(N) | -- | -- | -0.011 | 正常(N) | -- | --
2023-08-15 18 | -- | -- | 51312.717 | 正常(N) | -- | -- | 1.661 | 2.142 | 10 | 0.085 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.168 | 0.217 | 50 | 0.009 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28.998 | 37.704 | 200 | 1.488 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10.786 | 正常(N) | -- | -- | -- | 13.122 | 正常(N) | -- | -- | 97.024 | 正常(N) | -- | -- | 19.266 | 正常(N) | -- | -- | -0.013 | 正常(N) | -- | --
2023-08-15 19 | -- | -- | 51996.003 | 正常(N) | -- | -- | 1.657 | 2.1 | 10 | 0.086 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.164 | 0.208 | 50 | 0.009 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28.467 | 36.353 | 200 | 1.48 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10.637 | 正常(N) | -- | -- | -- | 13.167 | 正常(N) | -- | -- | 96.22 | 正常(N) | -- | -- | 19.355 | 正常(N) | -- | -- | -0.016 | 正常(N) | -- | --
2023-08-15 20 | -- | -- | 53050.011 | 正常(N) | -- | -- | 1.567 | 2.014 | 10 | 0.083 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.163 | 0.208 | 50 | 0.009 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28.47 | 36.921 | 200 | 1.51 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10.73 | 正常(N) | -- | -- | -- | 13.339 | 正常(N) | -- | -- | 96.526 | 正常(N) | -- | -- | 19.186 | 正常(N) | -- | -- | -0.020 | 正常(N) | -- | --
2023-08-15 21 | -- | -- | 51881.75 | 正常(N) | -- | -- | 1.539 | 1.959 | 10 | 0.08 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.164 | 0.209 | 50 | 0.009 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27.721 | 35.59 | 200 | 1.438 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10.668 | 正常(N) | -- | -- | -- | 13.164 | 正常(N) | -- | -- | 98.425 | 正常(N) | -- | -- | 19.103 | 正常(N) | -- | -- | -0.019 | 正常(N) | -- | --
2023-08-15 22 | -- | -- | 53344.042 | 正常(N) | -- | -- | 1.691 | 2.165 | 10 | 0.09 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.165 | 0.211 | 50 | 0.009 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28.851 | 37.317 | 200 | 1.539 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10.722 | 正常(N) | -- | -- | -- | 13.588 | 正常(N) | -- | -- | 99.665 | 正常(N) | -- | -- | 18.967 | 正常(N) | -- | -- | -0.018 | 正常(N) | -- | --
2023-08-15 23 | -- | -- | 53333.097 | 正常(N) | -- | -- | 1.679 | 2.126 | 10 | 0.09 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.169 | 0.213 | 50 | 0.009 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28.131 | 35.926 | 200 | 1.5 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10.612 | 正常(N) | -- | -- | -- | 13.406 | 正常(N) | -- | -- | 100.226 | 正常(N) | -- | -- | 18.904 | 正常(N) | -- | -- | -0.022 | 正常(N) | -- | --
2023-08-16 00 | -- | -- | 53513.531 | 正常(N) | -- | -- | 1.661 | 2.11 | 10 | 0.089 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.165 | 0.209 | 50 | 0.009 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27.333 | 35.205 | 200 | 1.463 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10.619 | 正常(N) | -- | -- | -- | 13.538 | 正常(N) | -- | -- | 100.887 | 正常(N) | -- | -- | 18.919 | 正常(N) | -- | -- | -0.024 | 正常(N) | -- | --
2023-08-16 01 | -- | -- | 53292.636 | 正常(N) | -- | -- | 1.699 | 2.125 | 10 | 0.091 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.168 | 0.211 | 50 | 0.009 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28.687 | 36.263 | 200 | 1.529 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10.493 | 正常(N) | -- | -- | -- | 13.468 | 正常(N) | -- | -- | 100.836 | 正常(N) | -- | -- | 18.884 | 正常(N) | -- | -- | -0.026 | 正常(N) | -- | --
2023-08-16 02 | -- | -- | 54869.207 | 正常(N) | -- | -- | 1.587 | 1.996 | 10 | 0.087 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.161 | 0.202 | 50 | 0.009 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28.555 | 36.276 | 200 | 1.567 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10.52 | 正常(N) | -- | -- | -- | 13.958 | 正常(N) | -- | -- | 100.401 | 正常(N) | -- | -- | 18.945 | 正常(N) | -- | -- | -0.028 | 正常(N) | -- | --
2023-08-16 03 | -- | -- | 53482.458 | 正常(N) | -- | -- | 1.605 | 1.998 | 10 | 0.086 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.164 | 0.204 | 50 | 0.009 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28.387 | 35.743 | 200 | 1.518 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10.389 | 正常(N) | -- | -- | -- | 13.382 | 正常(N) | -- | -- | 98.903 | 正常(N) | -- | -- | 18.976 | 正常(N) | -- | -- | -0.027 | 正常(N) | -- | --
2023-08-16 04 | -- | -- | 54243.067 | 正常(N) | -- | -- | 1.59 | 1.953 | 10 | 0.086 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.164 | 0.201 | 50 | 0.009 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28.192 | 34.915 | 200 | 1.529 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10.265 | 正常(N) | -- | -- | -- | 13.754 | 正常(N) | -- | -- | 99.066 | 正常(N) | -- | -- | 19.039 | 正常(N) | -- | -- | -0.030 | 正常(N) | -- | --
2023-08-16 05 | -- | -- | 52375.044 | 正常(N) | -- | -- | 1.587 | 1.956 | 10 | 0.083 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.166 | 0.203 | 50 | 0.009 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28.237 | 35.304 | 200 | 1.479 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10.319 | 正常(N) | -- | -- | -- | 13.113 | 正常(N) | -- | -- | 98.968 | 正常(N) | -- | -- | 18.845 | 正常(N) | -- | -- | -0.030 | 正常(N) | -- | --
2023-08-16 06 | -- | -- | 53478.524 | 正常(N) | -- | -- | 1.602 | 1.985 | 10 | 0.086 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.16 | 0.2 | 50 | 0.009 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27.307 | 34.315 | 200 | 1.46 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10.419 | 正常(N) | -- | -- | -- | 13.485 | 正常(N) | -- | -- | 100.082 | 正常(N) | -- | -- | 18.62 | 正常(N) | -- | -- | -0.029 | 正常(N) | -- | --
2023-08-16 07 | -- | -- | 53659.231 | 正常(N) | -- | -- | 1.65 | 2.101 | 10 | 0.089 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.161 | 0.206 | 50 | 0.009 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27.541 | 35.477 | 200 | 1.478 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10.621 | 正常(N) | -- | -- | -- | 13.485 | 正常(N) | -- | -- | 99.752 | 正常(N) | -- | -- | 18.468 | 正常(N) | -- | -- | -0.026 | 正常(N) | -- | --
2023-08-16 08 | -- | -- | 53264.129 | 正常(N) | -- | -- | 1.714 | 2.234 | 10 | 0.091 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.164 | 0.212 | 50 | 0.009 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 26.97 | 35.328 | 200 | 1.437 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10.783 | 正常(N) | -- | -- | -- | 13.411 | 正常(N) | -- | -- | 99.874 | 正常(N) | -- | -- | 18.353 | 正常(N) | -- | -- | -0.019 | 正常(N) | -- | --
2023-08-16 09 | -- | -- | 48151.673 | 正常(N) | -- | -- | 1.728 | 2.348 | 10 | 0.083 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.166 | 0.226 | 50 | 0.008 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27.693 | 37.761 | 200 | 1.333 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 11.128 | 正常(N) | -- | -- | -- | 12.008 | 正常(N) | -- | -- | 98.191 | 正常(N) | -- | -- | 18.083 | 正常(N) | -- | -- | -0.016 | 正常(N) | -- | --
2023-08-16 10 | -- | 停运 | 1936.848 | 正常(N) | -- | -- | 1.352 | 9.872 | 10 | 0.003 | 正常(N) | -- | -- | -- | 有效数据不足 | 涉及因子无效 | -- | 0.16 | 1.301 | 50 | 0 | 正常(N) | -- | -- | -- | 有效数据不足 | 涉及因子无效 | -- | 50.159 | 350.194 (超) | 200 | 0.097 | 正常(N) | -- | -- | -- | 有效数据不足 | 涉及因子无效 | -- | 19.134 | 正常(N) | -- | -- | 有效数据不足 | 0.39 | 正常(N) | -- | -- | 78.349 | 正常(N) | -- | -- | 6.976 | 正常(N) | -- | -- | -0.027 | 正常(N) | -- | --
2023-08-16 11 | -- | 停运 | 317.611 | 正常(N) | -- | -- | 0.726 | 22.197 (超) | 10 | 0 | 正常(N) | -- | -- | -- | 有效数据不足 | 涉及因子无效 | -- | 0.163 | 4.999 | 50 | 0 | 正常(N) | -- | -- | -- | 有效数据不足 | 涉及因子无效 | -- | 1.093 | 27.449 | 200 | 0 | 正常(N) | -- | -- | -- | 有效数据不足 | 涉及因子无效 | -- | 20.571 | 正常(N) | -- | -- | 有效数据不足 | 0.06 | 正常(N) | -- | -- | 59.359 | 正常(N) | -- | -- | 3.465 | 正常(N) | -- | -- | -0.018 | 正常(N) | -- | --
2023-08-16 12 | -- | 停运 | 36382.326 | 正常(N) | -- | -- | 1.347 | 12.86 (超) | 10 | 0.049 | 正常(N) | -- | -- | -- | 有效数据不足 | 涉及因子无效 | -- | 0.165 | 2.086 | 50 | 0.006 | 正常(N) | -- | -- | -- | 有效数据不足 | 涉及因子无效 | -- | 9.47 | 22.077 | 200 | 0.345 | 正常(N) | -- | -- | -- | 有效数据不足 | 涉及因子无效 | -- | 15.085 | 正常(N) | -- | -- | 有效数据不足 | 8.463 | 正常(N) | -- | -- | 69.47 | 正常(N) | -- | -- | 12.383 | 正常(N) | -- | -- | 0.001 | 正常(N) | -- | --
2023-08-16 13 | -- | -- | 51343.731 | 正常(N) | -- | -- | 1.589 | 2.15 | 10 | 0.082 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.162 | 0.22 | 50 | 0.008 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 22.678 | 30.909 | 200 | 1.164 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 11.252 | 正常(N) | -- | -- | -- | 12.496 | 正常(N) | -- | -- | 87.79 | 正常(N) | -- | -- | 18.537 | 正常(N) | -- | -- | 0.002 | 正常(N) | -- | --
2023-08-16 14 | -- | -- | 52597.497 | 正常(N) | -- | -- | 1.603 | 2.155 | 10 | 0.084 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.162 | 0.217 | 50 | 0.009 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 26.283 | 35.555 | 200 | 1.382 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 11.233 | 正常(N) | -- | -- | -- | 13.02 | 正常(N) | -- | -- | 92.585 | 正常(N) | -- | -- | 18.735 | 正常(N) | -- | -- | -0.003 | 正常(N) | -- | --
2023-08-16 15 | -- | 停运 | 14110.435 | 正常(N) | -- | -- | 1.35 | 6.062 | 10 | 0.019 | 正常(N) | -- | -- | -- | 有效数据不足 | 涉及因子无效 | -- | 0.166 | 0.78 | 50 | 0.002 | 正常(N) | -- | -- | -- | 有效数据不足 | 涉及因子无效 | -- | 56.11 | 289.644 (超) | 200 | 0.792 | 正常(N) | -- | -- | -- | 有效数据不足 | 涉及因子无效 | -- | 16.656 | 正常(N) | -- | -- | 有效数据不足 | 3.427 | 正常(N) | -- | -- | 84.093 | 正常(N) | -- | -- | 11.077 | 正常(N) | -- | -- | -0.017 | 正常(N) | -- | --
2023-08-16 16 | -- | 停运 | 18350.406 | 正常(N) | -- | -- | 0.996 | 12.256 (超) | 10 | 0.018 | 正常(N) | -- | -- | -- | 有效数据不足 | 涉及因子无效 | -- | 0.171 | 2.652 | 50 | 0.003 | 正常(N) | -- | -- | -- | 有效数据不足 | 涉及因子无效 | -- | 10.624 | 99.272 | 200 | 0.195 | 正常(N) | -- | -- | -- | 有效数据不足 | 涉及因子无效 | -- | 17.748 | 正常(N) | -- | -- | 有效数据不足 | 4.231 | 正常(N) | -- | -- | 69.006 | 正常(N) | -- | -- | 8.299 | 正常(N) | -- | -- | -0.014 | 正常(N) | -- | --
2023-08-16 17 | -- | -- | 51819.982 | 正常(N) | -- | -- | 1.464 | 2.017 | 10 | 0.076 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.164 | 0.226 | 50 | 0.009 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 21.07 | 29.127 | 200 | 1.092 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 11.456 | 正常(N) | -- | -- | -- | 12.716 | 正常(N) | -- | -- | 90.509 | 正常(N) | -- | -- | 18.102 | 正常(N) | -- | -- | -0.005 | 正常(N) | -- | --
2023-08-16 18 | -- | -- | 53641.757 | 正常(N) | -- | -- | 1.459 | 2.032 | 10 | 0.078 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.163 | 0.226 | 50 | 0.009 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28.79 | 40.305 | 200 | 1.544 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 11.53 | 正常(N) | -- | -- | -- | 13.312 | 正常(N) | -- | -- | 94.624 | 正常(N) | -- | -- | 18.284 | 正常(N) | -- | -- | -0.009 | 正常(N) | -- | --
2023-08-16 19 | -- | -- | 52136.7 | 正常(N) | -- | -- | 1.52 | 2.104 | 10 | 0.079 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.161 | 0.223 | 50 | 0.008 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30.359 | 42.251 | 200 | 1.583 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 11.487 | 正常(N) | -- | -- | -- | 12.973 | 正常(N) | -- | -- | 95.521 | 正常(N) | -- | -- | 18.208 | 正常(N) | -- | -- | -0.011 | 正常(N) | -- | --
2023-08-16 20 | -- | -- | 52723.957 | 正常(N) | -- | -- | 1.519 | 2.099 | 10 | 0.08 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.168 | 0.233 | 50 | 0.009 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30.444 | 42.256 | 200 | 1.605 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 11.456 | 正常(N) | -- | -- | -- | 13.127 | 正常(N) | -- | -- | 96.192 | 正常(N) | -- | -- | 18.326 | 正常(N) | -- | -- | -0.014 | 正常(N) | -- | --
2023-08-16 21 | -- | -- | 52828.252 | 正常(N) | -- | -- | 1.548 | 2.127 | 10 | 0.082 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.161 | 0.221 | 50 | 0.009 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30.653 | 42.342 | 200 | 1.619 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 11.392 | 正常(N) | -- | -- | -- | 13.063 | 正常(N) | -- | -- | 96.335 | 正常(N) | -- | -- | 18.294 | 正常(N) | -- | -- | -0.016 | 正常(N) | -- | --
2023-08-16 22 | -- | -- | 51727.81 | 正常(N) | -- | -- | 1.507 | 2.033 | 10 | 0.078 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.165 | 0.224 | 50 | 0.009 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 29.305 | 39.799 | 200 | 1.516 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 11.254 | 正常(N) | -- | -- | -- | 12.897 | 正常(N) | -- | -- | 94.666 | 正常(N) | -- | -- | 18.424 | 正常(N) | -- | -- | -0.016 | 正常(N) | -- | --
2023-08-16 23 | -- | -- | 52780.362 | 正常(N) | -- | -- | 1.579 | 2.117 | 10 | 0.083 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.161 | 0.216 | 50 | 0.008 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28.782 | 38.952 | 200 | 1.519 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 11.173 | 正常(N) | -- | -- | -- | 13.128 | 正常(N) | -- | -- | 95.255 | 正常(N) | -- | -- | 18.558 | 正常(N) | -- | -- | -0.018 | 正常(N) | -- | --
2023-08-17 00 | -- | -- | 52374.836 | 正常(N) | -- | -- | 1.567 | 2.032 | 10 | 0.082 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.157 | 0.203 | 50 | 0.008 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27.393 | 35.81 | 200 | 1.435 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10.879 | 正常(N) | -- | -- | -- | 13.242 | 正常(N) | -- | -- | 96.319 | 正常(N) | -- | -- | 18.9 | 正常(N) | -- | -- | -0.017 | 正常(N) | -- | --
2023-08-17 01 | -- | -- | 52512.191 | 正常(N) | -- | -- | 1.584 | 2.096 | 10 | 0.083 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.167 | 0.22 | 50 | 0.009 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27.106 | 36.075 | 200 | 1.423 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10.947 | 正常(N) | -- | -- | -- | 13.218 | 正常(N) | -- | -- | 98.05 | 正常(N) | -- | -- | 18.875 | 正常(N) | -- | -- | -0.018 | 正常(N) | -- | --
2023-08-17 02 | -- | -- | 52670.134 | 正常(N) | -- | -- | 1.555 | 2.024 | 10 | 0.082 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.164 | 0.214 | 50 | 0.009 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 26.834 | 35.082 | 200 | 1.413 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10.866 | 正常(N) | -- | -- | -- | 13.225 | 正常(N) | -- | -- | 98.165 | 正常(N) | -- | -- | 18.816 | 正常(N) | -- | -- | -0.020 | 正常(N) | -- | --
2023-08-17 03 | -- | -- | 52049.041 | 正常(N) | -- | -- | 1.648 | 2.14 | 10 | 0.086 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.162 | 0.21 | 50 | 0.008 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27.787 | 36.563 | 200 | 1.446 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10.828 | 正常(N) | -- | -- | -- | 13.048 | 正常(N) | -- | -- | 98 | 正常(N) | -- | -- | 18.83 | 正常(N) | -- | -- | -0.023 | 正常(N) | -- | --
2023-08-17 04 | -- | -- | 53099.54 | 正常(N) | -- | -- | 1.671 | 2.09 | 10 | 0.089 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.166 | 0.207 | 50 | 0.009 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28.393 | 35.87 | 200 | 1.508 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10.498 | 正常(N) | -- | -- | -- | 13.33 | 正常(N) | -- | -- | 97.588 | 正常(N) | -- | -- | 19.182 | 正常(N) | -- | -- | -0.021 | 正常(N) | -- | --
2023-08-17 05 | -- | -- | 53366.626 | 正常(N) | -- | -- | 1.652 | 2.05 | 10 | 0.088 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.167 | 0.205 | 50 | 0.009 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30.251 | 38.023 | 200 | 1.614 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10.397 | 正常(N) | -- | -- | -- | 13.537 | 正常(N) | -- | -- | 99.061 | 正常(N) | -- | -- | 19.392 | 正常(N) | -- | -- | -0.022 | 正常(N) | -- | --
2023-08-17 06 | -- | -- | 52947.75 | 正常(N) | -- | -- | 1.686 | 2.093 | 10 | 0.089 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.162 | 0.201 | 50 | 0.009 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31.038 | 38.907 | 200 | 1.643 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10.429 | 正常(N) | -- | -- | -- | 13.367 | 正常(N) | -- | -- | 100.446 | 正常(N) | -- | -- | 19.183 | 正常(N) | -- | -- | -0.021 | 正常(N) | -- | --
2023-08-17 07 | -- | -- | 51980.129 | 正常(N) | -- | -- | 1.662 | 2.112 | 10 | 0.086 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.166 | 0.21 | 50 | 0.009 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 32.804 | 42.167 | 200 | 1.705 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10.627 | 正常(N) | -- | -- | -- | 13.306 | 正常(N) | -- | -- | 102.601 | 正常(N) | -- | -- | 19.065 | 正常(N) | -- | -- | -0.021 | 正常(N) | -- | --
2023-08-17 08 | -- | -- | 53011.365 | 正常(N) | -- | -- | 1.698 | 2.158 | 10 | 0.09 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.165 | 0.209 | 50 | 0.009 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 33.517 | 42.998 | 200 | 1.777 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10.654 | 正常(N) | -- | -- | -- | 13.54 | 正常(N) | -- | -- | 102.663 | 正常(N) | -- | -- | 19.113 | 正常(N) | -- | -- | -0.014 | 正常(N) | -- | --
2023-08-17 09 | -- | -- | 52901.404 | 正常(N) | 校准 - 自动监测设备处于校准 | 涉及因子无效 | 1.667 | 1.939 | 10 | 0.088 | 正常(N) | 校准 - 自动监测设备处于校准 | 有效数据不足 | 涉及因子无效 | 有效数据不足 | 涉及因子无效 | 0.118 | 10.638 | 6.667 | 50 | 0.563 | 正常(N) | 校准 - 自动监测设备处于校准 | 有效数据不足 | 涉及因子无效 | 有效数据不足 | 涉及因子无效 | 0.025 | 25.242 | 32.319 | 200 | 1.335 | 正常(N) | 校准 - 自动监测设备处于校准 | 有效数据不足 | 涉及因子无效 | 有效数据不足 | 涉及因子无效 | 1.869 | 8.548 | 正常(N) | 校准 - 自动监测设备处于校准 | 有效数据不足 | 有效数据不足 | 13.501 | 正常(N) | 校准 - 自动监测设备处于校准 | 有效数据不足 | 102.146 | 正常(N) | -- | -- | 19.096 | 正常(N) | -- | -- | -0.010 | 正常(N) | -- | --
2023-08-17 10 | -- | 停运 | 30779.124 | 正常(N) | 校准 - 自动监测设备处于校准 | 涉及因子无效 | 7.607 | 13.657 (超) | 10 | 0.234 | 正常(N) | 校准 - 自动监测设备处于校准 | 有效数据不足 | 涉及因子无效 | 有效数据不足 | 涉及因子无效 | 涉及因子无效 | 0.347 | 0.565 | 50 | 0.011 | 正常(N) | 校准 - 自动监测设备处于校准 | 有效数据不足 | 涉及因子无效 | 有效数据不足 | 涉及因子无效 | 涉及因子无效 | 83.558 | 201.816 (超) | 200 | 2.572 | 正常(N) | 校准 - 自动监测设备处于校准 | 有效数据不足 | 涉及因子无效 | 有效数据不足 | 涉及因子无效 | 涉及因子无效 | 10.852 | 正常(N) | 校准 - 自动监测设备处于校准 | 有效数据不足 | 有效数据不足 | 7.848 | 正常(N) | 校准 - 自动监测设备处于校准 | 有效数据不足 | 98.333 | 正常(N) | -- | -- | 15.081 | 正常(N) | -- | -- | -0.016 | 正常(N) | -- | --
2023-08-17 11 | -- | -- | 52191.885 | 正常(N) | -- | -- | 1.568 | 1.997 | 10 | 0.082 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.165 | 0.209 | 50 | 0.009 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30.907 | 39.542 | 200 | 1.613 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10.634 | 正常(N) | -- | -- | -- | 13.297 | 正常(N) | -- | -- | 101.238 | 正常(N) | -- | -- | 19.298 | 正常(N) | -- | -- | 0.006 | 正常(N) | -- | --
2023-08-17 12 | -- | -- | 50354.112 | 正常(N) | -- | -- | 1.589 | 2.068 | 10 | 0.08 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.162 | 0.21 | 50 | 0.008 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 34.96 | 46.008 | 200 | 1.76 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10.658 | 正常(N) | -- | -- | -- | 12.913 | 正常(N) | -- | -- | 102.567 | 正常(N) | -- | -- | 19.442 | 正常(N) | -- | -- | 0.008 | 正常(N) | -- | --
2023-08-17 13 | -- | -- | 52108.811 | 正常(N) | -- | -- | 1.568 | 1.97 | 10 | 0.082 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.164 | 0.205 | 50 | 0.009 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 35.176 | 44.525 | 200 | 1.833 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10.491 | 正常(N) | -- | -- | -- | 13.381 | 正常(N) | -- | -- | 102.378 | 正常(N) | -- | -- | 19.887 | 正常(N) | -- | -- | 0.014 | 正常(N) | -- | --
2023-08-17 14 | -- | -- | 51496.111 | 正常(N) | -- | -- | 1.44 | 1.804 | 10 | 0.074 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.173 | 0.217 | 50 | 0.009 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 35.623 | 45.018 | 200 | 1.834 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10.472 | 正常(N) | -- | -- | -- | 13.454 | 正常(N) | -- | -- | 105.007 | 正常(N) | -- | -- | 20.031 | 正常(N) | -- | -- | 0.011 | 正常(N) | -- | --
2023-08-17 15 | -- | -- | 52142.574 | 正常(N) | -- | -- | 1.494 | 1.833 | 10 | 0.078 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.159 | 0.196 | 50 | 0.008 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 35.359 | 43.842 | 200 | 1.844 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10.318 | 正常(N) | -- | -- | -- | 13.551 | 正常(N) | -- | -- | 105.609 | 正常(N) | -- | -- | 20.573 | 正常(N) | -- | -- | -0.001 | 正常(N) | -- | --
2023-08-17 16 | -- | -- | 46213.362 | 正常(N) | -- | -- | 1.568 | 2.543 | 10 | 0.072 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.166 | 0.266 | 50 | 0.008 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 38.282 | 75.699 | 200 | 1.769 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 11.349 | 正常(N) | -- | -- | -- | 11.931 | 正常(N) | -- | -- | 99.808 | 正常(N) | -- | -- | 18.82 | 正常(N) | -- | -- | -0.026 | 正常(N) | -- | --
2023-08-17 17 | -- | -- | 52313.696 | 正常(N) | -- | -- | 1.623 | 2.025 | 10 | 0.085 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.163 | 0.202 | 50 | 0.009 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31.805 | 39.857 | 200 | 1.664 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10.401 | 正常(N) | -- | -- | -- | 13.331 | 正常(N) | -- | -- | 96.162 | 正常(N) | -- | -- | 19.741 | 正常(N) | -- | -- | -0.029 | 正常(N) | -- | --
2023-08-17 18 | -- | -- | 52358.371 | 正常(N) | -- | -- | 1.62 | 2.014 | 10 | 0.085 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.162 | 0.201 | 50 | 0.008 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31.983 | 40.13 | 200 | 1.675 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10.441 | 正常(N) | -- | -- | -- | 13.19 | 正常(N) | -- | -- | 97.09 | 正常(N) | -- | -- | 19.567 | 正常(N) | -- | -- | -0.029 | 正常(N) | -- | --
2023-08-17 19 | -- | -- | 51787.135 | 正常(N) | -- | -- | 1.705 | 2.115 | 10 | 0.088 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.159 | 0.198 | 50 | 0.008 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 32.512 | 40.843 | 200 | 1.684 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10.392 | 正常(N) | -- | -- | -- | 13.147 | 正常(N) | -- | -- | 99.114 | 正常(N) | -- | -- | 19.561 | 正常(N) | -- | -- | -0.025 | 正常(N) | -- | --
2023-08-17 20 | -- | -- | 52482.772 | 正常(N) | -- | -- | 1.675 | 2.055 | 10 | 0.088 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.16 | 0.197 | 50 | 0.008 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 32.527 | 40.344 | 200 | 1.707 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10.296 | 正常(N) | -- | -- | -- | 13.454 | 正常(N) | -- | -- | 101.495 | 正常(N) | -- | -- | 19.717 | 正常(N) | -- | -- | -0.026 | 正常(N) | -- | --
2023-08-17 21 | -- | -- | 50663.162 | 正常(N) | -- | -- | 1.684 | 2.109 | 10 | 0.085 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.166 | 0.208 | 50 | 0.008 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 32.158 | 40.627 | 200 | 1.629 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10.308 | 正常(N) | -- | -- | -- | 13.126 | 正常(N) | -- | -- | 102.367 | 正常(N) | -- | -- | 19.623 | 正常(N) | -- | -- | -0.028 | 正常(N) | -- | --
2023-08-17 22 | -- | -- | 52661.09 | 正常(N) | -- | -- | 1.662 | 2.003 | 10 | 0.088 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.164 | 0.198 | 50 | 0.009 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 32.651 | 39.75 | 200 | 1.719 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10.107 | 正常(N) | -- | -- | -- | 13.44 | 正常(N) | -- | -- | 99.974 | 正常(N) | -- | -- | 19.808 | 正常(N) | -- | -- | -0.025 | 正常(N) | -- | --
2023-08-17 23 | -- | -- | 51011.718 | 正常(N) | -- | -- | 1.603 | 1.945 | 10 | 0.082 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.162 | 0.197 | 50 | 0.008 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 33.02 | 40.675 | 200 | 1.684 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10.191 | 正常(N) | -- | -- | -- | 13.234 | 正常(N) | -- | -- | 100.777 | 正常(N) | -- | -- | 19.724 | 正常(N) | -- | -- | -0.021 | 正常(N) | -- | --
2023-08-18 00 | -- | -- | 51778.991 | 正常(N) | -- | -- | 1.604 | 1.974 | 10 | 0.083 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.166 | 0.204 | 50 | 0.009 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 34.45 | 42.757 | 200 | 1.784 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10.322 | 正常(N) | -- | -- | -- | 13.194 | 正常(N) | -- | -- | 101.22 | 正常(N) | -- | -- | 19.49 | 正常(N) | -- | -- | -0.028 | 正常(N) | -- | --
2023-08-18 01 | -- | -- | 50654.012 | 正常(N) | -- | -- | 1.572 | 1.964 | 10 | 0.08 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.164 | 0.205 | 50 | 0.008 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 34.803 | 44.025 | 200 | 1.763 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10.467 | 正常(N) | -- | -- | -- | 12.948 | 正常(N) | -- | -- | 101.471 | 正常(N) | -- | -- | 19.194 | 正常(N) | -- | -- | -0.024 | 正常(N) | -- | --
2023-08-18 02 | -- | -- | 52193.287 | 正常(N) | -- | -- | 1.668 | 2.11 | 10 | 0.087 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.165 | 0.207 | 50 | 0.009 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 34.516 | 43.712 | 200 | 1.801 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10.539 | 正常(N) | -- | -- | -- | 13.314 | 正常(N) | -- | -- | 102.267 | 正常(N) | -- | -- | 18.966 | 正常(N) | -- | -- | -0.023 | 正常(N) | -- | --
2023-08-18 03 | -- | -- | 52273.602 | 正常(N) | -- | -- | 1.61 | 2.055 | 10 | 0.084 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.159 | 0.203 | 50 | 0.008 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 34.608 | 44.742 | 200 | 1.809 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10.702 | 正常(N) | -- | -- | -- | 13.27 | 正常(N) | -- | -- | 102.307 | 正常(N) | -- | -- | 18.752 | 正常(N) | -- | -- | -0.029 | 正常(N) | -- | --
2023-08-18 04 | -- | -- | 52754.383 | 正常(N) | -- | -- | 1.611 | 2.036 | 10 | 0.085 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.168 | 0.212 | 50 | 0.009 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 33.162 | 42.333 | 200 | 1.749 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10.611 | 正常(N) | -- | -- | -- | 13.389 | 正常(N) | -- | -- | 102.037 | 正常(N) | -- | -- | 18.802 | 正常(N) | -- | -- | -0.028 | 正常(N) | -- | --
2023-08-18 05 | -- | 停运 | 36556.227 | 正常(N) | -- | -- | 1.637 | 3.662 | 10 | 0.06 | 正常(N) | -- | -- | -- | 1.634 | 2.208 | -- | 0.165 | 0.369 | 50 | 0.006 | 正常(N) | -- | -- | -- | 0.165 | 0.223 | -- | 47.542 | 142.458 | 200 | 1.738 | 正常(N) | -- | -- | -- | 38.372 | 51.864 | -- | 12.713 | 正常(N) | -- | -- | 11.382 | 9.162 | 正常(N) | -- | -- | 97.911 | 正常(N) | -- | -- | 15.736 | 正常(N) | -- | -- | -0.034 | 正常(N) | -- | --
2023-08-18 06 | -- | 停运 | 3217.438 | 正常(N) | -- | -- | 1.221 | 13.956 (超) | 10 | 0.004 | 正常(N) | -- | -- | -- | 有效数据不足 | 涉及因子无效 | -- | 0.165 | 2.135 | 50 | 0.001 | 正常(N) | -- | -- | -- | 有效数据不足 | 涉及因子无效 | -- | 36.452 | 320.694 (超) | 200 | 0.117 | 正常(N) | -- | -- | -- | 有效数据不足 | 涉及因子无效 | -- | 19.709 | 正常(N) | -- | -- | 有效数据不足 | 0.691 | 正常(N) | -- | -- | 70.783 | 正常(N) | -- | -- | 5.463 | 正常(N) | -- | -- | -0.040 | 正常(N) | -- | --
2023-08-18 07 | -- | 停运 | 3572.636 | 正常(N) | -- | -- | 1.273 | 31.826 (超) | 10 | 0.005 | 正常(N) | -- | -- | -- | 有效数据不足 | 涉及因子无效 | -- | 0.165 | 4.609 | 50 | 0.001 | 正常(N) | -- | -- | -- | 有效数据不足 | 涉及因子无效 | -- | 8.975 | 40.089 | 200 | 0.032 | 正常(N) | -- | -- | -- | 有效数据不足 | 涉及因子无效 | -- | 19.873 | 正常(N) | -- | -- | 有效数据不足 | 0.712 | 正常(N) | -- | -- | 54.345 | 正常(N) | -- | -- | 5.146 | 正常(N) | -- | -- | -0.038 | 正常(N) | -- | --
2023-08-18 08 | -- | 停运 | 22585.873 | 正常(N) | -- | -- | 1.539 | 13.516 (超) | 10 | 0.035 | 正常(N) | -- | -- | -- | 有效数据不足 | 涉及因子无效 | -- | 0.161 | 1.41 | 50 | 0.004 | 正常(N) | -- | -- | -- | 有效数据不足 | 涉及因子无效 | -- | 12.081 | 95.325 | 200 | 0.273 | 正常(N) | -- | -- | -- | 有效数据不足 | 涉及因子无效 | -- | 19.243 | 正常(N) | -- | -- | 有效数据不足 | 4.485 | 正常(N) | -- | -- | 63.238 | 正常(N) | -- | -- | 6.891 | 正常(N) | -- | -- | -0.040 | 正常(N) | -- | --
2023-08-18 09 | -- | 停运 | 31639.069 | 正常(N) | -- | -- | 1.605 | 25.615 (超) | 10 | 0.051 | 正常(N) | -- | -- | -- | 有效数据不足 | 涉及因子无效 | -- | 0.162 | 2.582 | 50 | 0.005 | 正常(N) | -- | -- | -- | 有效数据不足 | 涉及因子无效 | -- | 6.464 | 101.458 | 200 | 0.205 | 正常(N) | -- | -- | -- | 有效数据不足 | 涉及因子无效 | -- | 20.182 | 正常(N) | -- | -- | 有效数据不足 | 6.073 | 正常(N) | -- | -- | 57.659 | 正常(N) | -- | -- | 4.969 | 正常(N) | -- | -- | -0.034 | 正常(N) | -- | --
2023-08-18 10 | -- | 停运 | 41630.435 | 正常(N) | -- | -- | 1.609 | 33.368 (超) | 10 | 0.067 | 正常(N) | -- | -- | -- | 有效数据不足 | 涉及因子无效 | -- | 0.167 | 3.479 | 50 | 0.007 | 正常(N) | -- | -- | -- | 有效数据不足 | 涉及因子无效 | -- | 4.055 | 82.44 | 200 | 0.169 | 正常(N) | -- | -- | -- | 有效数据不足 | 涉及因子无效 | -- | 20.352 | 正常(N) | -- | -- | 有效数据不足 | 7.919 | 正常(N) | -- | -- | 57.64 | 正常(N) | -- | -- | 4.714 | 正常(N) | -- | -- | -0.027 | 正常(N) | -- | --
2023-08-18 11 | -- | 停运 | 25807.639 | 正常(N) | -- | -- | 1.319 | 28.621 (超) | 10 | 0.034 | 正常(N) | -- | -- | -- | 有效数据不足 | 涉及因子无效 | -- | 0.166 | 3.821 | 50 | 0.004 | 正常(N) | -- | -- | -- | 有效数据不足 | 涉及因子无效 | -- | 2.646 | 55.581 | 200 | 0.068 | 正常(N) | -- | -- | -- | 有效数据不足 | 涉及因子无效 | -- | 20.404 | 正常(N) | -- | -- | 有效数据不足 | 4.921 | 正常(N) | -- | -- | 56.306 | 正常(N) | -- | -- | 4.624 | 正常(N) | -- | -- | -0.023 | 正常(N) | -- | --
2023-08-18 12 | -- | 停运 | 479.325 | 正常(N) | -- | -- | 0.852 | 28.822 (超) | 10 | 0 | 正常(N) | -- | -- | -- | 有效数据不足 | 涉及因子无效 | -- | 0.165 | 5.576 | 50 | 0 | 正常(N) | -- | -- | -- | 有效数据不足 | 涉及因子无效 | -- | 0.289 | 9.768 | 200 | 0 | 正常(N) | -- | -- | -- | 有效数据不足 | 涉及因子无效 | -- | 20.616 | 正常(N) | -- | -- | 有效数据不足 | 0.089 | 正常(N) | -- | -- | 47.592 | 正常(N) | -- | -- | 3.81 | 正常(N) | -- | -- | -0.020 | 正常(N) | -- | --
2023-08-18 13 | -- | 停运 | 11924.845 | 正常(N) | -- | -- | 1.257 | 30.943 (超) | 10 | 0.015 | 正常(N) | -- | -- | -- | 有效数据不足 | 涉及因子无效 | -- | 0.164 | 4.252 | 50 | 0.002 | 正常(N) | -- | -- | -- | 有效数据不足 | 涉及因子无效 | -- | 2.513 | 49.842 | 200 | 0.03 | 正常(N) | -- | -- | -- | 有效数据不足 | 涉及因子无效 | -- | 20.459 | 正常(N) | -- | -- | 有效数据不足 | 2.219 | 正常(N) | -- | -- | 47.766 | 正常(N) | -- | -- | 4.127 | 正常(N) | -- | -- | -0.020 | 正常(N) | -- | --
2023-08-18 14 | -- | 停运 | 29254.751 | 正常(N) | -- | -- | 1.317 | 27.59 (超) | 10 | 0.039 | 正常(N) | -- | -- | -- | 有效数据不足 | 涉及因子无效 | -- | 0.165 | 3.447 | 50 | 0.005 | 正常(N) | -- | -- | -- | 有效数据不足 | 涉及因子无效 | -- | 2.246 | 46.875 | 200 | 0.066 | 正常(N) | -- | -- | -- | 有效数据不足 | 涉及因子无效 | -- | 20.377 | 正常(N) | -- | -- | 有效数据不足 | 5.563 | 正常(N) | -- | -- | 55.356 | 正常(N) | -- | -- | 4.548 | 正常(N) | -- | -- | -0.023 | 正常(N) | -- | --
2023-08-18 15 | -- | 停运 | 26000.666 | 正常(N) | -- | -- | 1.318 | 26.57 (超) | 10 | 0.034 | 正常(N) | -- | -- | -- | 有效数据不足 | 涉及因子无效 | -- | 0.167 | 3.358 | 50 | 0.004 | 正常(N) | -- | -- | -- | 有效数据不足 | 涉及因子无效 | -- | 2.65 | 53.304 | 200 | 0.069 | 正常(N) | -- | -- | -- | 有效数据不足 | 涉及因子无效 | -- | 20.355 | 正常(N) | -- | -- | 有效数据不足 | 5.044 | 正常(N) | -- | -- | 62.125 | 正常(N) | -- | -- | 4.609 | 正常(N) | -- | -- | -0.027 | 正常(N) | -- | --
2023-08-18 16 | -- | 停运 | 26336.134 | 正常(N) | -- | -- | 1.395 | 24.538 (超) | 10 | 0.037 | 正常(N) | -- | -- | -- | 有效数据不足 | 涉及因子无效 | -- | 0.163 | 2.858 | 50 | 0.004 | 正常(N) | -- | -- | -- | 有效数据不足 | 涉及因子无效 | -- | 2.745 | 48.253 | 200 | 0.072 | 正常(N) | -- | -- | -- | 有效数据不足 | 涉及因子无效 | -- | 20.261 | 正常(N) | -- | -- | 有效数据不足 | 5.215 | 正常(N) | -- | -- | 69.705 | 正常(N) | -- | -- | 5.046 | 正常(N) | -- | -- | -0.029 | 正常(N) | -- | --
2023-08-18 17 | -- | 停运 | 26011.92 | 正常(N) | -- | -- | 1.418 | 28.519 (超) | 10 | 0.037 | 正常(N) | -- | -- | -- | 有效数据不足 | 涉及因子无效 | -- | 0.166 | 3.324 | 50 | 0.004 | 正常(N) | -- | -- | -- | 有效数据不足 | 涉及因子无效 | -- | 2.727 | 54.614 | 200 | 0.071 | 正常(N) | -- | -- | -- | 有效数据不足 | 涉及因子无效 | -- | 20.351 | 正常(N) | -- | -- | 有效数据不足 | 5.211 | 正常(N) | -- | -- | 73.74 | 正常(N) | -- | -- | 4.504 | 正常(N) | -- | -- | -0.038 | 正常(N) | -- | --
2023-08-18 18 | -- | 停运 | 29778.629 | 正常(N) | -- | -- | 1.509 | 39.847 (超) | 10 | 0.045 | 正常(N) | -- | -- | -- | 有效数据不足 | 涉及因子无效 | -- | 0.172 | 4.51 | 50 | 0.005 | 正常(N) | -- | -- | -- | 有效数据不足 | 涉及因子无效 | -- | 2.058 | 52.773 | 200 | 0.061 | 正常(N) | -- | -- | -- | 有效数据不足 | 涉及因子无效 | -- | 20.499 | 正常(N) | -- | -- | 有效数据不足 | 5.978 | 正常(N) | -- | -- | 75.316 | 正常(N) | -- | -- | 4.1 | 正常(N) | -- | -- | -0.040 | 正常(N) | -- | --
2023-08-18 19 | -- | 停运 | 24005.983 | 正常(N) | -- | -- | 1.837 | 36.026 (超) | 10 | 0.044 | 正常(N) | -- | -- | -- | 有效数据不足 | 涉及因子无效 | -- | 0.164 | 3.154 | 50 | 0.004 | 正常(N) | -- | -- | -- | 有效数据不足 | 涉及因子无效 | -- | 4.601 | 88.466 | 200 | 0.11 | 正常(N) | -- | -- | -- | 有效数据不足 | 涉及因子无效 | -- | 19.047 | 正常(N) | -- | -- | 有效数据不足 | 4.86 | 正常(N) | -- | -- | 66.546 | 正常(N) | -- | -- | 5.607 | 正常(N) | -- | -- | -0.038 | 正常(N) | -- | --
2023-08-18 20 | -- | -- | 60273.659 | 正常(N) | -- | -- | 1.664 | 2.823 | 10 | 0.1 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.161 | 0.273 | 50 | 0.010 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 9.711 | 15.951 | 200 | 0.585 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 13.144 | 正常(N) | -- | -- | -- | 13.47 | 正常(N) | -- | -- | 78.367 | 正常(N) | -- | -- | 13.76 | 正常(N) | -- | -- | -0.026 | 正常(N) | -- | --
2023-08-18 21 | -- | -- | 57393.211 | 正常(N) | -- | -- | 1.67 | 2.394 | 10 | 0.096 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.163 | 0.234 | 50 | 0.009 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 20.61 | 29.703 | 200 | 1.183 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 11.814 | 正常(N) | -- | -- | -- | 13.713 | 正常(N) | -- | -- | 87.592 | 正常(N) | -- | -- | 16.585 | 正常(N) | -- | -- | -0.026 | 正常(N) | -- | --
2023-08-18 22 | -- | -- | 54102.448 | 正常(N) | -- | -- | 1.662 | 2.239 | 10 | 0.09 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.164 | 0.221 | 50 | 0.009 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27.085 | 36.783 | 200 | 1.465 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 11.254 | 正常(N) | -- | -- | -- | 13.323 | 正常(N) | -- | -- | 94.613 | 正常(N) | -- | -- | 17.646 | 正常(N) | -- | -- | -0.027 | 正常(N) | -- | --
2023-08-18 23 | -- | -- | 56522.582 | 正常(N) | -- | -- | 1.682 | 2.252 | 10 | 0.095 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.169 | 0.226 | 50 | 0.010 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28.184 | 38.184 | 200 | 1.593 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 11.189 | 正常(N) | -- | -- | -- | 13.952 | 正常(N) | -- | -- | 98.935 | 正常(N) | -- | -- | 17.95 | 正常(N) | -- | -- | -0.023 | 正常(N) | -- | --
2023-08-19 00 | -- | -- | 53497.705 | 正常(N) | -- | -- | 1.647 | 2.205 | 10 | 0.088 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.166 | 0.223 | 50 | 0.009 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27.567 | 37.272 | 200 | 1.475 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 11.197 | 正常(N) | -- | -- | -- | 13.291 | 正常(N) | -- | -- | 99.6 | 正常(N) | -- | -- | 17.753 | 正常(N) | -- | -- | -0.024 | 正常(N) | -- | --
2023-08-19 01 | -- | 停运 | 5640.726 | 正常(N) | -- | -- | 1.569 | 12.036 (超) | 10 | 0.009 | 正常(N) | -- | -- | -- | 有效数据不足 | 涉及因子无效 | -- | 0.163 | 1.273 | 50 | 0.001 | 正常(N) | -- | -- | -- | 有效数据不足 | 涉及因子无效 | -- | 46.687 | 348.277 (超) | 200 | 0.263 | 正常(N) | -- | -- | -- | 有效数据不足 | 涉及因子无效 | -- | 19.187 | 正常(N) | -- | -- | 有效数据不足 | 1.203 | 正常(N) | -- | -- | 82.23 | 正常(N) | -- | -- | 6.853 | 正常(N) | -- | -- | -0.040 | 正常(N) | -- | --
2023-08-19 02 | -- | 停运 | 12944.044 | 正常(N) | -- | -- | 1.146 | 27.885 (超) | 10 | 0.015 | 正常(N) | -- | -- | -- | 有效数据不足 | 涉及因子无效 | -- | 0.166 | 4.557 | 50 | 0.002 | 正常(N) | -- | -- | -- | 有效数据不足 | 涉及因子无效 | -- | 5.54 | 63.045 | 200 | 0.072 | 正常(N) | -- | -- | -- | 有效数据不足 | 涉及因子无效 | -- | 18.961 | 正常(N) | -- | -- | 有效数据不足 | 2.894 | 正常(N) | -- | -- | 62.832 | 正常(N) | -- | -- | 6.225 | 正常(N) | -- | -- | -0.036 | 正常(N) | -- | --
2023-08-19 03 | -- | -- | 54483.306 | 正常(N) | -- | -- | 1.673 | 2.346 | 10 | 0.091 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.165 | 0.231 | 50 | 0.009 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 17.977 | 25.316 | 200 | 0.979 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 11.581 | 正常(N) | -- | -- | -- | 13.135 | 正常(N) | -- | -- | 90.326 | 正常(N) | -- | -- | 16.97 | 正常(N) | -- | -- | -0.025 | 正常(N) | -- | --
2023-08-19 04 | -- | -- | 55348.592 | 正常(N) | -- | -- | 1.569 | 2.132 | 10 | 0.087 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.16 | 0.218 | 50 | 0.009 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 23.944 | 32.77 | 200 | 1.325 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 11.318 | 正常(N) | -- | -- | -- | 13.55 | 正常(N) | -- | -- | 95.788 | 正常(N) | -- | -- | 17.487 | 正常(N) | -- | -- | -0.025 | 正常(N) | -- | --
2023-08-19 05 | -- | -- | 55570.053 | 正常(N) | -- | -- | 1.533 | 2.11 | 10 | 0.085 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.163 | 0.223 | 50 | 0.009 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 25.225 | 35.002 | 200 | 1.402 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 11.407 | 正常(N) | -- | -- | -- | 13.707 | 正常(N) | -- | -- | 97.58 | 正常(N) | -- | -- | 17.55 | 正常(N) | -- | -- | -0.022 | 正常(N) | -- | --
2023-08-19 06 | -- | -- | 54356.147 | 正常(N) | -- | -- | 1.594 | 2.184 | 10 | 0.087 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.165 | 0.227 | 50 | 0.009 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 25.739 | 35.629 | 200 | 1.399 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 11.39 | 正常(N) | -- | -- | -- | 13.547 | 正常(N) | -- | -- | 100.547 | 正常(N) | -- | -- | 17.491 | 正常(N) | -- | -- | -0.025 | 正常(N) | -- | --
2023-08-19 07 | -- | -- | 46321.21 | 正常(N) | -- | -- | 1.625 | 2.524 | 10 | 0.075 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.159 | 0.245 | 50 | 0.007 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 26.461 | 42.061 | 200 | 1.226 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 11.901 | 正常(N) | -- | -- | -- | 11.501 | 正常(N) | -- | -- | 99.295 | 正常(N) | -- | -- | 16.796 | 正常(N) | -- | -- | -0.027 | 正常(N) | -- | --
2023-08-19 08 | -- | 停运 | 1076.885 | 正常(N) | -- | -- | 1.242 | 44.509 (超) | 10 | 0.001 | 正常(N) | -- | -- | -- | 有效数据不足 | 涉及因子无效 | -- | 0.163 | 6.097 | 50 | 0 | 正常(N) | -- | -- | -- | 有效数据不足 | 涉及因子无效 | -- | 2.747 | 45.458 | 200 | 0.003 | 正常(N) | -- | -- | -- | 有效数据不足 | 涉及因子无效 | -- | 20.536 | 正常(N) | -- | -- | 有效数据不足 | 0.19 | 正常(N) | -- | -- | 76.165 | 正常(N) | -- | -- | 3.801 | 正常(N) | -- | -- | -0.041 | 正常(N) | -- | --
2023-08-19 09 | -- | 停运 | 24866.14 | 正常(N) | -- | -- | 1.248 | 24.32 (超) | 10 | 0.031 | 正常(N) | -- | -- | -- | 有效数据不足 | 涉及因子无效 | -- | 0.162 | 4.026 | 50 | 0.004 | 正常(N) | -- | -- | -- | 有效数据不足 | 涉及因子无效 | -- | 8.152 | 20.413 | 200 | 0.203 | 正常(N) | -- | -- | -- | 有效数据不足 | 涉及因子无效 | -- | 16.491 | 正常(N) | -- | -- | 有效数据不足 | 5.784 | 正常(N) | -- | -- | 67.969 | 正常(N) | -- | -- | 10.022 | 正常(N) | -- | -- | -0.030 | 正常(N) | -- | --
2023-08-19 10 | -- | -- | 50076.301 | 正常(N) | -- | -- | 1.588 | 2.099 | 10 | 0.08 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.163 | 0.216 | 50 | 0.008 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 22.639 | 30.184 | 200 | 1.134 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 11.093 | 正常(N) | -- | -- | -- | 12.06 | 正常(N) | -- | -- | 87.158 | 正常(N) | -- | -- | 18.167 | 正常(N) | -- | -- | -0.019 | 正常(N) | -- | --
2023-08-19 11 | -- | -- | 49181.889 | 正常(N) | -- | -- | 1.605 | 2.135 | 10 | 0.079 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.166 | 0.22 | 50 | 0.008 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 26.648 | 35.707 | 200 | 1.311 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 11.104 | 正常(N) | -- | -- | -- | 12.266 | 正常(N) | -- | -- | 95.782 | 正常(N) | -- | -- | 18.406 | 正常(N) | -- | -- | -0.015 | 正常(N) | -- | --
2023-08-19 12 | -- | -- | 49900.81 | 正常(N) | -- | -- | 1.489 | 1.998 | 10 | 0.074 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.156 | 0.209 | 50 | 0.008 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 26.712 | 36.027 | 200 | 1.333 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 11.207 | 正常(N) | -- | -- | -- | 12.406 | 正常(N) | -- | -- | 97.107 | 正常(N) | -- | -- | 18.354 | 正常(N) | -- | -- | -0.014 | 正常(N) | -- | --
2023-08-19 13 | -- | -- | 48058.536 | 正常(N) | -- | -- | 1.421 | 2.084 | 10 | 0.068 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.163 | 0.24 | 50 | 0.008 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 26.197 | 37.881 | 200 | 1.259 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 11.632 | 正常(N) | -- | -- | -- | 12.056 | 正常(N) | -- | -- | 97.885 | 正常(N) | -- | -- | 17.647 | 正常(N) | -- | -- | -0.017 | 正常(N) | -- | --
2023-08-19 14 | -- | -- | 47901.774 | 正常(N) | -- | -- | 1.49 | 2.056 | 10 | 0.071 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.163 | 0.226 | 50 | 0.008 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27.062 | 37.543 | 200 | 1.296 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 11.48 | 正常(N) | -- | -- | -- | 11.884 | 正常(N) | -- | -- | 95.244 | 正常(N) | -- | -- | 17.56 | 正常(N) | -- | -- | -0.024 | 正常(N) | -- | --
2023-08-19 15 | -- | -- | 47810.333 | 正常(N) | -- | -- | 1.487 | 2.047 | 10 | 0.071 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.167 | 0.23 | 50 | 0.008 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28.437 | 39.417 | 200 | 1.36 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 11.456 | 正常(N) | -- | -- | -- | 11.875 | 正常(N) | -- | -- | 94.849 | 正常(N) | -- | -- | 17.489 | 正常(N) | -- | -- | -0.018 | 正常(N) | -- | --
2023-08-19 16 | -- | -- | 50074.863 | 正常(N) | -- | -- | 1.567 | 2.135 | 10 | 0.078 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.17 | 0.231 | 50 | 0.009 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27.588 | 37.828 | 200 | 1.381 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 11.376 | 正常(N) | -- | -- | -- | 12.25 | 正常(N) | -- | -- | 93.928 | 正常(N) | -- | -- | 17.409 | 正常(N) | -- | -- | -0.017 | 正常(N) | -- | --
2023-08-19 17 | -- | -- | 48492.02 | 正常(N) | -- | -- | 1.625 | 2.247 | 10 | 0.079 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.159 | 0.219 | 50 | 0.008 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27.964 | 38.895 | 200 | 1.356 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 11.483 | 正常(N) | -- | -- | -- | 11.867 | 正常(N) | -- | -- | 94.029 | 正常(N) | -- | -- | 17.278 | 正常(N) | -- | -- | -0.014 | 正常(N) | -- | --
2023-08-19 18 | -- | -- | 49862.265 | 正常(N) | -- | -- | 1.626 | 2.232 | 10 | 0.081 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.163 | 0.223 | 50 | 0.008 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27.237 | 37.584 | 200 | 1.358 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 11.425 | 正常(N) | -- | -- | -- | 12.286 | 正常(N) | -- | -- | 95.961 | 正常(N) | -- | -- | 17.289 | 正常(N) | -- | -- | -0.016 | 正常(N) | -- | --
2023-08-19 19 | -- | -- | 49128.308 | 正常(N) | -- | -- | 1.642 | 2.255 | 10 | 0.081 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.154 | 0.212 | 50 | 0.008 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 26.962 | 37.273 | 200 | 1.325 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 11.408 | 正常(N) | -- | -- | -- | 12.018 | 正常(N) | -- | -- | 96.087 | 正常(N) | -- | -- | 17.3 | 正常(N) | -- | -- | -0.019 | 正常(N) | -- | --
2023-08-19 20 | -- | -- | 49769.505 | 正常(N) | -- | -- | 1.579 | 2.121 | 10 | 0.079 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.169 | 0.225 | 50 | 0.008 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27.232 | 36.759 | 200 | 1.355 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 11.213 | 正常(N) | -- | -- | -- | 12.307 | 正常(N) | -- | -- | 95.408 | 正常(N) | -- | -- | 17.538 | 正常(N) | -- | -- | -0.020 | 正常(N) | -- | --
2023-08-19 21 | -- | -- | 50161.25 | 正常(N) | -- | -- | 1.668 | 2.237 | 10 | 0.084 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.161 | 0.217 | 50 | 0.008 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27.52 | 37.286 | 200 | 1.38 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 11.191 | 正常(N) | -- | -- | -- | 12.332 | 正常(N) | -- | -- | 95.644 | 正常(N) | -- | -- | 17.725 | 正常(N) | -- | -- | -0.025 | 正常(N) | -- | --
2023-08-19 22 | -- | -- | 49662.699 | 正常(N) | -- | -- | 1.684 | 2.189 | 10 | 0.084 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.167 | 0.216 | 50 | 0.008 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28.122 | 36.798 | 200 | 1.397 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10.907 | 正常(N) | -- | -- | -- | 12.281 | 正常(N) | -- | -- | 96.461 | 正常(N) | -- | -- | 18.028 | 正常(N) | -- | -- | -0.026 | 正常(N) | -- | --
2023-08-19 23 | -- | -- | 49431.082 | 正常(N) | -- | -- | 1.702 | 2.23 | 10 | 0.084 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.161 | 0.211 | 50 | 0.008 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28.019 | 37.037 | 200 | 1.385 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10.971 | 正常(N) | -- | -- | -- | 12.359 | 正常(N) | -- | -- | 96.484 | 正常(N) | -- | -- | 18.031 | 正常(N) | -- | -- | -0.026 | 正常(N) | -- | --
2023-08-20 00 | -- | -- | 49223.659 | 正常(N) | -- | -- | 1.669 | 2.163 | 10 | 0.082 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.161 | 0.208 | 50 | 0.008 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28.166 | 36.807 | 200 | 1.386 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10.865 | 正常(N) | -- | -- | -- | 12.194 | 正常(N) | -- | -- | 96.776 | 正常(N) | -- | -- | 18.063 | 正常(N) | -- | -- | -0.026 | 正常(N) | -- | --
2023-08-20 01 | -- | -- | 50106.428 | 正常(N) | -- | -- | 1.453 | 1.904 | 10 | 0.073 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.161 | 0.21 | 50 | 0.008 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28.455 | 37.639 | 200 | 1.426 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10.977 | 正常(N) | -- | -- | -- | 12.501 | 正常(N) | -- | -- | 97.147 | 正常(N) | -- | -- | 18.056 | 正常(N) | -- | -- | -0.028 | 正常(N) | -- | --
2023-08-20 02 | -- | -- | 49347.176 | 正常(N) | -- | -- | 1.499 | 1.979 | 10 | 0.074 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.163 | 0.215 | 50 | 0.008 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30.268 | 40.323 | 200 | 1.494 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10.992 | 正常(N) | -- | -- | -- | 12.254 | 正常(N) | -- | -- | 95.703 | 正常(N) | -- | -- | 17.958 | 正常(N) | -- | -- | -0.028 | 正常(N) | -- | --
2023-08-20 03 | -- | -- | 49258.68 | 正常(N) | -- | -- | 1.412 | 1.855 | 10 | 0.07 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.168 | 0.22 | 50 | 0.008 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30.442 | 40.298 | 200 | 1.5 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 11.016 | 正常(N) | -- | -- | -- | 11.984 | 正常(N) | -- | -- | 93.705 | 正常(N) | -- | -- | 17.987 | 正常(N) | -- | -- | -0.032 | 正常(N) | -- | --
2023-08-20 04 | -- | -- | 50031.016 | 正常(N) | -- | -- | 1.368 | 1.808 | 10 | 0.068 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.164 | 0.216 | 50 | 0.008 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 29.561 | 39.48 | 200 | 1.479 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 11.043 | 正常(N) | -- | -- | -- | 12.299 | 正常(N) | -- | -- | 92.502 | 正常(N) | -- | -- | 17.945 | 正常(N) | -- | -- | -0.039 | 正常(N) | -- | --
2023-08-20 05 | -- | -- | 50476.868 | 正常(N) | -- | -- | 1.576 | 2.055 | 10 | 0.08 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.164 | 0.213 | 50 | 0.008 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 29.295 | 38.513 | 200 | 1.479 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10.927 | 正常(N) | -- | -- | -- | 12.329 | 正常(N) | -- | -- | 91.883 | 正常(N) | -- | -- | 18.099 | 正常(N) | -- | -- | -0.033 | 正常(N) | -- | --
2023-08-20 06 | -- | -- | 49980.851 | 正常(N) | -- | -- | 1.654 | 2.163 | 10 | 0.083 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.162 | 0.212 | 50 | 0.008 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 29.577 | 39.041 | 200 | 1.478 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10.948 | 正常(N) | -- | -- | -- | 12.119 | 正常(N) | -- | -- | 91.484 | 正常(N) | -- | -- | 18.183 | 正常(N) | -- | -- | -0.035 | 正常(N) | -- | --
2023-08-20 07 | -- | -- | 50367.993 | 正常(N) | -- | -- | 1.693 | 2.167 | 10 | 0.085 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.171 | 0.22 | 50 | 0.009 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 29.453 | 38.032 | 200 | 1.483 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10.764 | 正常(N) | -- | -- | -- | 12.388 | 正常(N) | -- | -- | 92.934 | 正常(N) | -- | -- | 18.428 | 正常(N) | -- | -- | -0.031 | 正常(N) | -- | --
2023-08-20 08 | -- | -- | 49927.717 | 正常(N) | -- | -- | 1.673 | 2.156 | 10 | 0.084 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.162 | 0.208 | 50 | 0.008 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 29.747 | 38.737 | 200 | 1.485 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10.795 | 正常(N) | -- | -- | -- | 12.405 | 正常(N) | -- | -- | 94.964 | 正常(N) | -- | -- | 18.662 | 正常(N) | -- | -- | -0.029 | 正常(N) | -- | --
2023-08-20 09 | -- | -- | 50336.705 | 正常(N) | -- | -- | 1.634 | 2.069 | 10 | 0.082 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.169 | 0.214 | 50 | 0.009 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28.636 | 36.595 | 200 | 1.441 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10.644 | 正常(N) | -- | -- | -- | 12.604 | 正常(N) | -- | -- | 96.854 | 正常(N) | -- | -- | 18.884 | 正常(N) | -- | -- | -0.023 | 正常(N) | -- | --
2023-08-20 10 | -- | -- | 50328.886 | 正常(N) | -- | -- | 1.596 | 2.036 | 10 | 0.08 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.161 | 0.205 | 50 | 0.008 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 29.208 | 37.588 | 200 | 1.47 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10.676 | 正常(N) | -- | -- | -- | 12.729 | 正常(N) | -- | -- | 97.594 | 正常(N) | -- | -- | 19.055 | 正常(N) | -- | -- | -0.025 | 正常(N) | -- | --
2023-08-20 11 | -- | -- | 50316.714 | 正常(N) | -- | -- | 1.61 | 2.036 | 10 | 0.081 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.163 | 0.205 | 50 | 0.008 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28.921 | 36.833 | 200 | 1.455 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10.604 | 正常(N) | -- | -- | -- | 12.634 | 正常(N) | -- | -- | 96.7 | 正常(N) | -- | -- | 19.143 | 正常(N) | -- | -- | -0.025 | 正常(N) | -- | --
2023-08-20 12 | -- | -- | 50096.393 | 正常(N) | -- | -- | 1.637 | 2.084 | 10 | 0.082 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.164 | 0.21 | 50 | 0.008 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 29.047 | 37.324 | 200 | 1.455 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10.674 | 正常(N) | -- | -- | -- | 12.664 | 正常(N) | -- | -- | 96.787 | 正常(N) | -- | -- | 19.134 | 正常(N) | -- | -- | -0.022 | 正常(N) | -- | --
2023-08-20 13 | -- | -- | 49140.377 | 正常(N) | -- | -- | 1.655 | 2.066 | 10 | 0.081 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.163 | 0.205 | 50 | 0.008 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28.935 | 36.429 | 200 | 1.422 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10.513 | 正常(N) | -- | -- | -- | 12.463 | 正常(N) | -- | -- | 97.201 | 正常(N) | -- | -- | 19.354 | 正常(N) | -- | -- | -0.022 | 正常(N) | -- | --
2023-08-20 14 | -- | -- | 50354.06 | 正常(N) | -- | -- | 1.745 | 2.203 | 10 | 0.088 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.166 | 0.209 | 50 | 0.008 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 29.223 | 37.215 | 200 | 1.472 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10.576 | 正常(N) | -- | -- | -- | 12.745 | 正常(N) | -- | -- | 97.796 | 正常(N) | -- | -- | 19.597 | 正常(N) | -- | -- | -0.023 | 正常(N) | -- | --
2023-08-20 15 | -- | -- | 49176.062 | 正常(N) | -- | -- | 1.757 | 2.179 | 10 | 0.086 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.163 | 0.201 | 50 | 0.008 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28.864 | 36.061 | 200 | 1.419 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10.404 | 正常(N) | -- | -- | -- | 12.503 | 正常(N) | -- | -- | 97.531 | 正常(N) | -- | -- | 19.664 | 正常(N) | -- | -- | -0.025 | 正常(N) | -- | --
2023-08-20 16 | -- | -- | 49432.614 | 正常(N) | -- | -- | 1.742 | 2.167 | 10 | 0.086 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.164 | 0.205 | 50 | 0.008 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28.668 | 35.994 | 200 | 1.417 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10.454 | 正常(N) | -- | -- | -- | 12.563 | 正常(N) | -- | -- | 96.979 | 正常(N) | -- | -- | 19.629 | 正常(N) | -- | -- | -0.029 | 正常(N) | -- | --
2023-08-20 17 | -- | -- | 49019.358 | 正常(N) | -- | -- | 1.573 | 1.952 | 10 | 0.077 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.165 | 0.205 | 50 | 0.008 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28.446 | 35.644 | 200 | 1.394 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10.422 | 正常(N) | -- | -- | -- | 12.395 | 正常(N) | -- | -- | 96.419 | 正常(N) | -- | -- | 19.462 | 正常(N) | -- | -- | -0.036 | 正常(N) | -- | --
2023-08-20 18 | -- | -- | 51066.036 | 正常(N) | -- | -- | 1.481 | 1.836 | 10 | 0.076 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.165 | 0.205 | 50 | 0.008 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27.991 | 35.032 | 200 | 1.429 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10.423 | 正常(N) | -- | -- | -- | 12.71 | 正常(N) | -- | -- | 97.905 | 正常(N) | -- | -- | 19.444 | 正常(N) | -- | -- | -0.032 | 正常(N) | -- | --
2023-08-20 19 | -- | -- | 49437.327 | 正常(N) | -- | -- | 1.469 | 1.836 | 10 | 0.073 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.16 | 0.201 | 50 | 0.008 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28.015 | 35.389 | 200 | 1.385 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10.497 | 正常(N) | -- | -- | -- | 12.625 | 正常(N) | -- | -- | 99.272 | 正常(N) | -- | -- | 19.282 | 正常(N) | -- | -- | -0.030 | 正常(N) | -- | --
2023-08-20 20 | -- | -- | 49946.069 | 正常(N) | -- | -- | 1.441 | 1.794 | 10 | 0.072 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.158 | 0.197 | 50 | 0.008 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27.063 | 33.974 | 200 | 1.352 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10.455 | 正常(N) | -- | -- | -- | 12.775 | 正常(N) | -- | -- | 100.617 | 正常(N) | -- | -- | 19.309 | 正常(N) | -- | -- | -0.031 | 正常(N) | -- | --
2023-08-20 21 | -- | -- | 49095.359 | 正常(N) | -- | -- | 1.511 | 1.901 | 10 | 0.074 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.168 | 0.211 | 50 | 0.008 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27.587 | 34.901 | 200 | 1.354 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10.443 | 正常(N) | -- | -- | -- | 12.471 | 正常(N) | -- | -- | 98.292 | 正常(N) | -- | -- | 19.371 | 正常(N) | -- | -- | -0.031 | 正常(N) | -- | --
2023-08-20 22 | -- | -- | 50434.409 | 正常(N) | -- | -- | 1.63 | 1.983 | 10 | 0.082 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.166 | 0.201 | 50 | 0.008 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27.231 | 33.496 | 200 | 1.373 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10.229 | 正常(N) | -- | -- | -- | 12.745 | 正常(N) | -- | -- | 97.103 | 正常(N) | -- | -- | 19.602 | 正常(N) | -- | -- | -0.031 | 正常(N) | -- | --
2023-08-20 23 | -- | -- | 50107.349 | 正常(N) | -- | -- | 1.638 | 2.044 | 10 | 0.082 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.171 | 0.212 | 50 | 0.009 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 26.608 | 33.277 | 200 | 1.333 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10.348 | 正常(N) | -- | -- | -- | 12.669 | 正常(N) | -- | -- | 97.565 | 正常(N) | -- | -- | 19.545 | 正常(N) | -- | -- | -0.032 | 正常(N) | -- | --
2023-08-21 00 | -- | -- | 49771.434 | 正常(N) | -- | -- | 1.649 | 1.99 | 10 | 0.082 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.16 | 0.193 | 50 | 0.008 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27.028 | 32.89 | 200 | 1.345 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10.122 | 正常(N) | -- | -- | -- | 12.629 | 正常(N) | -- | -- | 97.828 | 正常(N) | -- | -- | 19.75 | 正常(N) | -- | -- | -0.030 | 正常(N) | -- | --
2023-08-21 01 | -- | -- | 49190.101 | 正常(N) | -- | -- | 1.697 | 2.093 | 10 | 0.083 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.166 | 0.204 | 50 | 0.008 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 26.864 | 33.478 | 200 | 1.321 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10.345 | 正常(N) | -- | -- | -- | 12.443 | 正常(N) | -- | -- | 97.778 | 正常(N) | -- | -- | 19.423 | 正常(N) | -- | -- | -0.030 | 正常(N) | -- | --
2023-08-21 02 | -- | -- | 49353.418 | 正常(N) | -- | -- | 1.65 | 2.044 | 10 | 0.081 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.165 | 0.203 | 50 | 0.008 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 26.816 | 33.492 | 200 | 1.323 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10.393 | 正常(N) | -- | -- | -- | 12.498 | 正常(N) | -- | -- | 98.198 | 正常(N) | -- | -- | 19.112 | 正常(N) | -- | -- | -0.030 | 正常(N) | -- | --
2023-08-21 03 | -- | -- | 48735.165 | 正常(N) | -- | -- | 1.652 | 2.038 | 10 | 0.081 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.165 | 0.202 | 50 | 0.008 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27.382 | 34.13 | 200 | 1.334 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10.318 | 正常(N) | -- | -- | -- | 12.271 | 正常(N) | -- | -- | 98.319 | 正常(N) | -- | -- | 19.23 | 正常(N) | -- | -- | -0.026 | 正常(N) | -- | --
2023-08-21 04 | -- | -- | 49285.489 | 正常(N) | -- | -- | 1.625 | 2.013 | 10 | 0.08 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.163 | 0.201 | 50 | 0.008 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27.864 | 34.721 | 200 | 1.373 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10.378 | 正常(N) | -- | -- | -- | 12.502 | 正常(N) | -- | -- | 99.376 | 正常(N) | -- | -- | 19.033 | 正常(N) | -- | -- | -0.030 | 正常(N) | -- | --
2023-08-21 05 | -- | -- | 51046.139 | 正常(N) | -- | -- | 1.638 | 2.05 | 10 | 0.084 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.166 | 0.208 | 50 | 0.008 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28.207 | 35.612 | 200 | 1.44 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10.472 | 正常(N) | -- | -- | -- | 12.852 | 正常(N) | -- | -- | 99.758 | 正常(N) | -- | -- | 18.892 | 正常(N) | -- | -- | -0.032 | 正常(N) | -- | --
2023-08-21 06 | -- | -- | 50452.75 | 正常(N) | -- | -- | 1.529 | 1.894 | 10 | 0.077 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.165 | 0.205 | 50 | 0.008 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28.805 | 36.119 | 200 | 1.453 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10.433 | 正常(N) | -- | -- | -- | 12.813 | 正常(N) | -- | -- | 100.692 | 正常(N) | -- | -- | 18.829 | 正常(N) | -- | -- | -0.033 | 正常(N) | -- | --
2023-08-21 07 | -- | -- | 50555.379 | 正常(N) | -- | -- | 1.534 | 1.946 | 10 | 0.078 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.165 | 0.21 | 50 | 0.008 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 29.681 | 38.008 | 200 | 1.501 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10.574 | 正常(N) | -- | -- | -- | 12.729 | 正常(N) | -- | -- | 99.179 | 正常(N) | -- | -- | 18.958 | 正常(N) | -- | -- | -0.032 | 正常(N) | -- | --
2023-08-21 08 | -- | -- | 50219.543 | 正常(N) | -- | -- | 1.5 | 1.867 | 10 | 0.075 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.166 | 0.206 | 50 | 0.008 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 29.343 | 36.93 | 200 | 1.474 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10.457 | 正常(N) | -- | -- | -- | 12.688 | 正常(N) | -- | -- | 98.625 | 正常(N) | -- | -- | 18.805 | 正常(N) | -- | -- | -0.029 | 正常(N) | -- | --
2023-08-21 09 | -- | -- | 50293.99 | 正常(N) | -- | -- | 1.529 | 1.9 | 10 | 0.077 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.158 | 0.196 | 50 | 0.008 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 29.747 | 37.332 | 200 | 1.496 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10.433 | 正常(N) | -- | -- | -- | 12.825 | 正常(N) | -- | -- | 102.371 | 正常(N) | -- | -- | 19.003 | 正常(N) | -- | -- | -0.025 | 正常(N) | -- | --
2023-08-21 10 | -- | -- | 49821.528 | 正常(N) | -- | -- | 1.612 | 2.083 | 10 | 0.08 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.169 | 0.217 | 50 | 0.008 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 29.853 | 39.035 | 200 | 1.487 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10.781 | 正常(N) | -- | -- | -- | 12.649 | 正常(N) | -- | -- | 102.079 | 正常(N) | -- | -- | 18.563 | 正常(N) | -- | -- | -0.016 | 正常(N) | -- | --
2023-08-21 11 | -- | -- | 49674.809 | 正常(N) | -- | -- | 1.644 | 2.159 | 10 | 0.082 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.169 | 0.223 | 50 | 0.008 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28.547 | 37.765 | 200 | 1.418 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10.991 | 正常(N) | -- | -- | -- | 12.592 | 正常(N) | -- | -- | 100.608 | 正常(N) | -- | -- | 18.376 | 正常(N) | -- | -- | -0.007 | 正常(N) | -- | --
2023-08-21 12 | -- | -- | 48986.339 | 正常(N) | -- | -- | 1.655 | 2.194 | 10 | 0.081 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.159 | 0.211 | 50 | 0.008 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27.83 | 37.224 | 200 | 1.363 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 11.084 | 正常(N) | -- | -- | -- | 12.282 | 正常(N) | -- | -- | 100.563 | 正常(N) | -- | -- | 18.242 | 正常(N) | -- | -- | -0.003 | 正常(N) | -- | --
2023-08-21 13 | -- | -- | 49095.023 | 正常(N) | -- | -- | 1.661 | 2.178 | 10 | 0.082 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.169 | 0.221 | 50 | 0.008 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27.23 | 35.894 | 200 | 1.337 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10.983 | 正常(N) | -- | -- | -- | 12.488 | 正常(N) | -- | -- | 101.191 | 正常(N) | -- | -- | 18.45 | 正常(N) | -- | -- | -0.003 | 正常(N) | -- | --
2023-08-21 14 | -- | -- | 48791.894 | 正常(N) | -- | -- | 1.68 | 2.222 | 10 | 0.082 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.164 | 0.217 | 50 | 0.008 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 26.921 | 35.931 | 200 | 1.314 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 11.072 | 正常(N) | -- | -- | -- | 12.156 | 正常(N) | -- | -- | 100.735 | 正常(N) | -- | -- | 18.35 | 正常(N) | -- | -- | 0.002 | 正常(N) | -- | --
2023-08-21 15 | -- | -- | 48526.978 | 正常(N) | -- | -- | 1.632 | 2.143 | 10 | 0.079 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.163 | 0.213 | 50 | 0.008 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 25.405 | 33.636 | 200 | 1.233 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10.963 | 正常(N) | -- | -- | -- | 12.21 | 正常(N) | -- | -- | 99.5 | 正常(N) | -- | -- | 18.416 | 正常(N) | -- | -- | -0.008 | 正常(N) | -- | --
2023-08-21 16 | -- | -- | 48371.806 | 正常(N) | -- | -- | 1.648 | 2.141 | 10 | 0.08 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.159 | 0.207 | 50 | 0.008 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 26.232 | 34.37 | 200 | 1.269 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10.896 | 正常(N) | -- | -- | -- | 12.226 | 正常(N) | -- | -- | 99.345 | 正常(N) | -- | -- | 18.565 | 正常(N) | -- | -- | -0.016 | 正常(N) | -- | --
2023-08-21 17 | -- | -- | 49895.813 | 正常(N) | -- | -- | 1.649 | 2.156 | 10 | 0.082 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.167 | 0.218 | 50 | 0.008 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 25.103 | 33.067 | 200 | 1.253 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10.963 | 正常(N) | -- | -- | -- | 12.557 | 正常(N) | -- | -- | 99.501 | 正常(N) | -- | -- | 18.117 | 正常(N) | -- | -- | -0.028 | 正常(N) | -- | --
2023-08-21 18 | -- | -- | 48474.903 | 正常(N) | -- | -- | 1.602 | 2.142 | 10 | 0.078 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.164 | 0.218 | 50 | 0.008 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24.768 | 33.343 | 200 | 1.201 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 11.152 | 正常(N) | -- | -- | -- | 11.948 | 正常(N) | -- | -- | 98.02 | 正常(N) | -- | -- | 17.794 | 正常(N) | -- | -- | -0.031 | 正常(N) | -- | --
2023-08-21 19 | -- | -- | 49110.095 | 正常(N) | -- | -- | 1.54 | 2.047 | 10 | 0.076 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.164 | 0.216 | 50 | 0.008 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24.583 | 32.867 | 200 | 1.207 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 11.119 | 正常(N) | -- | -- | -- | 12.173 | 正常(N) | -- | -- | 97.384 | 正常(N) | -- | -- | 17.724 | 正常(N) | -- | -- | -0.027 | 正常(N) | -- | --
2023-08-21 20 | -- | -- | 49372.86 | 正常(N) | -- | -- | 1.463 | 1.941 | 10 | 0.072 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.164 | 0.217 | 50 | 0.008 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24.758 | 33.137 | 200 | 1.222 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 11.08 | 正常(N) | -- | -- | -- | 12.191 | 正常(N) | -- | -- | 95.351 | 正常(N) | -- | -- | 17.808 | 正常(N) | -- | -- | -0.032 | 正常(N) | -- | --
2023-08-21 21 | -- | -- | 49790.106 | 正常(N) | -- | -- | 1.446 | 1.857 | 10 | 0.072 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.166 | 0.214 | 50 | 0.008 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24.733 | 32.051 | 200 | 1.231 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10.792 | 正常(N) | -- | -- | -- | 12.286 | 正常(N) | -- | -- | 95.686 | 正常(N) | -- | -- | 18.032 | 正常(N) | -- | -- | -0.032 | 正常(N) | -- | --
2023-08-21 22 | -- | -- | 49811.52 | 正常(N) | -- | -- | 1.493 | 1.937 | 10 | 0.074 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.164 | 0.213 | 50 | 0.008 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 25.603 | 33.562 | 200 | 1.275 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10.858 | 正常(N) | -- | -- | -- | 12.389 | 正常(N) | -- | -- | 95.919 | 正常(N) | -- | -- | 17.92 | 正常(N) | -- | -- | -0.035 | 正常(N) | -- | --
2023-08-21 23 | -- | -- | 50474.884 | 正常(N) | -- | -- | 1.575 | 2.015 | 10 | 0.079 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.156 | 0.199 | 50 | 0.008 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 26.12 | 33.7 | 200 | 1.318 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10.732 | 正常(N) | -- | -- | -- | 12.361 | 正常(N) | -- | -- | 95.876 | 正常(N) | -- | -- | 17.912 | 正常(N) | -- | -- | -0.033 | 正常(N) | -- | --
2023-08-22 00 | -- | -- | 51348.821 | 正常(N) | -- | -- | 1.541 | 1.972 | 10 | 0.079 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.159 | 0.203 | 50 | 0.008 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 26.319 | 34.08 | 200 | 1.351 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10.732 | 正常(N) | -- | -- | -- | 12.665 | 正常(N) | -- | -- | 96.311 | 正常(N) | -- | -- | 17.901 | 正常(N) | -- | -- | -0.032 | 正常(N) | -- | --
2023-08-22 01 | -- | -- | 50739.636 | 正常(N) | -- | -- | 1.567 | 2.004 | 10 | 0.08 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.163 | 0.207 | 50 | 0.008 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 26.988 | 34.784 | 200 | 1.369 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10.718 | 正常(N) | -- | -- | -- | 12.572 | 正常(N) | -- | -- | 96.672 | 正常(N) | -- | -- | 17.8 | 正常(N) | -- | -- | -0.036 | 正常(N) | -- | --
2023-08-22 02 | -- | -- | 51072.968 | 正常(N) | -- | -- | 1.523 | 1.981 | 10 | 0.078 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.162 | 0.211 | 50 | 0.008 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27.476 | 36.182 | 200 | 1.403 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10.885 | 正常(N) | -- | -- | -- | 12.641 | 正常(N) | -- | -- | 96.222 | 正常(N) | -- | -- | 17.533 | 正常(N) | -- | -- | -0.038 | 正常(N) | -- | --
2023-08-22 03 | -- | -- | 51995.353 | 正常(N) | -- | -- | 1.433 | 1.848 | 10 | 0.075 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.161 | 0.207 | 50 | 0.008 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27.792 | 36.168 | 200 | 1.445 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10.825 | 正常(N) | -- | -- | -- | 12.787 | 正常(N) | -- | -- | 96.12 | 正常(N) | -- | -- | 17.523 | 正常(N) | -- | -- | -0.038 | 正常(N) | -- | --
2023-08-22 04 | -- | -- | 51163.229 | 正常(N) | -- | -- | 1.419 | 1.853 | 10 | 0.073 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.165 | 0.215 | 50 | 0.008 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28.175 | 37.168 | 200 | 1.442 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10.914 | 正常(N) | -- | -- | -- | 12.488 | 正常(N) | -- | -- | 96.214 | 正常(N) | -- | -- | 17.378 | 正常(N) | -- | -- | -0.040 | 正常(N) | -- | --
2023-08-22 05 | -- | -- | 50804.568 | 正常(N) | -- | -- | 1.389 | 1.769 | 10 | 0.071 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.166 | 0.211 | 50 | 0.008 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27.954 | 35.921 | 200 | 1.42 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10.66 | 正常(N) | -- | -- | -- | 12.567 | 正常(N) | -- | -- | 96.923 | 正常(N) | -- | -- | 17.751 | 正常(N) | -- | -- | -0.040 | 正常(N) | -- | --
2023-08-22 06 | -- | -- | 50598.695 | 正常(N) | -- | -- | 1.479 | 1.849 | 10 | 0.075 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.161 | 0.202 | 50 | 0.008 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28.129 | 35.634 | 200 | 1.423 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10.478 | 正常(N) | -- | -- | -- | 12.603 | 正常(N) | -- | -- | 97.557 | 正常(N) | -- | -- | 18.123 | 正常(N) | -- | -- | -0.039 | 正常(N) | -- | --
2023-08-22 07 | -- | -- | 51124.177 | 正常(N) | -- | -- | 1.653 | 2.022 | 10 | 0.084 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.164 | 0.201 | 50 | 0.008 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 29.107 | 36.037 | 200 | 1.488 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10.27 | 正常(N) | -- | -- | -- | 12.785 | 正常(N) | -- | -- | 98.827 | 正常(N) | -- | -- | 18.582 | 正常(N) | -- | -- | -0.032 | 正常(N) | -- | --
2023-08-22 08 | -- | -- | 50477.934 | 正常(N) | -- | -- | 1.737 | 2.151 | 10 | 0.088 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.159 | 0.198 | 50 | 0.008 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 29.441 | 36.9 | 200 | 1.486 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10.382 | 正常(N) | -- | -- | -- | 12.829 | 正常(N) | -- | -- | 99.473 | 正常(N) | -- | -- | 18.736 | 正常(N) | -- | -- | -0.029 | 正常(N) | -- | --
2023-08-22 09 | -- | -- | 50573.039 | 正常(N) | -- | -- | 1.703 | 2.15 | 10 | 0.086 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.165 | 0.21 | 50 | 0.008 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28.461 | 36.267 | 200 | 1.439 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10.476 | 正常(N) | -- | -- | -- | 12.62 | 正常(N) | -- | -- | 99.404 | 正常(N) | -- | -- | 18.575 | 正常(N) | -- | -- | -0.025 | 正常(N) | -- | --
2023-08-22 10 | -- | -- | 49373.443 | 正常(N) | -- | -- | 1.694 | 2.232 | 10 | 0.084 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.164 | 0.214 | 50 | 0.008 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28.191 | 37.699 | 200 | 1.392 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10.799 | 正常(N) | -- | -- | -- | 12.503 | 正常(N) | -- | -- | 99.949 | 正常(N) | -- | -- | 18.451 | 正常(N) | -- | -- | -0.014 | 正常(N) | -- | --
2023-08-22 11 | -- | -- | 49878.226 | 正常(N) | -- | -- | 1.642 | 2.074 | 10 | 0.082 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.164 | 0.207 | 50 | 0.008 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27.368 | 34.933 | 200 | 1.365 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10.613 | 正常(N) | -- | -- | -- | 12.687 | 正常(N) | -- | -- | 102.781 | 正常(N) | -- | -- | 18.663 | 正常(N) | -- | -- | -0.001 | 正常(N) | -- | --
2023-08-22 12 | -- | -- | 51509.026 | 正常(N) | -- | -- | 1.667 | 2.153 | 10 | 0.086 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.162 | 0.21 | 50 | 0.008 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27.499 | 35.842 | 200 | 1.416 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10.819 | 正常(N) | -- | -- | -- | 13.021 | 正常(N) | -- | -- | 102.46 | 正常(N) | -- | -- | 18.43 | 正常(N) | -- | -- | 0.007 | 正常(N) | -- | --
2023-08-22 13 | -- | -- | 50363.455 | 正常(N) | -- | -- | 1.64 | 2.125 | 10 | 0.083 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.168 | 0.218 | 50 | 0.008 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 26.347 | 34.371 | 200 | 1.327 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10.87 | 正常(N) | -- | -- | -- | 12.737 | 正常(N) | -- | -- | 102.386 | 正常(N) | -- | -- | 18.112 | 正常(N) | -- | -- | 0.003 | 正常(N) | -- | --
2023-08-22 14 | -- | -- | 49938.206 | 正常(N) | -- | -- | 1.657 | 2.157 | 10 | 0.083 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.166 | 0.216 | 50 | 0.008 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 26.979 | 35.526 | 200 | 1.347 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10.917 | 正常(N) | -- | -- | -- | 12.656 | 正常(N) | -- | -- | 101.902 | 正常(N) | -- | -- | 18.2 | 正常(N) | -- | -- | 0.002 | 正常(N) | -- | --
2023-08-22 15 | -- | -- | 49631.254 | 正常(N) | -- | -- | 1.57 | 2.03 | 10 | 0.078 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.155 | 0.201 | 50 | 0.008 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 26.541 | 34.616 | 200 | 1.317 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10.834 | 正常(N) | -- | -- | -- | 12.56 | 正常(N) | -- | -- | 103.049 | 正常(N) | -- | -- | 18.303 | 正常(N) | -- | -- | -0.007 | 正常(N) | -- | --
2023-08-22 16 | -- | -- | 49356.558 | 正常(N) | -- | -- | 1.522 | 1.93 | 10 | 0.075 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.16 | 0.203 | 50 | 0.008 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 26.227 | 33.532 | 200 | 1.294 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10.658 | 正常(N) | -- | -- | -- | 12.581 | 正常(N) | -- | -- | 102.923 | 正常(N) | -- | -- | 18.858 | 正常(N) | -- | -- | -0.015 | 正常(N) | -- | --
2023-08-22 17 | -- | -- | 49482.024 | 正常(N) | -- | -- | 1.548 | 1.973 | 10 | 0.077 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.165 | 0.209 | 50 | 0.008 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 26.966 | 34.649 | 200 | 1.334 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10.683 | 正常(N) | -- | -- | -- | 12.48 | 正常(N) | -- | -- | 100.767 | 正常(N) | -- | -- | 18.735 | 正常(N) | -- | -- | -0.019 | 正常(N) | -- | --
2023-08-22 18 | -- | -- | 49279.743 | 正常(N) | -- | -- | 1.576 | 1.968 | 10 | 0.078 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.162 | 0.202 | 50 | 0.008 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27.542 | 34.691 | 200 | 1.357 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10.509 | 正常(N) | -- | -- | -- | 12.48 | 正常(N) | -- | -- | 99.552 | 正常(N) | -- | -- | 18.984 | 正常(N) | -- | -- | -0.031 | 正常(N) | -- | --
2023-08-22 19 | -- | -- | 51018.178 | 正常(N) | -- | -- | 1.416 | 1.758 | 10 | 0.072 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.171 | 0.211 | 50 | 0.009 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27.026 | 33.889 | 200 | 1.379 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10.39 | 正常(N) | -- | -- | -- | 12.682 | 正常(N) | -- | -- | 92.172 | 正常(N) | -- | -- | 19.09 | 正常(N) | -- | -- | -0.039 | 正常(N) | -- | --
2023-08-22 20 | -- | -- | 51228.481 | 正常(N) | -- | -- | 1.473 | 1.79 | 10 | 0.075 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.163 | 0.199 | 50 | 0.008 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 26.09 | 32.077 | 200 | 1.337 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10.216 | 正常(N) | -- | -- | -- | 12.694 | 正常(N) | -- | -- | 90.349 | 正常(N) | -- | -- | 18.8 | 正常(N) | -- | -- | -0.041 | 正常(N) | -- | --
2023-08-22 21 | -- | -- | 50966.92 | 正常(N) | -- | -- | 1.573 | 1.918 | 10 | 0.08 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.165 | 0.2 | 50 | 0.008 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27.421 | 33.912 | 200 | 1.398 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10.203 | 正常(N) | -- | -- | -- | 12.627 | 正常(N) | -- | -- | 95.227 | 正常(N) | -- | -- | 18.655 | 正常(N) | -- | -- | -0.036 | 正常(N) | -- | --
2023-08-22 22 | -- | -- | 50478.716 | 正常(N) | -- | -- | 1.618 | 1.937 | 10 | 0.082 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.159 | 0.19 | 50 | 0.008 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 29.508 | 35.781 | 200 | 1.49 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10.043 | 正常(N) | -- | -- | -- | 12.711 | 正常(N) | -- | -- | 99.645 | 正常(N) | -- | -- | 18.838 | 正常(N) | -- | -- | -0.035 | 正常(N) | -- | --
2023-08-22 23 | -- | -- | 50422.804 | 正常(N) | -- | -- | 1.634 | 2.015 | 10 | 0.082 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.161 | 0.2 | 50 | 0.008 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28.421 | 35.551 | 200 | 1.433 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10.293 | 正常(N) | -- | -- | -- | 12.757 | 正常(N) | -- | -- | 100.614 | 正常(N) | -- | -- | 18.4 | 正常(N) | -- | -- | -0.040 | 正常(N) | -- | --
2023-08-23 00 | -- | -- | 50575.117 | 正常(N) | -- | -- | 1.477 | 1.814 | 10 | 0.075 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.162 | 0.2 | 50 | 0.008 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 29.273 | 36.457 | 200 | 1.48 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10.315 | 正常(N) | -- | -- | -- | 12.667 | 正常(N) | -- | -- | 101.688 | 正常(N) | -- | -- | 18.299 | 正常(N) | -- | -- | -0.037 | 正常(N) | -- | --
2023-08-23 01 | -- | -- | 50497.305 | 正常(N) | -- | -- | 1.519 | 1.919 | 10 | 0.077 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.161 | 0.203 | 50 | 0.008 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30.134 | 38.57 | 200 | 1.522 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10.577 | 正常(N) | -- | -- | -- | 12.731 | 正常(N) | -- | -- | 99.924 | 正常(N) | -- | -- | 17.953 | 正常(N) | -- | -- | -0.034 | 正常(N) | -- | --
2023-08-23 02 | -- | -- | 51915.954 | 正常(N) | -- | -- | 1.474 | 1.851 | 10 | 0.077 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.165 | 0.207 | 50 | 0.009 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 29.594 | 37.669 | 200 | 1.536 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10.566 | 正常(N) | -- | -- | -- | 12.915 | 正常(N) | -- | -- | 99.929 | 正常(N) | -- | -- | 17.828 | 正常(N) | -- | -- | -0.037 | 正常(N) | -- | --
2023-08-23 03 | -- | -- | 50785.595 | 正常(N) | -- | -- | 1.53 | 1.93 | 10 | 0.078 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.167 | 0.21 | 50 | 0.008 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 29.544 | 37.852 | 200 | 1.5 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10.568 | 正常(N) | -- | -- | -- | 12.618 | 正常(N) | -- | -- | 100.07 | 正常(N) | -- | -- | 17.891 | 正常(N) | -- | -- | -0.038 | 正常(N) | -- | --
2023-08-23 04 | -- | -- | 51323.204 | 正常(N) | -- | -- | 1.582 | 1.94 | 10 | 0.081 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.165 | 0.202 | 50 | 0.008 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 29.807 | 37.004 | 200 | 1.53 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10.289 | 正常(N) | -- | -- | -- | 12.853 | 正常(N) | -- | -- | 99.141 | 正常(N) | -- | -- | 18.271 | 正常(N) | -- | -- | -0.036 | 正常(N) | -- | --
2023-08-23 05 | -- | -- | 50881.595 | 正常(N) | -- | -- | 1.545 | 1.878 | 10 | 0.079 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.164 | 0.198 | 50 | 0.008 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30.585 | 37.769 | 200 | 1.556 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10.184 | 正常(N) | -- | -- | -- | 12.776 | 正常(N) | -- | -- | 99.881 | 正常(N) | -- | -- | 18.479 | 正常(N) | -- | -- | -0.040 | 正常(N) | -- | --
2023-08-23 06 | -- | -- | 51087.506 | 正常(N) | -- | -- | 1.586 | 1.915 | 10 | 0.081 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.16 | 0.193 | 50 | 0.008 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31.021 | 37.849 | 200 | 1.585 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10.109 | 正常(N) | -- | -- | -- | 12.943 | 正常(N) | -- | -- | 101.715 | 正常(N) | -- | -- | 18.474 | 正常(N) | -- | -- | -0.038 | 正常(N) | -- | --
2023-08-23 07 | -- | -- | 50675.548 | 正常(N) | -- | -- | 1.66 | 2.024 | 10 | 0.084 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.164 | 0.201 | 50 | 0.008 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 29.878 | 37.021 | 200 | 1.514 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10.198 | 正常(N) | -- | -- | -- | 12.795 | 正常(N) | -- | -- | 101.227 | 正常(N) | -- | -- | 18.556 | 正常(N) | -- | -- | -0.033 | 正常(N) | -- | --
2023-08-23 08 | -- | -- | 42724.589 | 正常(N) | -- | -- | 1.574 | 3.015 | 10 | 0.067 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.163 | 0.313 | 50 | 0.007 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 35.921 | 92.802 | 200 | 1.535 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 12.037 | 正常(N) | -- | -- | -- | 10.656 | 正常(N) | -- | -- | 98.241 | 正常(N) | -- | -- | 16.096 | 正常(N) | -- | -- | -0.033 | 正常(N) | -- | --
2023-08-23 09 | -- | -- | 44331.662 | 正常(N) | -- | -- | 1.629 | 2.643 | 10 | 0.072 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.165 | 0.275 | 50 | 0.007 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31.73 | 62.466 | 200 | 1.407 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 11.625 | 正常(N) | -- | -- | -- | 10.974 | 正常(N) | -- | -- | 98.339 | 正常(N) | -- | -- | 16.722 | 正常(N) | -- | -- | -0.032 | 正常(N) | -- | --
2023-08-23 10 | -- | -- | 52972.721 | 正常(N) | -- | -- | 1.58 | 2.192 | 10 | 0.084 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.168 | 0.235 | 50 | 0.009 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27.063 | 40.866 | 200 | 1.434 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 11.271 | 正常(N) | -- | -- | -- | 12.943 | 正常(N) | -- | -- | 94.099 | 正常(N) | -- | -- | 17.551 | 正常(N) | -- | -- | -0.022 | 正常(N) | -- | --
2023-08-23 11 | -- | -- | 52842.066 | 正常(N) | -- | -- | 1.594 | 2.122 | 10 | 0.084 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.163 | 0.216 | 50 | 0.009 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28.099 | 37.798 | 200 | 1.485 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 11.087 | 正常(N) | -- | -- | -- | 12.93 | 正常(N) | -- | -- | 95.484 | 正常(N) | -- | -- | 17.85 | 正常(N) | -- | -- | -0.022 | 正常(N) | -- | --
2023-08-23 12 | -- | -- | 53235.295 | 正常(N) | -- | -- | 1.589 | 2.13 | 10 | 0.085 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.165 | 0.221 | 50 | 0.009 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27.716 | 37.495 | 200 | 1.475 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 11.182 | 正常(N) | -- | -- | -- | 13.182 | 正常(N) | -- | -- | 95.699 | 正常(N) | -- | -- | 17.827 | 正常(N) | -- | -- | -0.025 | 正常(N) | -- | --
2023-08-23 13 | -- | -- | 52624.517 | 正常(N) | -- | -- | 1.69 | 2.291 | 10 | 0.089 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.166 | 0.225 | 50 | 0.009 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 26.898 | 36.804 | 200 | 1.416 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 11.26 | 正常(N) | -- | -- | -- | 13.028 | 正常(N) | -- | -- | 96.666 | 正常(N) | -- | -- | 17.602 | 正常(N) | -- | -- | -0.029 | 正常(N) | -- | --
2023-08-23 14 | -- | -- | 53431 | 正常(N) | -- | -- | 1.736 | 2.33 | 10 | 0.093 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.162 | 0.218 | 50 | 0.009 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27.695 | 37.35 | 200 | 1.48 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 11.184 | 正常(N) | -- | -- | -- | 13.124 | 正常(N) | -- | -- | 96.106 | 正常(N) | -- | -- | 17.541 | 正常(N) | -- | -- | -0.030 | 正常(N) | -- | --
2023-08-23 15 | -- | -- | 53200.8 | 正常(N) | -- | -- | 1.729 | 2.299 | 10 | 0.092 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.166 | 0.22 | 50 | 0.009 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28.632 | 38.406 | 200 | 1.523 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 11.072 | 正常(N) | -- | -- | -- | 13.163 | 正常(N) | -- | -- | 95.624 | 正常(N) | -- | -- | 17.817 | 正常(N) | -- | -- | -0.029 | 正常(N) | -- | --
2023-08-23 16 | -- | -- | 54627.131 | 正常(N) | -- | -- | 1.591 | 2.04 | 10 | 0.087 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.166 | 0.213 | 50 | 0.009 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27.163 | 35.263 | 200 | 1.484 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10.776 | 正常(N) | -- | -- | -- | 13.487 | 正常(N) | -- | -- | 94.851 | 正常(N) | -- | -- | 18.212 | 正常(N) | -- | -- | -0.030 | 正常(N) | -- | --
2023-08-23 17 | -- | -- | 51612.234 | 正常(N) | -- | -- | 1.494 | 1.896 | 10 | 0.077 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.167 | 0.211 | 50 | 0.009 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27.525 | 35.243 | 200 | 1.421 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10.612 | 正常(N) | -- | -- | -- | 12.852 | 正常(N) | -- | -- | 95.389 | 正常(N) | -- | -- | 18.43 | 正常(N) | -- | -- | -0.030 | 正常(N) | -- | --
2023-08-23 18 | -- | -- | 53024.92 | 正常(N) | -- | -- | 1.461 | 1.835 | 10 | 0.077 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.165 | 0.207 | 50 | 0.009 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28.484 | 36.177 | 200 | 1.51 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10.548 | 正常(N) | -- | -- | -- | 13.18 | 正常(N) | -- | -- | 96.965 | 正常(N) | -- | -- | 18.444 | 正常(N) | -- | -- | -0.032 | 正常(N) | -- | --
2023-08-23 19 | -- | -- | 53070.473 | 正常(N) | -- | -- | 1.316 | 1.683 | 10 | 0.07 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.165 | 0.21 | 50 | 0.009 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28.453 | 36.918 | 200 | 1.51 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10.697 | 正常(N) | -- | -- | -- | 13.1 | 正常(N) | -- | -- | 92.48 | 正常(N) | -- | -- | 18.166 | 正常(N) | -- | -- | -0.043 | 正常(N) | -- | --
2023-08-23 20 | -- | -- | 54315.108 | 正常(N) | -- | -- | 1.291 | 1.641 | 10 | 0.07 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.161 | 0.204 | 50 | 0.009 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27.469 | 35.364 | 200 | 1.492 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10.648 | 正常(N) | -- | -- | -- | 13.416 | 正常(N) | -- | -- | 93.926 | 正常(N) | -- | -- | 17.883 | 正常(N) | -- | -- | -0.045 | 正常(N) | -- | --
2023-08-23 21 | -- | -- | 53375.637 | 正常(N) | -- | -- | 1.468 | 1.862 | 10 | 0.078 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.163 | 0.209 | 50 | 0.009 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 26.859 | 34.655 | 200 | 1.434 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10.614 | 正常(N) | -- | -- | -- | 13.219 | 正常(N) | -- | -- | 96.253 | 正常(N) | -- | -- | 17.804 | 正常(N) | -- | -- | -0.041 | 正常(N) | -- | --
2023-08-23 22 | -- | -- | 52578.514 | 正常(N) | -- | -- | 1.525 | 1.962 | 10 | 0.08 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.16 | 0.207 | 50 | 0.008 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 25.678 | 33.408 | 200 | 1.35 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10.55 | 正常(N) | -- | -- | -- | 13.071 | 正常(N) | -- | -- | 99.054 | 正常(N) | -- | -- | 17.873 | 正常(N) | -- | -- | -0.041 | 正常(N) | -- | --
2023-08-23 23 | -- | -- | 53539.224 | 正常(N) | -- | -- | 1.563 | 1.943 | 10 | 0.084 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.162 | 0.201 | 50 | 0.009 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 25.669 | 32.514 | 200 | 1.374 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10.384 | 正常(N) | -- | -- | -- | 13.472 | 正常(N) | -- | -- | 100.876 | 正常(N) | -- | -- | 18.109 | 正常(N) | -- | -- | -0.036 | 正常(N) | -- | --
2023-08-24 00 | -- | -- | 52816.587 | 正常(N) | -- | -- | 1.502 | 1.833 | 10 | 0.079 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.163 | 0.199 | 50 | 0.009 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 25.612 | 31.735 | 200 | 1.353 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10.216 | 正常(N) | -- | -- | -- | 13.438 | 正常(N) | -- | -- | 101.319 | 正常(N) | -- | -- | 18.321 | 正常(N) | -- | -- | -0.038 | 正常(N) | -- | --
2023-08-24 01 | -- | -- | 54200.9 | 正常(N) | -- | -- | 1.396 | 1.718 | 10 | 0.076 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.166 | 0.206 | 50 | 0.009 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 25.591 | 32.058 | 200 | 1.387 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10.269 | 正常(N) | -- | -- | -- | 13.63 | 正常(N) | -- | -- | 101.891 | 正常(N) | -- | -- | 18.415 | 正常(N) | -- | -- | -0.040 | 正常(N) | -- | --
2023-08-24 02 | -- | -- | 53003.606 | 正常(N) | -- | -- | 1.483 | 1.811 | 10 | 0.079 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.169 | 0.206 | 50 | 0.009 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 25.399 | 31.485 | 200 | 1.346 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10.215 | 正常(N) | -- | -- | -- | 13.463 | 正常(N) | -- | -- | 103.387 | 正常(N) | -- | -- | 18.357 | 正常(N) | -- | -- | -0.037 | 正常(N) | -- | --
2023-08-24 03 | -- | -- | 54769.709 | 正常(N) | -- | -- | 1.461 | 1.858 | 10 | 0.08 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.166 | 0.21 | 50 | 0.009 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 25.753 | 33.293 | 200 | 1.41 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10.614 | 正常(N) | -- | -- | -- | 13.889 | 正常(N) | -- | -- | 103.914 | 正常(N) | -- | -- | 17.905 | 正常(N) | -- | -- | -0.034 | 正常(N) | -- | --
2023-08-24 04 | -- | -- | 54931.428 | 正常(N) | -- | -- | 1.459 | 1.874 | 10 | 0.08 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.164 | 0.211 | 50 | 0.009 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 25.725 | 33.715 | 200 | 1.413 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10.723 | 正常(N) | -- | -- | -- | 13.764 | 正常(N) | -- | -- | 102.705 | 正常(N) | -- | -- | 17.622 | 正常(N) | -- | -- | -0.039 | 正常(N) | -- | --
2023-08-24 05 | -- | -- | 54964.315 | 正常(N) | -- | -- | 1.621 | 2.072 | 10 | 0.089 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.167 | 0.213 | 50 | 0.009 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 25.772 | 33.466 | 200 | 1.417 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10.7 | 正常(N) | -- | -- | -- | 13.815 | 正常(N) | -- | -- | 102.135 | 正常(N) | -- | -- | 17.573 | 正常(N) | -- | -- | -0.036 | 正常(N) | -- | --
2023-08-24 06 | -- | -- | 55195.105 | 正常(N) | -- | -- | 1.691 | 2.229 | 10 | 0.093 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.17 | 0.223 | 50 | 0.009 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 26.703 | 35.674 | 200 | 1.474 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10.89 | 正常(N) | -- | -- | -- | 13.856 | 正常(N) | -- | -- | 101.233 | 正常(N) | -- | -- | 17.178 | 正常(N) | -- | -- | -0.039 | 正常(N) | -- | --
2023-08-24 07 | -- | -- | 55749.062 | 正常(N) | -- | -- | 1.706 | 2.266 | 10 | 0.095 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.165 | 0.219 | 50 | 0.009 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 25.502 | 34.419 | 200 | 1.422 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 11.019 | 正常(N) | -- | -- | -- | 13.763 | 正常(N) | -- | -- | 100.738 | 正常(N) | -- | -- | 17.129 | 正常(N) | -- | -- | -0.035 | 正常(N) | -- | --
2023-08-24 08 | -- | -- | 53661.915 | 正常(N) | -- | -- | 1.759 | 2.34 | 10 | 0.094 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.165 | 0.22 | 50 | 0.009 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 26.579 | 35.826 | 200 | 1.426 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 11.067 | 正常(N) | -- | -- | -- | 13.267 | 正常(N) | -- | -- | 98.753 | 正常(N) | -- | -- | 17.17 | 正常(N) | -- | -- | -0.031 | 正常(N) | -- | --
2023-08-24 09 | -- | 停运 | 14945.862 | 正常(N) | -- | -- | 1.655 | 9.801 | 10 | 0.025 | 正常(N) | -- | -- | -- | 有效数据不足 | 涉及因子无效 | -- | 0.166 | 1.031 | 50 | 0.002 | 正常(N) | -- | -- | -- | 有效数据不足 | 涉及因子无效 | -- | 44.196 | 287.088 (超) | 200 | 0.661 | 正常(N) | -- | -- | -- | 有效数据不足 | 涉及因子无效 | -- | 17.172 | 正常(N) | -- | -- | 有效数据不足 | 3.546 | 正常(N) | -- | -- | 86.94 | 正常(N) | -- | -- | 8.872 | 正常(N) | -- | -- | -0.043 | 正常(N) | -- | --
2023-08-24 10 | -- | 停运 | 31001.359 | 正常(N) | -- | -- | 1.207 | 10.94 (超) | 10 | 0.037 | 正常(N) | -- | -- | -- | 有效数据不足 | 涉及因子无效 | -- | 0.164 | 2.104 | 50 | 0.005 | 正常(N) | -- | -- | -- | 有效数据不足 | 涉及因子无效 | -- | 14.405 | 106.31 | 200 | 0.447 | 正常(N) | -- | -- | -- | 有效数据不足 | 涉及因子无效 | -- | 16.165 | 正常(N) | -- | -- | 有效数据不足 | 7.083 | 正常(N) | -- | -- | 73.84 | 正常(N) | -- | -- | 10.053 | 正常(N) | -- | -- | -0.028 | 正常(N) | -- | --
2023-08-24 11 | -- | -- | 54105.942 | 正常(N) | -- | -- | 7.537 | 9.254 | 10 | 0.408 | 正常(N) | 校准 - 自动监测设备处于校准 | 有效数据不足 | 涉及因子无效 | 有效数据不足 | 涉及因子无效 | 涉及因子无效 | 0.162 | 0.221 | 50 | 0.009 | 正常(N) | 校准 - 自动监测设备处于校准 | 有效数据不足 | 涉及因子无效 | 有效数据不足 | 涉及因子无效 | 涉及因子无效 | 21.883 | 31.083 | 200 | 1.184 | 正常(N) | 校准 - 自动监测设备处于校准 | 有效数据不足 | 涉及因子无效 | 有效数据不足 | 涉及因子无效 | 涉及因子无效 | 11.227 | 正常(N) | 校准 - 自动监测设备处于校准 | 有效数据不足 | 有效数据不足 | 12.741 | 正常(N) | -- | -- | 84.389 | 正常(N) | -- | -- | 16.783 | 正常(N) | -- | -- | -0.011 | 正常(N) | -- | --
2023-08-24 12 | -- | -- | 55164.521 | 正常(N) | -- | -- | 1.481 | 2.128 | 10 | 0.082 | 故障 | 校准 - 自动监测设备处于校准 | 有效数据不足 | 涉及因子无效 | 有效数据不足 | 涉及因子无效 | 涉及因子无效 | 0.18 | 0.227 | 50 | 0.010 | 故障 | 校准 - 自动监测设备处于校准 | 有效数据不足 | 涉及因子无效 | 有效数据不足 | 涉及因子无效 | 涉及因子无效 | 25.621 | 37.92 | 200 | 1.413 | 故障 | 校准 - 自动监测设备处于校准 | 有效数据不足 | 涉及因子无效 | 有效数据不足 | 涉及因子无效 | 涉及因子无效 | 10.744 | 正常(N) | 校准 - 自动监测设备处于校准 | 有效数据不足 | 有效数据不足 | 13.249 | 正常(N) | -- | -- | 88.049 | 正常(N) | -- | -- | 16.914 | 正常(N) | -- | -- | -0.009 | 正常(N) | -- | --
2023-08-24 13 | -- | -- | 53906.149 | 正常(N) | -- | -- | 1.458 | 2.127 | 10 | 0.079 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.164 | 0.239 | 50 | 0.009 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 26.73 | 39.248 | 200 | 1.441 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 11.966 | 正常(N) | -- | -- | -- | 12.937 | 正常(N) | -- | -- | 88.958 | 正常(N) | -- | -- | 16.988 | 正常(N) | -- | -- | -0.006 | 正常(N) | -- | --
2023-08-24 14 | -- | -- | 53829.001 | 正常(N) | -- | -- | 1.457 | 2.122 | 10 | 0.078 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.162 | 0.236 | 50 | 0.009 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27.211 | 40.012 | 200 | 1.465 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 11.928 | 正常(N) | -- | -- | -- | 12.912 | 正常(N) | -- | -- | 88.543 | 正常(N) | -- | -- | 17.23 | 正常(N) | -- | -- | -0.009 | 正常(N) | -- | --
2023-08-24 15 | -- | -- | 53048.556 | 正常(N) | -- | -- | 1.46 | 2.113 | 10 | 0.077 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.165 | 0.24 | 50 | 0.009 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 25.966 | 37.815 | 200 | 1.377 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 11.869 | 正常(N) | -- | -- | -- | 12.772 | 正常(N) | -- | -- | 88.875 | 正常(N) | -- | -- | 17.25 | 正常(N) | -- | -- | -0.011 | 正常(N) | -- | --
2023-08-24 16 | -- | -- | 53146.755 | 正常(N) | -- | -- | 1.561 | 2.251 | 10 | 0.083 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.161 | 0.233 | 50 | 0.009 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 26.442 | 38.456 | 200 | 1.405 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 11.832 | 正常(N) | -- | -- | -- | 12.989 | 正常(N) | -- | -- | 89.826 | 正常(N) | -- | -- | 17.439 | 正常(N) | -- | -- | -0.012 | 正常(N) | -- | --
2023-08-24 17 | -- | -- | 52722.035 | 正常(N) | -- | -- | 1.562 | 2.234 | 10 | 0.082 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.162 | 0.232 | 50 | 0.009 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 26.455 | 38.112 | 200 | 1.395 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 11.743 | 正常(N) | -- | -- | -- | 12.879 | 正常(N) | -- | -- | 91.099 | 正常(N) | -- | -- | 17.543 | 正常(N) | -- | -- | -0.015 | 正常(N) | -- | --
2023-08-24 18 | -- | -- | 53783.77 | 正常(N) | -- | -- | 1.608 | 2.258 | 10 | 0.087 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.165 | 0.232 | 50 | 0.009 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 26.488 | 37.486 | 200 | 1.425 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 11.61 | 正常(N) | -- | -- | -- | 13.061 | 正常(N) | -- | -- | 91.776 | 正常(N) | -- | -- | 17.771 | 正常(N) | -- | -- | -0.015 | 正常(N) | -- | --
2023-08-24 19 | -- | -- | 54143.642 | 正常(N) | -- | -- | 1.577 | 2.207 | 10 | 0.085 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.166 | 0.233 | 50 | 0.009 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 26.603 | 37.564 | 200 | 1.44 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 11.533 | 正常(N) | -- | -- | -- | 13.445 | 正常(N) | -- | -- | 91.47 | 正常(N) | -- | -- | 17.86 | 正常(N) | -- | -- | -0.027 | 正常(N) | -- | --
2023-08-24 20 | -- | -- | 53472.043 | 正常(N) | -- | -- | 1.705 | 2.339 | 10 | 0.091 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.165 | 0.226 | 50 | 0.009 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 26.017 | 36.035 | 200 | 1.391 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 11.417 | 正常(N) | -- | -- | -- | 13.01 | 正常(N) | -- | -- | 92.8 | 正常(N) | -- | -- | 17.811 | 正常(N) | -- | -- | -0.027 | 正常(N) | -- | --
2023-08-24 21 | -- | -- | 53266.337 | 正常(N) | -- | -- | 1.674 | 2.308 | 10 | 0.089 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.165 | 0.228 | 50 | 0.009 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 26.602 | 37.063 | 200 | 1.417 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 11.403 | 正常(N) | -- | -- | -- | 13.067 | 正常(N) | -- | -- | 93.836 | 正常(N) | -- | -- | 17.836 | 正常(N) | -- | -- | -0.027 | 正常(N) | -- | --
2023-08-24 22 | -- | -- | 54604.68 | 正常(N) | -- | -- | 1.673 | 2.224 | 10 | 0.091 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.162 | 0.216 | 50 | 0.009 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 26.659 | 35.838 | 200 | 1.456 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 11.09 | 正常(N) | -- | -- | -- | 13.591 | 正常(N) | -- | -- | 94.145 | 正常(N) | -- | -- | 18.302 | 正常(N) | -- | -- | -0.025 | 正常(N) | -- | --
2023-08-24 23 | -- | -- | 54318.056 | 正常(N) | -- | -- | 1.616 | 2.163 | 10 | 0.088 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.17 | 0.228 | 50 | 0.009 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 26.753 | 36.327 | 200 | 1.453 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 11.118 | 正常(N) | -- | -- | -- | 13.405 | 正常(N) | -- | -- | 94.313 | 正常(N) | -- | -- | 18.144 | 正常(N) | -- | -- | -0.031 | 正常(N) | -- | --
2023-08-25 00 | -- | -- | 54272.394 | 正常(N) | -- | -- | 1.551 | 2.041 | 10 | 0.084 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.166 | 0.218 | 50 | 0.009 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 26.421 | 35.183 | 200 | 1.434 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10.981 | 正常(N) | -- | -- | -- | 13.472 | 正常(N) | -- | -- | 95.177 | 正常(N) | -- | -- | 17.919 | 正常(N) | -- | -- | -0.033 | 正常(N) | -- | --
2023-08-25 01 | -- | -- | 54477.007 | 正常(N) | -- | -- | 1.557 | 2.076 | 10 | 0.085 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.171 | 0.227 | 50 | 0.009 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 26.636 | 35.965 | 200 | 1.451 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 11.031 | 正常(N) | -- | -- | -- | 13.466 | 正常(N) | -- | -- | 94.691 | 正常(N) | -- | -- | 17.853 | 正常(N) | -- | -- | -0.035 | 正常(N) | -- | --
2023-08-25 02 | -- | -- | 54590.13 | 正常(N) | -- | -- | 1.535 | 1.978 | 10 | 0.084 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.166 | 0.214 | 50 | 0.009 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 26.819 | 35.05 | 200 | 1.464 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10.769 | 正常(N) | -- | -- | -- | 13.596 | 正常(N) | -- | -- | 95.545 | 正常(N) | -- | -- | 18.113 | 正常(N) | -- | -- | -0.035 | 正常(N) | -- | --
2023-08-25 03 | -- | -- | 54302.847 | 正常(N) | -- | -- | 1.544 | 1.999 | 10 | 0.084 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.167 | 0.215 | 50 | 0.009 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 26.95 | 35.461 | 200 | 1.463 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10.766 | 正常(N) | -- | -- | -- | 13.474 | 正常(N) | -- | -- | 97.002 | 正常(N) | -- | -- | 18.153 | 正常(N) | -- | -- | -0.035 | 正常(N) | -- | --
2023-08-25 04 | -- | -- | 54166.066 | 正常(N) | -- | -- | 1.472 | 1.87 | 10 | 0.08 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.162 | 0.205 | 50 | 0.009 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27.272 | 35.114 | 200 | 1.477 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10.607 | 正常(N) | -- | -- | -- | 13.497 | 正常(N) | -- | -- | 97.299 | 正常(N) | -- | -- | 18.215 | 正常(N) | -- | -- | -0.037 | 正常(N) | -- | --
2023-08-25 05 | -- | -- | 56478.499 | 正常(N) | -- | -- | 1.549 | 2.004 | 10 | 0.087 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.163 | 0.21 | 50 | 0.009 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27.409 | 36.092 | 200 | 1.548 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10.743 | 正常(N) | -- | -- | -- | 13.828 | 正常(N) | -- | -- | 96.404 | 正常(N) | -- | -- | 18.075 | 正常(N) | -- | -- | -0.035 | 正常(N) | -- | --
2023-08-25 06 | -- | -- | 55664.02 | 正常(N) | -- | -- | 1.582 | 2.011 | 10 | 0.088 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.165 | 0.208 | 50 | 0.009 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27.716 | 35.749 | 200 | 1.543 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10.61 | 正常(N) | -- | -- | -- | 13.893 | 正常(N) | -- | -- | 97.496 | 正常(N) | -- | -- | 18.138 | 正常(N) | -- | -- | -0.033 | 正常(N) | -- | --
2023-08-25 07 | -- | -- | 56553.286 | 正常(N) | -- | -- | 1.604 | 2.071 | 10 | 0.091 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.16 | 0.207 | 50 | 0.009 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28.021 | 36.81 | 200 | 1.585 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10.747 | 正常(N) | -- | -- | -- | 14.1 | 正常(N) | -- | -- | 100.063 | 正常(N) | -- | -- | 18.267 | 正常(N) | -- | -- | -0.031 | 正常(N) | -- | --
2023-08-25 08 | -- | -- | 55706.2 | 正常(N) | -- | -- | 1.606 | 2.059 | 10 | 0.089 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.163 | 0.208 | 50 | 0.009 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 29.212 | 38.105 | 200 | 1.627 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10.677 | 正常(N) | -- | -- | -- | 14.075 | 正常(N) | -- | -- | 100.568 | 正常(N) | -- | -- | 18.495 | 正常(N) | -- | -- | -0.032 | 正常(N) | -- | --
2023-08-25 09 | -- | -- | 55452.588 | 正常(N) | -- | -- | 1.627 | 2.109 | 10 | 0.09 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.162 | 0.211 | 50 | 0.009 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 29.676 | 39.145 | 200 | 1.646 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10.755 | 正常(N) | -- | -- | -- | 14.08 | 正常(N) | -- | -- | 101.636 | 正常(N) | -- | -- | 18.623 | 正常(N) | -- | -- | -0.030 | 正常(N) | -- | --
2023-08-25 10 | -- | 停运 | 28550.045 | 正常(N) | -- | -- | 1.608 | 7.025 | 10 | 0.046 | 正常(N) | -- | -- | -- | 有效数据不足 | 涉及因子无效 | -- | 0.17 | 0.725 | 50 | 0.005 | 正常(N) | -- | -- | -- | 有效数据不足 | 涉及因子无效 | -- | 39.459 | 211.474 (超) | 200 | 1.127 | 正常(N) | -- | -- | -- | 有效数据不足 | 涉及因子无效 | -- | 15.039 | 正常(N) | -- | -- | 有效数据不足 | 6.881 | 正常(N) | -- | -- | 90.92 | 正常(N) | -- | -- | 12.737 | 正常(N) | -- | -- | -0.031 | 正常(N) | -- | --
2023-08-25 11 | -- | -- | 59051.76 | 正常(N) | -- | -- | 1.613 | 2.364 | 10 | 0.095 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.159 | 0.233 | 50 | 0.009 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 25.045 | 37.226 | 200 | 1.479 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 11.801 | 正常(N) | -- | -- | -- | 14.467 | 正常(N) | -- | -- | 95.826 | 正常(N) | -- | -- | 16.929 | 正常(N) | -- | -- | -0.014 | 正常(N) | -- | --
2023-08-25 12 | -- | -- | 60089.09 | 正常(N) | -- | -- | 1.661 | 2.409 | 10 | 0.1 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.168 | 0.243 | 50 | 0.010 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 26.142 | 38.206 | 200 | 1.571 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 11.746 | 正常(N) | -- | -- | -- | 14.757 | 正常(N) | -- | -- | 96.684 | 正常(N) | -- | -- | 17.285 | 正常(N) | -- | -- | -0.012 | 正常(N) | -- | --
2023-08-25 13 | -- | -- | 56004.043 | 正常(N) | -- | -- | 1.654 | 2.25 | 10 | 0.093 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.161 | 0.218 | 50 | 0.009 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 29.264 | 40.172 | 200 | 1.639 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 11.25 | 正常(N) | -- | -- | -- | 14.048 | 正常(N) | -- | -- | 99.061 | 正常(N) | -- | -- | 18.285 | 正常(N) | -- | -- | -0.016 | 正常(N) | -- | --
2023-08-25 14 | -- | -- | 55242.399 | 正常(N) | -- | -- | 1.668 | 2.269 | 10 | 0.092 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.163 | 0.221 | 50 | 0.009 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 29.146 | 40.027 | 200 | 1.61 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 11.309 | 正常(N) | -- | -- | -- | 13.909 | 正常(N) | -- | -- | 100.914 | 正常(N) | -- | -- | 18.268 | 正常(N) | -- | -- | -0.013 | 正常(N) | -- | --
2023-08-25 15 | -- | -- | 53695.602 | 正常(N) | -- | -- | 1.693 | 2.334 | 10 | 0.091 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.165 | 0.228 | 50 | 0.009 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30.033 | 41.843 | 200 | 1.613 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 11.344 | 正常(N) | -- | -- | -- | 13.547 | 正常(N) | -- | -- | 99.46 | 正常(N) | -- | -- | 18.387 | 正常(N) | -- | -- | -0.020 | 正常(N) | -- | --
2023-08-25 16 | -- | -- | 47020.477 | 正常(N) | -- | -- | 1.69 | 3.029 | 10 | 0.079 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.161 | 0.277 | 50 | 0.008 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 36.052 | 83.588 | 200 | 1.695 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 12.196 | 正常(N) | -- | -- | -- | 11.784 | 正常(N) | -- | -- | 96.595 | 正常(N) | -- | -- | 16.997 | 正常(N) | -- | -- | -0.034 | 正常(N) | -- | --
2023-08-25 17 | -- | -- | 55189.426 | 正常(N) | -- | -- | 1.707 | 2.458 | 10 | 0.094 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.162 | 0.232 | 50 | 0.009 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28.745 | 45.959 | 200 | 1.586 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 11.54 | 正常(N) | -- | -- | -- | 13.652 | 正常(N) | -- | -- | 96.866 | 正常(N) | -- | -- | 17.932 | 正常(N) | -- | -- | -0.028 | 正常(N) | -- | --
2023-08-25 18 | -- | -- | 55025.256 | 正常(N) | -- | -- | 1.68 | 2.336 | 10 | 0.092 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.161 | 0.224 | 50 | 0.009 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 29.496 | 41.487 | 200 | 1.623 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 11.472 | 正常(N) | -- | -- | -- | 13.787 | 正常(N) | -- | -- | 99.976 | 正常(N) | -- | -- | 17.789 | 正常(N) | -- | -- | -0.027 | 正常(N) | -- | --
2023-08-25 19 | -- | -- | 55353.556 | 正常(N) | -- | -- | 1.64 | 2.295 | 10 | 0.091 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.163 | 0.226 | 50 | 0.009 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 29.098 | 41.053 | 200 | 1.611 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 11.467 | 正常(N) | -- | -- | -- | 13.895 | 正常(N) | -- | -- | 101.491 | 正常(N) | -- | -- | 17.671 | 正常(N) | -- | -- | -0.033 | 正常(N) | -- | --
2023-08-25 20 | -- | -- | 56109.409 | 正常(N) | -- | -- | 1.614 | 2.274 | 10 | 0.091 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.166 | 0.233 | 50 | 0.009 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 29.239 | 41.6 | 200 | 1.641 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 11.583 | 正常(N) | -- | -- | -- | 13.819 | 正常(N) | -- | -- | 98.155 | 正常(N) | -- | -- | 17.155 | 正常(N) | -- | -- | -0.032 | 正常(N) | -- | --
2023-08-25 21 | -- | -- | 56679.415 | 正常(N) | -- | -- | 1.681 | 2.353 | 10 | 0.095 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.162 | 0.227 | 50 | 0.009 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 29.122 | 41.122 | 200 | 1.651 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 11.567 | 正常(N) | -- | -- | -- | 13.847 | 正常(N) | -- | -- | 96.842 | 正常(N) | -- | -- | 17.082 | 正常(N) | -- | -- | -0.027 | 正常(N) | -- | --
2023-08-25 22 | -- | -- | 55862.229 | 正常(N) | -- | -- | 1.617 | 2.297 | 10 | 0.09 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.157 | 0.223 | 50 | 0.009 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28.554 | 40.998 | 200 | 1.595 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 11.658 | 正常(N) | -- | -- | -- | 13.679 | 正常(N) | -- | -- | 98.136 | 正常(N) | -- | -- | 17 | 正常(N) | -- | -- | -0.026 | 正常(N) | -- | --
2023-08-25 23 | -- | -- | 56051.125 | 正常(N) | -- | -- | 1.583 | 2.209 | 10 | 0.089 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.162 | 0.226 | 50 | 0.009 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27.951 | 39.391 | 200 | 1.567 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 11.537 | 正常(N) | -- | -- | -- | 13.7 | 正常(N) | -- | -- | 97.219 | 正常(N) | -- | -- | 16.999 | 正常(N) | -- | -- | -0.028 | 正常(N) | -- | --
2023-08-26 00 | -- | -- | 57562.521 | 正常(N) | -- | -- | 1.582 | 2.23 | 10 | 0.091 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.164 | 0.229 | 50 | 0.009 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28.13 | 40.042 | 200 | 1.619 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 11.594 | 正常(N) | -- | -- | -- | 14.237 | 正常(N) | -- | -- | 97.82 | 正常(N) | -- | -- | 16.894 | 正常(N) | -- | -- | -0.026 | 正常(N) | -- | --
2023-08-26 01 | -- | -- | 56414.34 | 正常(N) | -- | -- | 1.606 | 2.242 | 10 | 0.091 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.163 | 0.227 | 50 | 0.009 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27.437 | 38.624 | 200 | 1.548 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 11.539 | 正常(N) | -- | -- | -- | 13.758 | 正常(N) | -- | -- | 96.89 | 正常(N) | -- | -- | 16.823 | 正常(N) | -- | -- | -0.025 | 正常(N) | -- | --
2023-08-26 02 | -- | -- | 56705.467 | 正常(N) | -- | -- | 1.574 | 2.251 | 10 | 0.089 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.164 | 0.234 | 50 | 0.009 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27.194 | 39.303 | 200 | 1.542 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 11.724 | 正常(N) | -- | -- | -- | 13.84 | 正常(N) | -- | -- | 96.144 | 正常(N) | -- | -- | 16.566 | 正常(N) | -- | -- | -0.029 | 正常(N) | -- | --
2023-08-26 03 | -- | -- | 57379.666 | 正常(N) | -- | -- | 1.552 | 2.213 | 10 | 0.089 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.16 | 0.23 | 50 | 0.009 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27.243 | 39.296 | 200 | 1.563 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 11.761 | 正常(N) | -- | -- | -- | 13.907 | 正常(N) | -- | -- | 95.709 | 正常(N) | -- | -- | 16.39 | 正常(N) | -- | -- | -0.028 | 正常(N) | -- | --
2023-08-26 04 | -- | -- | 57547.259 | 正常(N) | -- | -- | 1.538 | 2.208 | 10 | 0.089 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.173 | 0.248 | 50 | 0.010 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27.435 | 39.872 | 200 | 1.579 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 11.798 | 正常(N) | -- | -- | -- | 13.831 | 正常(N) | -- | -- | 94.604 | 正常(N) | -- | -- | 16.151 | 正常(N) | -- | -- | -0.036 | 正常(N) | -- | --
2023-08-26 05 | -- | -- | 56311.712 | 正常(N) | -- | -- | 1.505 | 2.101 | 10 | 0.085 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.162 | 0.227 | 50 | 0.009 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27.692 | 39.117 | 200 | 1.559 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 11.575 | 正常(N) | -- | -- | -- | 13.635 | 正常(N) | -- | -- | 94.01 | 正常(N) | -- | -- | 16.54 | 正常(N) | -- | -- | -0.037 | 正常(N) | -- | --
2023-08-26 06 | -- | -- | 55444.729 | 正常(N) | -- | -- | 1.656 | 2.293 | 10 | 0.092 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.167 | 0.229 | 50 | 0.009 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28.645 | 40.171 | 200 | 1.588 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 11.437 | 正常(N) | -- | -- | -- | 13.579 | 正常(N) | -- | -- | 94.632 | 正常(N) | -- | -- | 16.928 | 正常(N) | -- | -- | -0.039 | 正常(N) | -- | --
2023-08-26 07 | -- | -- | 56460.809 | 正常(N) | -- | -- | 1.706 | 2.27 | 10 | 0.096 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.163 | 0.216 | 50 | 0.009 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 29.479 | 39.643 | 200 | 1.664 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 11.095 | 正常(N) | -- | -- | -- | 13.841 | 正常(N) | -- | -- | 95.65 | 正常(N) | -- | -- | 17.392 | 正常(N) | -- | -- | -0.037 | 正常(N) | -- | --
2023-08-26 08 | -- | -- | 56270.921 | 正常(N) | -- | -- | 1.728 | 2.345 | 10 | 0.097 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.164 | 0.223 | 50 | 0.009 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 29.66 | 40.775 | 200 | 1.669 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 11.237 | 正常(N) | -- | -- | -- | 13.848 | 正常(N) | -- | -- | 96.127 | 正常(N) | -- | -- | 17.244 | 正常(N) | -- | -- | -0.037 | 正常(N) | -- | --
2023-08-26 09 | -- | -- | 57289.905 | 正常(N) | -- | -- | 1.708 | 2.285 | 10 | 0.098 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.166 | 0.222 | 50 | 0.010 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 29.574 | 40.078 | 200 | 1.694 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 11.145 | 正常(N) | -- | -- | -- | 13.885 | 正常(N) | -- | -- | 91.452 | 正常(N) | -- | -- | 17.286 | 正常(N) | -- | -- | -0.039 | 正常(N) | -- | --
2023-08-26 10 | -- | -- | 56476.695 | 正常(N) | -- | -- | 1.669 | 2.198 | 10 | 0.094 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.169 | 0.224 | 50 | 0.010 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 29.624 | 39.626 | 200 | 1.673 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10.92 | 正常(N) | -- | -- | -- | 13.8 | 正常(N) | -- | -- | 90.376 | 正常(N) | -- | -- | 17.857 | 正常(N) | -- | -- | -0.039 | 正常(N) | -- | --
2023-08-26 11 | -- | -- | 55078.083 | 正常(N) | -- | -- | 1.641 | 2.093 | 10 | 0.09 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.17 | 0.216 | 50 | 0.009 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31.072 | 40.208 | 200 | 1.711 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10.641 | 正常(N) | -- | -- | -- | 13.441 | 正常(N) | -- | -- | 91.116 | 正常(N) | -- | -- | 18.084 | 正常(N) | -- | -- | -0.040 | 正常(N) | -- | --
2023-08-26 12 | -- | -- | 55204.363 | 正常(N) | -- | -- | 1.629 | 2.061 | 10 | 0.09 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.165 | 0.207 | 50 | 0.009 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30.489 | 39.208 | 200 | 1.683 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10.566 | 正常(N) | -- | -- | -- | 13.461 | 正常(N) | -- | -- | 91.144 | 正常(N) | -- | -- | 18.222 | 正常(N) | -- | -- | -0.041 | 正常(N) | -- | --
2023-08-26 13 | -- | -- | 54158.903 | 正常(N) | -- | -- | 1.622 | 2.048 | 10 | 0.088 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.164 | 0.207 | 50 | 0.009 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30.523 | 39.237 | 200 | 1.653 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10.523 | 正常(N) | -- | -- | -- | 13.277 | 正常(N) | -- | -- | 90.707 | 正常(N) | -- | -- | 18.121 | 正常(N) | -- | -- | -0.040 | 正常(N) | -- | --
2023-08-26 14 | -- | -- | 54334.122 | 正常(N) | -- | -- | 1.437 | 1.778 | 10 | 0.078 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.17 | 0.209 | 50 | 0.009 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30.484 | 38.441 | 200 | 1.656 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10.349 | 正常(N) | -- | -- | -- | 13.361 | 正常(N) | -- | -- | 91.386 | 正常(N) | -- | -- | 18.414 | 正常(N) | -- | -- | -0.041 | 正常(N) | -- | --
2023-08-26 15 | -- | -- | 53016.958 | 正常(N) | -- | -- | 1.43 | 1.811 | 10 | 0.076 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.165 | 0.209 | 50 | 0.009 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30.668 | 39.685 | 200 | 1.626 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10.452 | 正常(N) | -- | -- | -- | 12.944 | 正常(N) | -- | -- | 90.207 | 正常(N) | -- | -- | 18.291 | 正常(N) | -- | -- | -0.041 | 正常(N) | -- | --
2023-08-26 16 | -- | -- | 54796.338 | 正常(N) | -- | -- | 1.405 | 1.765 | 10 | 0.077 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.171 | 0.215 | 50 | 0.009 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 29.628 | 37.843 | 200 | 1.623 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10.491 | 正常(N) | -- | -- | -- | 13.397 | 正常(N) | -- | -- | 89.818 | 正常(N) | -- | -- | 18.091 | 正常(N) | -- | -- | -0.041 | 正常(N) | -- | --
2023-08-26 17 | -- | 停运 | 40582.37 | 正常(N) | -- | -- | 1.458 | 3.771 | 10 | 0.059 | 正常(N) | -- | -- | -- | 有效数据不足 | 涉及因子无效 | -- | 0.167 | 0.393 | 50 | 0.007 | 正常(N) | -- | -- | -- | 有效数据不足 | 涉及因子无效 | -- | 37.979 | 127.787 | 200 | 1.541 | 正常(N) | -- | -- | -- | 有效数据不足 | 涉及因子无效 | -- | 12.57 | 正常(N) | -- | -- | 有效数据不足 | 9.811 | 正常(N) | -- | -- | 86.203 | 正常(N) | -- | -- | 15.174 | 正常(N) | -- | -- | -0.044 | 正常(N) | -- | --
2023-08-26 18 | -- | 停运 | 3687.179 | 正常(N) | -- | -- | 1.334 | 92.054 (超) | 10 | 0.005 | 正常(N) | -- | -- | -- | 有效数据不足 | 涉及因子无效 | -- | 0.165 | 14.669 | 50 | 0.001 | 正常(N) | -- | -- | -- | 有效数据不足 | 涉及因子无效 | -- | 29.712 | 341.386 (超) | 200 | 0.11 | 正常(N) | -- | -- | -- | 有效数据不足 | 涉及因子无效 | -- | 20.147 | 正常(N) | -- | -- | 有效数据不足 | 0.723 | 正常(N) | -- | -- | 54.143 | 正常(N) | -- | -- | 4.752 | 正常(N) | -- | -- | -0.046 | 正常(N) | -- | --
2023-08-26 19 | -- | 停运 | 9586.623 | 正常(N) | -- | -- | 1.373 | 204.196 (超) | 10 | 0.013 | 正常(N) | -- | -- | -- | 有效数据不足 | 涉及因子无效 | -- | 0.162 | 29.923 | 50 | 0.002 | 正常(N) | -- | -- | -- | 有效数据不足 | 涉及因子无效 | -- | 13.442 | 183.773 | 200 | 0.129 | 正常(N) | -- | -- | -- | 有效数据不足 | 涉及因子无效 | -- | 20.129 | 正常(N) | -- | -- | 有效数据不足 | 1.806 | 正常(N) | -- | -- | 31.587 | 正常(N) | -- | -- | 4.601 | 正常(N) | -- | -- | -0.045 | 正常(N) | -- | --
2023-08-26 20 | -- | -- | 54713.526 | 正常(N) | -- | -- | 1.475 | 1.968 | 10 | 0.081 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.163 | 0.216 | 50 | 0.009 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 17.309 | 23.142 | 200 | 0.947 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 11.027 | 正常(N) | -- | -- | -- | 12.53 | 正常(N) | -- | -- | 73.185 | 正常(N) | -- | -- | 17.2 | 正常(N) | -- | -- | -0.042 | 正常(N) | -- | --
2023-08-26 21 | -- | -- | 51968.183 | 正常(N) | -- | -- | 1.493 | 1.877 | 10 | 0.078 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.162 | 0.204 | 50 | 0.008 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 26.662 | 34.238 | 200 | 1.386 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10.482 | 正常(N) | -- | -- | -- | 12.589 | 正常(N) | -- | -- | 85.841 | 正常(N) | -- | -- | 18.495 | 正常(N) | -- | -- | -0.044 | 正常(N) | -- | --
2023-08-26 22 | -- | -- | 52049.986 | 正常(N) | -- | -- | 1.447 | 1.793 | 10 | 0.075 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.163 | 0.202 | 50 | 0.008 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27.645 | 34.846 | 200 | 1.439 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10.352 | 正常(N) | -- | -- | -- | 12.624 | 正常(N) | -- | -- | 88.391 | 正常(N) | -- | -- | 18.428 | 正常(N) | -- | -- | -0.045 | 正常(N) | -- | --
2023-08-26 23 | -- | -- | 52699.603 | 正常(N) | -- | -- | 1.508 | 1.929 | 10 | 0.079 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.166 | 0.212 | 50 | 0.009 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28.753 | 37.529 | 200 | 1.515 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10.642 | 正常(N) | -- | -- | -- | 12.777 | 正常(N) | -- | -- | 89.878 | 正常(N) | -- | -- | 18 | 正常(N) | -- | -- | -0.047 | 正常(N) | -- | --
2023-08-27 00 | -- | -- | 51693.741 | 正常(N) | -- | -- | 1.505 | 1.9 | 10 | 0.078 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.162 | 0.204 | 50 | 0.008 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28.757 | 36.992 | 200 | 1.487 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10.57 | 正常(N) | -- | -- | -- | 12.755 | 正常(N) | -- | -- | 88.845 | 正常(N) | -- | -- | 17.953 | 正常(N) | -- | -- | -0.047 | 正常(N) | -- | --
2023-08-27 01 | -- | -- | 51730.032 | 正常(N) | -- | -- | 1.472 | 1.907 | 10 | 0.076 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.165 | 0.215 | 50 | 0.009 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 29.103 | 38.57 | 200 | 1.506 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10.743 | 正常(N) | -- | -- | -- | 12.469 | 正常(N) | -- | -- | 88.432 | 正常(N) | -- | -- | 17.716 | 正常(N) | -- | -- | -0.047 | 正常(N) | -- | --
2023-08-27 02 | -- | -- | 52405.562 | 正常(N) | -- | -- | 1.547 | 2.017 | 10 | 0.081 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.162 | 0.211 | 50 | 0.008 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27.387 | 36.525 | 200 | 1.435 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10.828 | 正常(N) | -- | -- | -- | 12.597 | 正常(N) | -- | -- | 89.659 | 正常(N) | -- | -- | 17.475 | 正常(N) | -- | -- | -0.048 | 正常(N) | -- | --
2023-08-27 03 | -- | -- | 52612.67 | 正常(N) | -- | -- | 1.577 | 2.08 | 10 | 0.083 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.166 | 0.22 | 50 | 0.009 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28.2 | 38.011 | 200 | 1.484 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10.946 | 正常(N) | -- | -- | -- | 12.67 | 正常(N) | -- | -- | 88.263 | 正常(N) | -- | -- | 17.284 | 正常(N) | -- | -- | -0.048 | 正常(N) | -- | --
2023-08-27 04 | -- | -- | 53472.369 | 正常(N) | -- | -- | 1.581 | 2.021 | 10 | 0.085 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.166 | 0.211 | 50 | 0.009 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28.766 | 37.537 | 200 | 1.538 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10.703 | 正常(N) | -- | -- | -- | 12.954 | 正常(N) | -- | -- | 88.569 | 正常(N) | -- | -- | 17.512 | 正常(N) | -- | -- | -0.047 | 正常(N) | -- | --
2023-08-27 05 | -- | -- | 53563.236 | 正常(N) | -- | -- | 1.589 | 2.019 | 10 | 0.085 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.17 | 0.214 | 50 | 0.009 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 29.345 | 38.148 | 200 | 1.572 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10.606 | 正常(N) | -- | -- | -- | 12.886 | 正常(N) | -- | -- | 88.611 | 正常(N) | -- | -- | 17.807 | 正常(N) | -- | -- | -0.047 | 正常(N) | -- | --
2023-08-27 06 | -- | -- | 55945.016 | 正常(N) | -- | -- | 1.552 | 1.958 | 10 | 0.087 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.165 | 0.208 | 50 | 0.009 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 29.442 | 37.836 | 200 | 1.647 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10.539 | 正常(N) | -- | -- | -- | 13.566 | 正常(N) | -- | -- | 88.963 | 正常(N) | -- | -- | 17.892 | 正常(N) | -- | -- | -0.045 | 正常(N) | -- | --
2023-08-27 07 | -- | -- | 54131.625 | 正常(N) | -- | -- | 1.499 | 1.913 | 10 | 0.081 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.193 | 0.243 | 50 | 0.010 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 29.462 | 38.488 | 200 | 1.595 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10.614 | 正常(N) | -- | -- | -- | 13.188 | 正常(N) | -- | -- | 89.663 | 正常(N) | -- | -- | 17.87 | 正常(N) | -- | -- | -0.046 | 正常(N) | -- | --
2023-08-27 08 | -- | -- | 55485.799 | 正常(N) | -- | -- | 1.489 | 1.894 | 10 | 0.083 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.166 | 0.211 | 50 | 0.009 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 29.188 | 37.988 | 200 | 1.62 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10.652 | 正常(N) | -- | -- | -- | 13.456 | 正常(N) | -- | -- | 90.576 | 正常(N) | -- | -- | 17.788 | 正常(N) | -- | -- | -0.045 | 正常(N) | -- | --
2023-08-27 09 | -- | -- | 53209.775 | 正常(N) | -- | -- | 1.485 | 1.902 | 10 | 0.079 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.163 | 0.209 | 50 | 0.009 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30.614 | 40.187 | 200 | 1.629 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10.681 | 正常(N) | -- | -- | -- | 12.975 | 正常(N) | -- | -- | 91.887 | 正常(N) | -- | -- | 17.958 | 正常(N) | -- | -- | -0.044 | 正常(N) | -- | --
2023-08-27 10 | -- | -- | 52311.452 | 正常(N) | -- | -- | 1.527 | 1.924 | 10 | 0.08 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.167 | 0.212 | 50 | 0.009 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30.308 | 38.959 | 200 | 1.585 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10.579 | 正常(N) | -- | -- | -- | 12.852 | 正常(N) | -- | -- | 93.38 | 正常(N) | -- | -- | 18.008 | 正常(N) | -- | -- | -0.042 | 正常(N) | -- | --
2023-08-27 11 | -- | -- | 51970.923 | 正常(N) | -- | -- | 1.688 | 2.166 | 10 | 0.088 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.163 | 0.209 | 50 | 0.008 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30.735 | 40.282 | 200 | 1.597 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10.715 | 正常(N) | -- | -- | -- | 12.76 | 正常(N) | -- | -- | 92.867 | 正常(N) | -- | -- | 17.896 | 正常(N) | -- | -- | -0.041 | 正常(N) | -- | --
2023-08-27 12 | -- | -- | 52280.428 | 正常(N) | -- | -- | 1.737 | 2.215 | 10 | 0.091 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.161 | 0.205 | 50 | 0.008 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 29.937 | 38.869 | 200 | 1.565 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10.695 | 正常(N) | -- | -- | -- | 12.801 | 正常(N) | -- | -- | 92.937 | 正常(N) | -- | -- | 17.919 | 正常(N) | -- | -- | -0.041 | 正常(N) | -- | --
2023-08-27 13 | -- | -- | 52360.836 | 正常(N) | -- | -- | 1.761 | 2.241 | 10 | 0.092 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.162 | 0.208 | 50 | 0.009 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31.463 | 40.964 | 200 | 1.647 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10.652 | 正常(N) | -- | -- | -- | 12.878 | 正常(N) | -- | -- | 93.449 | 正常(N) | -- | -- | 18.162 | 正常(N) | -- | -- | -0.040 | 正常(N) | -- | --
2023-08-27 14 | -- | -- | 50866.794 | 正常(N) | -- | -- | 1.807 | 2.276 | 10 | 0.092 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.159 | 0.2 | 50 | 0.008 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31.99 | 40.918 | 200 | 1.627 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10.533 | 正常(N) | -- | -- | -- | 12.593 | 正常(N) | -- | -- | 93.36 | 正常(N) | -- | -- | 18.32 | 正常(N) | -- | -- | -0.040 | 正常(N) | -- | --
2023-08-27 15 | -- | -- | 50948.662 | 正常(N) | -- | -- | 1.672 | 2.105 | 10 | 0.085 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.166 | 0.21 | 50 | 0.008 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31.74 | 40.758 | 200 | 1.617 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10.524 | 正常(N) | -- | -- | -- | 12.587 | 正常(N) | -- | -- | 93.51 | 正常(N) | -- | -- | 18.397 | 正常(N) | -- | -- | -0.040 | 正常(N) | -- | --
2023-08-27 16 | -- | -- | 50294.584 | 正常(N) | -- | -- | 1.67 | 2.064 | 10 | 0.084 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.165 | 0.205 | 50 | 0.008 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 32.125 | 40.387 | 200 | 1.616 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10.372 | 正常(N) | -- | -- | -- | 12.369 | 正常(N) | -- | -- | 93.397 | 正常(N) | -- | -- | 18.499 | 正常(N) | -- | -- | -0.040 | 正常(N) | -- | --
2023-08-27 17 | -- | -- | 49990.298 | 正常(N) | -- | -- | 1.605 | 1.952 | 10 | 0.08 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.167 | 0.203 | 50 | 0.008 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 33.26 | 41.207 | 200 | 1.663 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10.163 | 正常(N) | -- | -- | -- | 12.542 | 正常(N) | -- | -- | 93.255 | 正常(N) | -- | -- | 18.986 | 正常(N) | -- | -- | -0.042 | 正常(N) | -- | --
2023-08-27 18 | -- | -- | 50187.333 | 正常(N) | -- | -- | 1.618 | 1.954 | 10 | 0.081 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.164 | 0.197 | 50 | 0.008 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 34.384 | 42.304 | 200 | 1.726 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10.115 | 正常(N) | -- | -- | -- | 12.254 | 正常(N) | -- | -- | 90.498 | 正常(N) | -- | -- | 18.861 | 正常(N) | -- | -- | -0.041 | 正常(N) | -- | --
2023-08-27 19 | -- | -- | 50951.238 | 正常(N) | -- | -- | 1.591 | 1.927 | 10 | 0.081 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.164 | 0.198 | 50 | 0.008 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 34.508 | 42.499 | 200 | 1.758 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10.157 | 正常(N) | -- | -- | -- | 12.586 | 正常(N) | -- | -- | 90.659 | 正常(N) | -- | -- | 18.784 | 正常(N) | -- | -- | -0.041 | 正常(N) | -- | --
2023-08-27 20 | -- | -- | 54044.262 | 正常(N) | -- | -- | 1.536 | 2.006 | 10 | 0.083 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.167 | 0.218 | 50 | 0.009 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 32.846 | 43.696 | 200 | 1.775 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10.9 | 正常(N) | -- | -- | -- | 13.054 | 正常(N) | -- | -- | 89.371 | 正常(N) | -- | -- | 17.533 | 正常(N) | -- | -- | -0.041 | 正常(N) | -- | --
2023-08-27 21 | -- | -- | 54527.684 | 正常(N) | -- | -- | 1.571 | 2.028 | 10 | 0.086 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.162 | 0.209 | 50 | 0.009 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 32.774 | 42.955 | 200 | 1.787 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10.785 | 正常(N) | -- | -- | -- | 13.162 | 正常(N) | -- | -- | 88.246 | 正常(N) | -- | -- | 17.681 | 正常(N) | -- | -- | -0.041 | 正常(N) | -- | --
2023-08-27 22 | -- | -- | 53759.653 | 正常(N) | -- | -- | 1.574 | 2.051 | 10 | 0.085 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.171 | 0.222 | 50 | 0.009 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 33.783 | 44.905 | 200 | 1.816 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10.859 | 正常(N) | -- | -- | -- | 12.939 | 正常(N) | -- | -- | 88.185 | 正常(N) | -- | -- | 17.639 | 正常(N) | -- | -- | -0.040 | 正常(N) | -- | --
2023-08-27 23 | -- | -- | 53766.922 | 正常(N) | -- | -- | 1.422 | 1.82 | 10 | 0.076 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.167 | 0.212 | 50 | 0.009 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 32.618 | 42.45 | 200 | 1.754 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10.701 | 正常(N) | -- | -- | -- | 12.922 | 正常(N) | -- | -- | 88.213 | 正常(N) | -- | -- | 17.8 | 正常(N) | -- | -- | -0.039 | 正常(N) | -- | --
2023-08-28 00 | -- | -- | 51020.208 | 正常(N) | -- | -- | 1.462 | 1.939 | 10 | 0.075 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.161 | 0.213 | 50 | 0.008 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31.648 | 43.028 | 200 | 1.615 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10.97 | 正常(N) | -- | -- | -- | 12.202 | 正常(N) | -- | -- | 85.638 | 正常(N) | -- | -- | 17.259 | 正常(N) | -- | -- | -0.037 | 正常(N) | -- | --
2023-08-28 01 | -- | -- | 51551.43 | 正常(N) | -- | -- | 1.441 | 2.002 | 10 | 0.074 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.166 | 0.233 | 50 | 0.009 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31.451 | 46.364 | 200 | 1.621 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 11.3 | 正常(N) | -- | -- | -- | 12.162 | 正常(N) | -- | -- | 83.343 | 正常(N) | -- | -- | 16.97 | 正常(N) | -- | -- | -0.038 | 正常(N) | -- | --
2023-08-28 02 | -- | -- | 52535.218 | 正常(N) | -- | -- | 1.431 | 2.086 | 10 | 0.075 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.162 | 0.236 | 50 | 0.009 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 35.25 | 52.82 | 200 | 1.852 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 11.514 | 正常(N) | -- | -- | -- | 12.566 | 正常(N) | -- | -- | 86.386 | 正常(N) | -- | -- | 16.607 | 正常(N) | -- | -- | -0.039 | 正常(N) | -- | --
2023-08-28 03 | -- | -- | 51668.163 | 正常(N) | -- | -- | 1.45 | 1.894 | 10 | 0.075 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.164 | 0.213 | 50 | 0.008 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 37.99 | 50.288 | 200 | 1.963 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10.911 | 正常(N) | -- | -- | -- | 12.703 | 正常(N) | -- | -- | 94.315 | 正常(N) | -- | -- | 17.527 | 正常(N) | -- | -- | -0.040 | 正常(N) | -- | --
2023-08-28 04 | -- | -- | 51802.607 | 正常(N) | -- | -- | 1.598 | 2.076 | 10 | 0.083 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.165 | 0.214 | 50 | 0.009 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 39.366 | 51.639 | 200 | 2.039 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10.88 | 正常(N) | -- | -- | -- | 12.798 | 正常(N) | -- | -- | 99.249 | 正常(N) | -- | -- | 17.519 | 正常(N) | -- | -- | -0.040 | 正常(N) | -- | --
2023-08-28 05 | -- | -- | 48095.689 | 正常(N) | -- | -- | 1.604 | 2.507 | 10 | 0.077 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.165 | 0.259 | 50 | 0.008 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 40.392 | 69.659 | 200 | 1.943 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 11.678 | 正常(N) | -- | -- | -- | 11.784 | 正常(N) | -- | -- | 96.394 | 正常(N) | -- | -- | 16.339 | 正常(N) | -- | -- | -0.042 | 正常(N) | -- | --
2023-08-28 06 | -- | -- | 53606.715 | 正常(N) | -- | -- | 1.689 | 2.31 | 10 | 0.091 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.165 | 0.227 | 50 | 0.009 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 33.099 | 45.896 | 200 | 1.774 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 11.324 | 正常(N) | -- | -- | -- | 12.842 | 正常(N) | -- | -- | 92.205 | 正常(N) | -- | -- | 16.44 | 正常(N) | -- | -- | -0.038 | 正常(N) | -- | --
2023-08-28 07 | -- | -- | 55306.678 | 正常(N) | -- | -- | 1.598 | 2.153 | 10 | 0.088 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.164 | 0.221 | 50 | 0.009 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31.272 | 42.702 | 200 | 1.73 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 11.222 | 正常(N) | -- | -- | -- | 13.15 | 正常(N) | -- | -- | 88.064 | 正常(N) | -- | -- | 16.5 | 正常(N) | -- | -- | -0.038 | 正常(N) | -- | --
2023-08-28 08 | -- | -- | 54810.653 | 正常(N) | -- | -- | 1.404 | 1.951 | 10 | 0.077 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.162 | 0.224 | 50 | 0.009 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31.276 | 44.035 | 200 | 1.714 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 11.456 | 正常(N) | -- | -- | -- | 13.115 | 正常(N) | -- | -- | 88.807 | 正常(N) | -- | -- | 16.341 | 正常(N) | -- | -- | -0.040 | 正常(N) | -- | --
2023-08-28 09 | -- | -- | 54656.326 | 正常(N) | -- | -- | 1.452 | 2.062 | 10 | 0.079 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.161 | 0.228 | 50 | 0.009 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 29.795 | 42.748 | 200 | 1.628 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 11.69 | 正常(N) | -- | -- | -- | 12.923 | 正常(N) | -- | -- | 87.212 | 正常(N) | -- | -- | 15.972 | 正常(N) | -- | -- | -0.040 | 正常(N) | -- | --
2023-08-28 10 | -- | -- | 54879.801 | 正常(N) | -- | -- | 1.545 | 2.241 | 10 | 0.085 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.169 | 0.245 | 50 | 0.009 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30.468 | 44.725 | 200 | 1.672 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 11.893 | 正常(N) | -- | -- | -- | 12.839 | 正常(N) | -- | -- | 84.767 | 正常(N) | -- | -- | 15.857 | 正常(N) | -- | -- | -0.032 | 正常(N) | -- | --
2023-08-28 11 | -- | -- | 54212.285 | 正常(N) | -- | -- | 1.638 | 2.326 | 10 | 0.089 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.165 | 0.234 | 50 | 0.009 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 29.694 | 42.546 | 200 | 1.61 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 11.724 | 正常(N) | -- | -- | -- | 12.672 | 正常(N) | -- | -- | 83.834 | 正常(N) | -- | -- | 16.255 | 正常(N) | -- | -- | -0.027 | 正常(N) | -- | --
2023-08-28 12 | -- | -- | 55454.406 | 正常(N) | -- | -- | 1.649 | 2.384 | 10 | 0.091 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.163 | 0.237 | 50 | 0.009 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 29.431 | 43.045 | 200 | 1.632 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 11.853 | 正常(N) | -- | -- | -- | 13.12 | 正常(N) | -- | -- | 85.782 | 正常(N) | -- | -- | 16.332 | 正常(N) | -- | -- | -0.025 | 正常(N) | -- | --
2023-08-28 13 | -- | -- | 54641.587 | 正常(N) | -- | -- | 1.689 | 2.368 | 10 | 0.092 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.162 | 0.228 | 50 | 0.009 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 29.439 | 41.632 | 200 | 1.609 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 11.599 | 正常(N) | -- | -- | -- | 13.03 | 正常(N) | -- | -- | 88.73 | 正常(N) | -- | -- | 16.715 | 正常(N) | -- | -- | -0.026 | 正常(N) | -- | --
2023-08-28 14 | -- | 停运 | 26949.438 | 正常(N) | -- | -- | 1.715 | 7.977 | 10 | 0.046 | 正常(N) | -- | -- | -- | 有效数据不足 | 涉及因子无效 | -- | 0.165 | 0.725 | 50 | 0.004 | 正常(N) | -- | -- | -- | 有效数据不足 | 涉及因子无效 | -- | 45.755 | 252.769 (超) | 200 | 1.233 | 正常(N) | -- | -- | -- | 有效数据不足 | 涉及因子无效 | -- | 15.311 | 正常(N) | -- | -- | 有效数据不足 | 6.415 | 正常(N) | -- | -- | 84.673 | 正常(N) | -- | -- | 11.524 | 正常(N) | -- | -- | -0.033 | 正常(N) | -- | --
2023-08-28 15 | -- | 停运 | 811.11 | 正常(N) | -- | -- | 1.321 | 145.316 (超) | 10 | 0.001 | 正常(N) | -- | -- | -- | 有效数据不足 | 涉及因子无效 | -- | 0.162 | 18.106 | 50 | 0 | 正常(N) | -- | -- | -- | 有效数据不足 | 涉及因子无效 | -- | 13.54 | 242.724 (超) | 200 | 0.011 | 正常(N) | -- | -- | -- | 有效数据不足 | 涉及因子无效 | -- | 20.586 | 正常(N) | -- | -- | 有效数据不足 | 0.169 | 正常(N) | -- | -- | 63.317 | 正常(N) | -- | -- | 3.323 | 正常(N) | -- | -- | -0.040 | 正常(N) | -- | --
2023-08-28 16 | -- | 停运 | 255.011 | 正常(N) | -- | -- | 1.071 | 270.416 (超) | 10 | 0 | 正常(N) | -- | -- | -- | 有效数据不足 | 涉及因子无效 | -- | 0.165 | 43.034 | 50 | 0 | 正常(N) | -- | -- | -- | 有效数据不足 | 涉及因子无效 | -- | 0.227 | 59.602 | 200 | 0 | 正常(N) | -- | -- | -- | 有效数据不足 | 涉及因子无效 | -- | 20.943 | 正常(N) | -- | -- | 有效数据不足 | 0.048 | 正常(N) | -- | -- | 52.727 | 正常(N) | -- | -- | 2.479 | 正常(N) | -- | -- | -0.037 | 正常(N) | -- | --
2023-08-28 17 | -- | 停运 | 17142.498 | 正常(N) | -- | -- | 1.644 | 49.586 (超) | 10 | 0.028 | 正常(N) | -- | -- | -- | 有效数据不足 | 涉及因子无效 | -- | 0.16 | 6.01 | 50 | 0.003 | 正常(N) | -- | -- | -- | 有效数据不足 | 涉及因子无效 | -- | 23.539 | 196.571 | 200 | 0.404 | 正常(N) | -- | -- | -- | 有效数据不足 | 涉及因子无效 | -- | 17.996 | 正常(N) | -- | -- | 有效数据不足 | 3.542 | 正常(N) | -- | -- | 55.291 | 正常(N) | -- | -- | 7.52 | 正常(N) | -- | -- | -0.029 | 正常(N) | -- | --
2023-08-28 18 | -- | 停运 | 42308.273 | 正常(N) | -- | -- | 1.728 | 10.834 (超) | 10 | 0.073 | 正常(N) | -- | -- | -- | 有效数据不足 | 涉及因子无效 | -- | 0.166 | 1.011 | 50 | 0.007 | 正常(N) | -- | -- | -- | 有效数据不足 | 涉及因子无效 | -- | 18.073 | 134.768 | 200 | 0.765 | 正常(N) | -- | -- | -- | 有效数据不足 | 涉及因子无效 | -- | 14.698 | 正常(N) | -- | -- | 有效数据不足 | 9.35 | 正常(N) | -- | -- | 62.048 | 正常(N) | -- | -- | 12.446 | 正常(N) | -- | -- | -0.026 | 正常(N) | -- | --
2023-08-28 19 | -- | -- | 57670.075 | 正常(N) | -- | -- | 1.705 | 2.372 | 10 | 0.098 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.164 | 0.227 | 50 | 0.009 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 23.316 | 32.842 | 200 | 1.345 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 11.507 | 正常(N) | -- | -- | -- | 13.663 | 正常(N) | -- | -- | 82.204 | 正常(N) | -- | -- | 17.118 | 正常(N) | -- | -- | -0.021 | 正常(N) | -- | --
2023-08-28 20 | -- | -- | 56717.38 | 正常(N) | -- | -- | 1.575 | 2.2 | 10 | 0.089 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.167 | 0.233 | 50 | 0.009 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27.857 | 39.593 | 200 | 1.58 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 11.513 | 正常(N) | -- | -- | -- | 13.591 | 正常(N) | -- | -- | 86.237 | 正常(N) | -- | -- | 17.317 | 正常(N) | -- | -- | -0.025 | 正常(N) | -- | --
2023-08-28 21 | -- | -- | 57044.83 | 正常(N) | -- | -- | 1.52 | 2.043 | 10 | 0.087 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.169 | 0.226 | 50 | 0.010 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28.445 | 38.807 | 200 | 1.623 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 11.193 | 正常(N) | -- | -- | -- | 13.756 | 正常(N) | -- | -- | 88.553 | 正常(N) | -- | -- | 17.54 | 正常(N) | -- | -- | -0.032 | 正常(N) | -- | --
2023-08-28 22 | -- | -- | 55702.288 | 正常(N) | -- | -- | 1.531 | 2.069 | 10 | 0.085 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.165 | 0.222 | 50 | 0.009 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28.809 | 39.58 | 200 | 1.605 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 11.191 | 正常(N) | -- | -- | -- | 13.6 | 正常(N) | -- | -- | 89.277 | 正常(N) | -- | -- | 17.562 | 正常(N) | -- | -- | -0.034 | 正常(N) | -- | --
2023-08-28 23 | -- | -- | 57792.392 | 正常(N) | -- | -- | 1.506 | 2.002 | 10 | 0.087 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.159 | 0.212 | 50 | 0.009 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 29.349 | 39.651 | 200 | 1.696 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 11.057 | 正常(N) | -- | -- | -- | 14.052 | 正常(N) | -- | -- | 89.922 | 正常(N) | -- | -- | 17.638 | 正常(N) | -- | -- | -0.036 | 正常(N) | -- | --
2023-08-29 00 | -- | -- | 54418.993 | 正常(N) | -- | -- | 1.462 | 1.909 | 10 | 0.08 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.164 | 0.214 | 50 | 0.009 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31.394 | 41.618 | 200 | 1.708 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10.741 | 正常(N) | -- | -- | -- | 13.509 | 正常(N) | -- | -- | 94.338 | 正常(N) | -- | -- | 18.207 | 正常(N) | -- | -- | -0.038 | 正常(N) | -- | --
2023-08-29 01 | -- | -- | 53976.715 | 正常(N) | -- | -- | 1.396 | 1.792 | 10 | 0.075 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.161 | 0.207 | 50 | 0.009 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31.096 | 40.468 | 200 | 1.678 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10.709 | 正常(N) | -- | -- | -- | 13.368 | 正常(N) | -- | -- | 94.402 | 正常(N) | -- | -- | 17.954 | 正常(N) | -- | -- | -0.041 | 正常(N) | -- | --
2023-08-29 02 | -- | -- | 53091.708 | 正常(N) | -- | -- | 1.352 | 1.745 | 10 | 0.072 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.166 | 0.215 | 50 | 0.009 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30.478 | 39.998 | 200 | 1.618 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10.758 | 正常(N) | -- | -- | -- | 13.022 | 正常(N) | -- | -- | 92.554 | 正常(N) | -- | -- | 17.832 | 正常(N) | -- | -- | -0.042 | 正常(N) | -- | --
2023-08-29 03 | -- | -- | 53807.579 | 正常(N) | -- | -- | 1.358 | 1.725 | 10 | 0.073 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.16 | 0.203 | 50 | 0.009 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30.507 | 39.356 | 200 | 1.641 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10.625 | 正常(N) | -- | -- | -- | 13.127 | 正常(N) | -- | -- | 93.176 | 正常(N) | -- | -- | 17.971 | 正常(N) | -- | -- | -0.041 | 正常(N) | -- | --
2023-08-29 04 | -- | -- | 54301.107 | 正常(N) | -- | -- | 1.47 | 1.882 | 10 | 0.08 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.167 | 0.213 | 50 | 0.009 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31.394 | 40.958 | 200 | 1.705 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10.668 | 正常(N) | -- | -- | -- | 13.421 | 正常(N) | -- | -- | 94.118 | 正常(N) | -- | -- | 17.981 | 正常(N) | -- | -- | -0.041 | 正常(N) | -- | --
2023-08-29 05 | -- | -- | 53442.651 | 正常(N) | -- | -- | 1.632 | 2.083 | 10 | 0.087 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.162 | 0.207 | 50 | 0.009 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31.139 | 40.507 | 200 | 1.664 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10.651 | 正常(N) | -- | -- | -- | 13.244 | 正常(N) | -- | -- | 95.947 | 正常(N) | -- | -- | 17.976 | 正常(N) | -- | -- | -0.041 | 正常(N) | -- | --
2023-08-29 06 | -- | -- | 54095.555 | 正常(N) | -- | -- | 1.691 | 2.192 | 10 | 0.091 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.164 | 0.213 | 50 | 0.009 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31.176 | 41.289 | 200 | 1.687 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10.782 | 正常(N) | -- | -- | -- | 13.322 | 正常(N) | -- | -- | 95.281 | 正常(N) | -- | -- | 17.818 | 正常(N) | -- | -- | -0.041 | 正常(N) | -- | --
2023-08-29 07 | -- | -- | 53783.718 | 正常(N) | -- | -- | 1.761 | 2.212 | 10 | 0.095 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.164 | 0.206 | 50 | 0.009 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31.457 | 40.183 | 200 | 1.692 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10.493 | 正常(N) | -- | -- | -- | 13.274 | 正常(N) | -- | -- | 95.848 | 正常(N) | -- | -- | 18.253 | 正常(N) | -- | -- | -0.039 | 正常(N) | -- | --
2023-08-29 08 | -- | -- | 53004.246 | 正常(N) | -- | -- | 1.784 | 2.279 | 10 | 0.095 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.164 | 0.21 | 50 | 0.009 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31.901 | 41.743 | 200 | 1.691 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10.664 | 正常(N) | -- | -- | -- | 13.172 | 正常(N) | -- | -- | 99.535 | 正常(N) | -- | -- | 18.222 | 正常(N) | -- | -- | -0.036 | 正常(N) | -- | --
2023-08-29 09 | -- | -- | 52434.39 | 正常(N) | -- | -- | 1.621 | 2.103 | 10 | 0.085 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.168 | 0.218 | 50 | 0.009 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31.996 | 42.273 | 200 | 1.678 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10.83 | 正常(N) | -- | -- | -- | 13.183 | 正常(N) | -- | -- | 101.935 | 正常(N) | -- | -- | 18.01 | 正常(N) | -- | -- | -0.032 | 正常(N) | -- | --
2023-08-29 10 | -- | -- | 52549.254 | 正常(N) | -- | -- | 1.616 | 2.154 | 10 | 0.085 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.165 | 0.22 | 50 | 0.009 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31.995 | 43.352 | 200 | 1.681 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 11.051 | 正常(N) | -- | -- | -- | 13.243 | 正常(N) | -- | -- | 102.698 | 正常(N) | -- | -- | 17.954 | 正常(N) | -- | -- | -0.017 | 正常(N) | -- | --
2023-08-29 11 | -- | -- | 51669.702 | 正常(N) | -- | -- | 1.595 | 2.14 | 10 | 0.082 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.165 | 0.219 | 50 | 0.009 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 32.802 | 44.542 | 200 | 1.695 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 11.108 | 正常(N) | -- | -- | -- | 12.981 | 正常(N) | -- | -- | 102.825 | 正常(N) | -- | -- | 17.878 | 正常(N) | -- | -- | -0.010 | 正常(N) | -- | --
2023-08-29 12 | -- | -- | 53522.626 | 正常(N) | -- | -- | 1.582 | 2.122 | 10 | 0.085 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.169 | 0.227 | 50 | 0.009 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 33.144 | 44.98 | 200 | 1.774 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 11.146 | 正常(N) | -- | -- | -- | 13.282 | 正常(N) | -- | -- | 102.42 | 正常(N) | -- | -- | 17.843 | 正常(N) | -- | -- | -0.008 | 正常(N) | -- | --
2023-08-29 13 | -- | -- | 52654.97 | 正常(N) | -- | -- | 1.652 | 2.263 | 10 | 0.087 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.165 | 0.226 | 50 | 0.009 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 33.314 | 46.221 | 200 | 1.754 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 11.321 | 正常(N) | -- | -- | -- | 13.112 | 正常(N) | -- | -- | 102.064 | 正常(N) | -- | -- | 17.629 | 正常(N) | -- | -- | 0 | 正常(N) | -- | --
2023-08-29 14 | -- | -- | 53220.564 | 正常(N) | -- | -- | 1.626 | 2.242 | 10 | 0.087 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.166 | 0.228 | 50 | 0.009 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 33.045 | 45.927 | 200 | 1.759 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 11.427 | 正常(N) | -- | -- | -- | 13.221 | 正常(N) | -- | -- | 101.566 | 正常(N) | -- | -- | 17.563 | 正常(N) | -- | -- | -0.002 | 正常(N) | -- | --
2023-08-29 15 | -- | -- | 51685.581 | 正常(N) | -- | -- | 1.646 | 2.307 | 10 | 0.085 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.164 | 0.23 | 50 | 0.008 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 33.921 | 47.838 | 200 | 1.753 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 11.547 | 正常(N) | -- | -- | -- | 12.841 | 正常(N) | -- | -- | 100.129 | 正常(N) | -- | -- | 17.496 | 正常(N) | -- | -- | -0.013 | 正常(N) | -- | --
2023-08-29 16 | -- | -- | 52880.335 | 正常(N) | -- | -- | 1.606 | 2.225 | 10 | 0.085 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.163 | 0.226 | 50 | 0.009 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 33.313 | 46.592 | 200 | 1.762 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 11.481 | 正常(N) | -- | -- | -- | 13.04 | 正常(N) | -- | -- | 98.414 | 正常(N) | -- | -- | 17.575 | 正常(N) | -- | -- | -0.013 | 正常(N) | -- | --
2023-08-29 17 | -- | -- | 52200.151 | 正常(N) | -- | -- | 1.643 | 2.272 | 10 | 0.086 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.155 | 0.214 | 50 | 0.008 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 32.74 | 45.719 | 200 | 1.709 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 11.435 | 正常(N) | -- | -- | -- | 12.926 | 正常(N) | -- | -- | 96.665 | 正常(N) | -- | -- | 17.699 | 正常(N) | -- | -- | -0.017 | 正常(N) | -- | --
2023-08-29 18 | -- | -- | 52695.545 | 正常(N) | -- | -- | 1.655 | 2.177 | 10 | 0.087 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.165 | 0.216 | 50 | 0.009 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 32.057 | 42.501 | 200 | 1.689 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10.984 | 正常(N) | -- | -- | -- | 13.009 | 正常(N) | -- | -- | 95.063 | 正常(N) | -- | -- | 18.369 | 正常(N) | -- | -- | -0.025 | 正常(N) | -- | --
2023-08-29 19 | -- | -- | 52157.346 | 正常(N) | -- | -- | 1.628 | 2.16 | 10 | 0.085 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.164 | 0.217 | 50 | 0.009 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 32.517 | 43.684 | 200 | 1.696 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 11.032 | 正常(N) | -- | -- | -- | 12.854 | 正常(N) | -- | -- | 92.44 | 正常(N) | -- | -- | 18.299 | 正常(N) | -- | -- | -0.032 | 正常(N) | -- | --
2023-08-29 20 | -- | -- | 55587.79 | 正常(N) | -- | -- | 1.501 | 2.029 | 10 | 0.083 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.161 | 0.217 | 50 | 0.009 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30.677 | 42.022 | 200 | 1.705 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 11.229 | 正常(N) | -- | -- | -- | 13.4 | 正常(N) | -- | -- | 87.631 | 正常(N) | -- | -- | 17.573 | 正常(N) | -- | -- | -0.036 | 正常(N) | -- | --
2023-08-29 21 | -- | -- | 56048.38 | 正常(N) | -- | -- | 1.575 | 2.129 | 10 | 0.088 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.168 | 0.229 | 50 | 0.009 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31.162 | 42.709 | 200 | 1.747 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 11.12 | 正常(N) | -- | -- | -- | 13.627 | 正常(N) | -- | -- | 89.993 | 正常(N) | -- | -- | 17.586 | 正常(N) | -- | -- | -0.035 | 正常(N) | -- | --
2023-08-29 22 | -- | -- | 54523.274 | 正常(N) | -- | -- | 1.581 | 2.08 | 10 | 0.086 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.162 | 0.213 | 50 | 0.009 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 32.464 | 43.241 | 200 | 1.77 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10.971 | 正常(N) | -- | -- | -- | 13.339 | 正常(N) | -- | -- | 91.578 | 正常(N) | -- | -- | 17.662 | 正常(N) | -- | -- | -0.038 | 正常(N) | -- | --
2023-08-29 23 | -- | -- | 53178.982 | 正常(N) | -- | -- | 1.588 | 2.07 | 10 | 0.084 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.164 | 0.213 | 50 | 0.009 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 33.28 | 43.983 | 200 | 1.77 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10.802 | 正常(N) | -- | -- | -- | 12.978 | 正常(N) | -- | -- | 91.869 | 正常(N) | -- | -- | 17.9 | 正常(N) | -- | -- | -0.039 | 正常(N) | -- | --
2023-08-30 00 | -- | -- | 56058.642 | 正常(N) | -- | -- | 1.566 | 2.098 | 10 | 0.088 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.165 | 0.22 | 50 | 0.009 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31.176 | 42.366 | 200 | 1.748 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 11.107 | 正常(N) | -- | -- | -- | 13.573 | 正常(N) | -- | -- | 89.953 | 正常(N) | -- | -- | 17.086 | 正常(N) | -- | -- | -0.040 | 正常(N) | -- | --
2023-08-30 01 | -- | -- | 56406.321 | 正常(N) | -- | -- | 1.625 | 2.189 | 10 | 0.092 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.166 | 0.223 | 50 | 0.009 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31.372 | 43.004 | 200 | 1.77 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 11.132 | 正常(N) | -- | -- | -- | 13.583 | 正常(N) | -- | -- | 90.423 | 正常(N) | -- | -- | 17.204 | 正常(N) | -- | -- | -0.035 | 正常(N) | -- | --
2023-08-30 02 | -- | -- | 55322.281 | 正常(N) | -- | -- | 1.657 | 2.225 | 10 | 0.092 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.168 | 0.225 | 50 | 0.009 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30.941 | 42.351 | 200 | 1.712 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 11.155 | 正常(N) | -- | -- | -- | 13.407 | 正常(N) | -- | -- | 91.204 | 正常(N) | -- | -- | 16.998 | 正常(N) | -- | -- | -0.040 | 正常(N) | -- | --
2023-08-30 03 | -- | -- | 56958.299 | 正常(N) | -- | -- | 1.658 | 2.23 | 10 | 0.094 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.165 | 0.222 | 50 | 0.009 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30.01 | 41.058 | 200 | 1.709 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 11.153 | 正常(N) | -- | -- | -- | 13.752 | 正常(N) | -- | -- | 91.152 | 正常(N) | -- | -- | 17.099 | 正常(N) | -- | -- | -0.039 | 正常(N) | -- | --
2023-08-30 04 | -- | -- | 55648.681 | 正常(N) | -- | -- | 1.639 | 2.219 | 10 | 0.091 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.165 | 0.225 | 50 | 0.009 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 29.872 | 41.302 | 200 | 1.662 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 11.197 | 正常(N) | -- | -- | -- | 13.37 | 正常(N) | -- | -- | 89.763 | 正常(N) | -- | -- | 17.064 | 正常(N) | -- | -- | -0.039 | 正常(N) | -- | --
2023-08-30 05 | -- | -- | 56108.156 | 正常(N) | -- | -- | 1.574 | 2.098 | 10 | 0.088 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.162 | 0.217 | 50 | 0.009 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 29.028 | 39.364 | 200 | 1.629 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 11.093 | 正常(N) | -- | -- | -- | 13.57 | 正常(N) | -- | -- | 90.978 | 正常(N) | -- | -- | 17.244 | 正常(N) | -- | -- | -0.039 | 正常(N) | -- | --
2023-08-30 06 | -- | -- | 55087.522 | 正常(N) | -- | -- | 1.657 | 2.208 | 10 | 0.091 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.165 | 0.22 | 50 | 0.009 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 29.552 | 40.2 | 200 | 1.628 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 11.061 | 正常(N) | -- | -- | -- | 13.345 | 正常(N) | -- | -- | 92.214 | 正常(N) | -- | -- | 17.316 | 正常(N) | -- | -- | -0.040 | 正常(N) | -- | --
2023-08-30 07 | -- | -- | 55444.32 | 正常(N) | -- | -- | 1.678 | 2.252 | 10 | 0.093 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.164 | 0.218 | 50 | 0.009 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 29.208 | 39.727 | 200 | 1.619 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 11.131 | 正常(N) | -- | -- | -- | 13.367 | 正常(N) | -- | -- | 91.226 | 正常(N) | -- | -- | 17.134 | 正常(N) | -- | -- | -0.036 | 正常(N) | -- | --
2023-08-30 08 | -- | -- | 55140.372 | 正常(N) | -- | -- | 1.759 | 2.456 | 10 | 0.097 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.165 | 0.229 | 50 | 0.009 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28.973 | 41.019 | 200 | 1.598 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 11.411 | 正常(N) | -- | -- | -- | 13.463 | 正常(N) | -- | -- | 91.496 | 正常(N) | -- | -- | 16.951 | 正常(N) | -- | -- | -0.031 | 正常(N) | -- | --
2023-08-30 09 | -- | -- | 53586.365 | 正常(N) | -- | -- | 1.71 | 2.327 | 10 | 0.092 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.164 | 0.222 | 50 | 0.009 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27.909 | 38.443 | 200 | 1.496 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 11.251 | 正常(N) | -- | -- | -- | 13.053 | 正常(N) | -- | -- | 93.169 | 正常(N) | -- | -- | 17.259 | 正常(N) | -- | -- | -0.026 | 正常(N) | -- | --
2023-08-30 10 | -- | -- | 49520.609 | 正常(N) | -- | -- | 1.611 | 2.063 | 10 | 0.08 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.164 | 0.21 | 50 | 0.008 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31.975 | 41.483 | 200 | 1.583 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10.694 | 正常(N) | -- | -- | -- | 12.312 | 正常(N) | -- | -- | 95.646 | 正常(N) | -- | -- | 18.341 | 正常(N) | -- | -- | -0.014 | 正常(N) | -- | --
2023-08-30 11 | -- | -- | 48524.959 | 正常(N) | -- | -- | 1.529 | 1.917 | 10 | 0.074 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.167 | 0.21 | 50 | 0.008 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31.992 | 40.542 | 200 | 1.552 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10.512 | 正常(N) | -- | -- | -- | 12.12 | 正常(N) | -- | -- | 94.709 | 正常(N) | -- | -- | 18.704 | 正常(N) | -- | -- | -0.010 | 正常(N) | -- | --
2023-08-30 12 | -- | -- | 48954.261 | 正常(N) | -- | -- | 1.569 | 1.951 | 10 | 0.077 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.166 | 0.206 | 50 | 0.008 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 32.652 | 41.113 | 200 | 1.598 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10.39 | 正常(N) | -- | -- | -- | 12.314 | 正常(N) | -- | -- | 94.677 | 正常(N) | -- | -- | 19.151 | 正常(N) | -- | -- | -0.005 | 正常(N) | -- | --
2023-08-30 13 | -- | -- | 48299.362 | 正常(N) | -- | -- | 1.504 | 1.849 | 10 | 0.073 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.172 | 0.211 | 50 | 0.008 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31.567 | 39.331 | 200 | 1.525 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10.313 | 正常(N) | -- | -- | -- | 12.138 | 正常(N) | -- | -- | 95.267 | 正常(N) | -- | -- | 19.395 | 正常(N) | -- | -- | 0 | 正常(N) | -- | --
2023-08-30 14 | -- | -- | 49013.001 | 正常(N) | -- | -- | 1.613 | 2.053 | 10 | 0.079 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.171 | 0.219 | 50 | 0.008 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31.361 | 40.487 | 200 | 1.537 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10.607 | 正常(N) | -- | -- | -- | 12.145 | 正常(N) | -- | -- | 94.139 | 正常(N) | -- | -- | 19.011 | 正常(N) | -- | -- | -0.001 | 正常(N) | -- | --
2023-08-30 15 | -- | -- | 49492.604 | 正常(N) | -- | -- | 1.605 | 2.009 | 10 | 0.079 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.165 | 0.205 | 50 | 0.008 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31.144 | 39.396 | 200 | 1.541 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10.478 | 正常(N) | -- | -- | -- | 12.337 | 正常(N) | -- | -- | 95.239 | 正常(N) | -- | -- | 19.054 | 正常(N) | -- | -- | -0.011 | 正常(N) | -- | --
2023-08-30 16 | -- | -- | 50292.082 | 正常(N) | -- | -- | 1.615 | 2.037 | 10 | 0.081 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.163 | 0.205 | 50 | 0.008 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 32.151 | 41.046 | 200 | 1.617 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10.526 | 正常(N) | -- | -- | -- | 12.646 | 正常(N) | -- | -- | 95.283 | 正常(N) | -- | -- | 19.043 | 正常(N) | -- | -- | -0.010 | 正常(N) | -- | --
2023-08-30 17 | -- | -- | 50368.958 | 正常(N) | -- | -- | 1.63 | 2.047 | 10 | 0.082 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.164 | 0.207 | 50 | 0.008 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 33.368 | 42.336 | 200 | 1.681 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10.525 | 正常(N) | -- | -- | -- | 12.502 | 正常(N) | -- | -- | 94.067 | 正常(N) | -- | -- | 18.866 | 正常(N) | -- | -- | -0.010 | 正常(N) | -- | --
2023-08-30 18 | -- | -- | 50226.292 | 正常(N) | -- | -- | 1.518 | 1.931 | 10 | 0.076 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.166 | 0.21 | 50 | 0.008 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 32.522 | 41.898 | 200 | 1.633 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10.609 | 正常(N) | -- | -- | -- | 12.497 | 正常(N) | -- | -- | 94.831 | 正常(N) | -- | -- | 18.877 | 正常(N) | -- | -- | -0.013 | 正常(N) | -- | --
2023-08-30 19 | -- | -- | 49273.146 | 正常(N) | -- | -- | 1.49 | 1.847 | 10 | 0.073 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.16 | 0.198 | 50 | 0.008 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31.847 | 39.875 | 200 | 1.569 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10.348 | 正常(N) | -- | -- | -- | 12.177 | 正常(N) | -- | -- | 93.165 | 正常(N) | -- | -- | 19.199 | 正常(N) | -- | -- | -0.030 | 正常(N) | -- | --
2023-08-30 20 | -- | -- | 50308.133 | 正常(N) | -- | -- | 1.407 | 1.735 | 10 | 0.071 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.163 | 0.201 | 50 | 0.008 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 34.022 | 42.504 | 200 | 1.712 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10.29 | 正常(N) | -- | -- | -- | 12.54 | 正常(N) | -- | -- | 91.699 | 正常(N) | -- | -- | 19.456 | 正常(N) | -- | -- | -0.031 | 正常(N) | -- | --
2023-08-30 21 | -- | -- | 50203.299 | 正常(N) | -- | -- | 1.37 | 1.674 | 10 | 0.069 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.165 | 0.202 | 50 | 0.008 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 34.101 | 42.331 | 200 | 1.712 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10.18 | 正常(N) | -- | -- | -- | 12.454 | 正常(N) | -- | -- | 91.919 | 正常(N) | -- | -- | 19.433 | 正常(N) | -- | -- | -0.030 | 正常(N) | -- | --
2023-08-30 22 | -- | -- | 50535.659 | 正常(N) | -- | -- | 1.534 | 1.842 | 10 | 0.078 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.158 | 0.19 | 50 | 0.008 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 33.285 | 40.472 | 200 | 1.682 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10.024 | 正常(N) | -- | -- | -- | 12.646 | 正常(N) | -- | -- | 92.232 | 正常(N) | -- | -- | 19.492 | 正常(N) | -- | -- | -0.031 | 正常(N) | -- | --
2023-08-30 23 | -- | -- | 50523.68 | 正常(N) | -- | -- | 1.608 | 1.915 | 10 | 0.081 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.166 | 0.198 | 50 | 0.008 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 34.013 | 41.247 | 200 | 1.718 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 9.926 | 正常(N) | -- | -- | -- | 12.763 | 正常(N) | -- | -- | 92.936 | 正常(N) | -- | -- | 19.635 | 正常(N) | -- | -- | -0.031 | 正常(N) | -- | --
2023-08-31 00 | -- | -- | 50967.104 | 正常(N) | -- | -- | 1.614 | 1.887 | 10 | 0.082 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.162 | 0.189 | 50 | 0.008 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 33.842 | 40.199 | 200 | 1.725 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 9.732 | 正常(N) | -- | -- | -- | 12.808 | 正常(N) | -- | -- | 94.062 | 正常(N) | -- | -- | 19.882 | 正常(N) | -- | -- | -0.031 | 正常(N) | -- | --
2023-08-31 01 | -- | -- | 51301.08 | 正常(N) | -- | -- | 1.617 | 1.933 | 10 | 0.083 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.171 | 0.204 | 50 | 0.009 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 34.829 | 42.362 | 200 | 1.787 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 9.916 | 正常(N) | -- | -- | -- | 12.928 | 正常(N) | -- | -- | 95.302 | 正常(N) | -- | -- | 19.668 | 正常(N) | -- | -- | -0.031 | 正常(N) | -- | --
2023-08-31 02 | -- | -- | 50597.413 | 正常(N) | -- | -- | 1.537 | 1.875 | 10 | 0.078 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.158 | 0.193 | 50 | 0.008 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 34.522 | 42.703 | 200 | 1.747 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10.215 | 正常(N) | -- | -- | -- | 12.687 | 正常(N) | -- | -- | 93.917 | 正常(N) | -- | -- | 19.075 | 正常(N) | -- | -- | -0.034 | 正常(N) | -- | --
2023-08-31 03 | -- | -- | 49973.321 | 正常(N) | -- | -- | 1.512 | 1.848 | 10 | 0.076 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.162 | 0.196 | 50 | 0.008 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 34.546 | 42.978 | 200 | 1.726 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10.194 | 正常(N) | -- | -- | -- | 12.464 | 正常(N) | -- | -- | 94.731 | 正常(N) | -- | -- | 19.171 | 正常(N) | -- | -- | -0.039 | 正常(N) | -- | --
2023-08-31 04 | -- | -- | 50797.588 | 正常(N) | -- | -- | 1.554 | 1.873 | 10 | 0.079 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.165 | 0.2 | 50 | 0.008 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 34.594 | 42.392 | 200 | 1.757 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10.064 | 正常(N) | -- | -- | -- | 12.665 | 正常(N) | -- | -- | 94.228 | 正常(N) | -- | -- | 19.344 | 正常(N) | -- | -- | -0.036 | 正常(N) | -- | --
2023-08-31 05 | -- | -- | 50342.065 | 正常(N) | -- | -- | 1.559 | 1.911 | 10 | 0.078 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.163 | 0.2 | 50 | 0.008 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 35.142 | 43.876 | 200 | 1.769 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10.221 | 正常(N) | -- | -- | -- | 12.531 | 正常(N) | -- | -- | 92.175 | 正常(N) | -- | -- | 19.136 | 正常(N) | -- | -- | -0.036 | 正常(N) | -- | --
2023-08-31 06 | -- | -- | 50608.479 | 正常(N) | -- | -- | 1.591 | 1.9 | 10 | 0.08 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.17 | 0.202 | 50 | 0.009 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 34.996 | 42.524 | 200 | 1.771 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 9.997 | 正常(N) | -- | -- | -- | 12.742 | 正常(N) | -- | -- | 92.201 | 正常(N) | -- | -- | 19.35 | 正常(N) | -- | -- | -0.033 | 正常(N) | -- | --
2023-08-31 07 | -- | -- | 51329.542 | 正常(N) | -- | -- | 1.698 | 2.041 | 10 | 0.087 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.161 | 0.193 | 50 | 0.008 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 34.559 | 42.341 | 200 | 1.774 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10.02 | 正常(N) | -- | -- | -- | 12.929 | 正常(N) | -- | -- | 92.544 | 正常(N) | -- | -- | 19.446 | 正常(N) | -- | -- | -0.032 | 正常(N) | -- | --
2023-08-31 08 | -- | -- | 49503.861 | 正常(N) | -- | -- | 1.716 | 2.052 | 10 | 0.085 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.161 | 0.193 | 50 | 0.008 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 34.711 | 42.271 | 200 | 1.718 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 9.998 | 正常(N) | -- | -- | -- | 12.418 | 正常(N) | -- | -- | 93.806 | 正常(N) | -- | -- | 19.604 | 正常(N) | -- | -- | -0.030 | 正常(N) | -- | --
2023-08-31 09 | -- | -- | 49471.034 | 正常(N) | -- | -- | 1.759 | 2.181 | 10 | 0.087 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.16 | 0.198 | 50 | 0.008 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 35.463 | 44.78 | 200 | 1.754 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10.356 | 正常(N) | -- | -- | -- | 12.437 | 正常(N) | -- | -- | 94.812 | 正常(N) | -- | -- | 19.257 | 正常(N) | -- | -- | -0.025 | 正常(N) | -- | --
2023-08-31 10 | -- | -- | 49840.18 | 正常(N) | -- | -- | 1.632 | 2.029 | 10 | 0.081 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.159 | 0.198 | 50 | 0.008 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 34.886 | 43.882 | 200 | 1.739 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10.403 | 正常(N) | -- | -- | -- | 12.558 | 正常(N) | -- | -- | 96.31 | 正常(N) | -- | -- | 19.056 | 正常(N) | -- | -- | -0.016 | 正常(N) | -- | --
2023-08-31 11 | -- | -- | 49300.098 | 正常(N) | -- | -- | 1.553 | 1.988 | 10 | 0.077 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.164 | 0.211 | 50 | 0.008 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 34.71 | 45.197 | 200 | 1.711 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10.708 | 正常(N) | -- | -- | -- | 12.351 | 正常(N) | -- | -- | 97.874 | 正常(N) | -- | -- | 18.746 | 正常(N) | -- | -- | -0.014 | 正常(N) | -- | --
2023-08-31 12 | -- | -- | 48997.425 | 正常(N) | -- | -- | 1.424 | 1.8 | 10 | 0.07 | 正常(N) | 校准 - 自动监测设备处于校准 | 1.54 | 1.919 | 1.54 | 1.919 | 0.075 | 0.161 | 0.204 | 50 | 0.008 | 正常(N) | 校准 - 自动监测设备处于校准 | 0.161 | 0.2 | 0.161 | 0.2 | 0.007 | 34.587 | 44.604 | 200 | 1.695 | 正常(N) | 校准 - 自动监测设备处于校准 | 34.326 | 42.788 | 34.326 | 42.788 | 1.681 | 10.582 | 正常(N) | 校准 - 自动监测设备处于校准 | 10.571 | 10.571 | 12.447 | 正常(N) | -- | -- | 99.582 | 正常(N) | -- | -- | 19.039 | 正常(N) | -- | -- | -0.005 | 正常(N) | -- | --
2023-08-31 13 | -- | -- | 49225.025 | 正常(N) | -- | -- | 7.514 | 11.36 (超) | 10 | 0.37 | 故障 | 校准 - 自动监测设备处于校准 | 有效数据不足 | 涉及因子无效 | 有效数据不足 | 涉及因子无效 | 涉及因子无效 | 4.973 | 3.348 | 50 | 0.245 | 正常(N) | 校准 - 自动监测设备处于校准 | 有效数据不足 | 涉及因子无效 | 有效数据不足 | 涉及因子无效 | 涉及因子无效 | 54.808 | 50.138 | 200 | 2.698 | 正常(N) | 校准 - 自动监测设备处于校准 | 有效数据不足 | 涉及因子无效 | 有效数据不足 | 涉及因子无效 | 涉及因子无效 | 7.088 | 正常(N) | 校准 - 自动监测设备处于校准 | 有效数据不足 | 有效数据不足 | 12.551 | 正常(N) | -- | -- | 101.207 | 正常(N) | -- | -- | 19.237 | 正常(N) | -- | -- | -0.001 | 正常(N) | -- | --
2023-08-31 14 | -- | -- | 49565.017 | 正常(N) | -- | -- | 1.443 | 1.838 | 10 | 0.072 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.168 | 0.215 | 50 | 0.008 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 34.574 | 44.692 | 200 | 1.714 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10.627 | 正常(N) | -- | -- | -- | 12.654 | 正常(N) | -- | -- | 102.163 | 正常(N) | -- | -- | 19.133 | 正常(N) | -- | -- | 0.003 | 正常(N) | -- | --
2023-08-31 15 | -- | -- | 49080.827 | 正常(N) | -- | -- | 1.44 | 1.827 | 10 | 0.071 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.164 | 0.208 | 50 | 0.008 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 33.053 | 42.43 | 200 | 1.622 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10.618 | 正常(N) | -- | -- | -- | 12.735 | 正常(N) | -- | -- | 102.106 | 正常(N) | -- | -- | 19.206 | 正常(N) | -- | -- | -0.008 | 正常(N) | -- | --
2023-08-31 16 | -- | -- | 48772.265 | 正常(N) | -- | -- | 1.457 | 1.873 | 10 | 0.071 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.162 | 0.21 | 50 | 0.008 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 33.178 | 43.112 | 200 | 1.618 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10.703 | 正常(N) | -- | -- | -- | 12.388 | 正常(N) | -- | -- | 101.288 | 正常(N) | -- | -- | 19.063 | 正常(N) | -- | -- | -0.010 | 正常(N) | -- | --
2023-08-31 17 | -- | -- | 47704.652 | 正常(N) | -- | -- | 1.453 | 1.853 | 10 | 0.069 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.164 | 0.211 | 50 | 0.008 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 32.852 | 42.474 | 200 | 1.567 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10.622 | 正常(N) | -- | -- | -- | 12.192 | 正常(N) | -- | -- | 100.971 | 正常(N) | -- | -- | 19.101 | 正常(N) | -- | -- | -0.011 | 正常(N) | -- | --
2023-08-31 18 | -- | -- | 49006.456 | 正常(N) | -- | -- | 1.533 | 1.954 | 10 | 0.075 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.167 | 0.213 | 50 | 0.008 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 32.667 | 42.178 | 200 | 1.601 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10.644 | 正常(N) | -- | -- | -- | 12.484 | 正常(N) | -- | -- | 100.153 | 正常(N) | -- | -- | 19.095 | 正常(N) | -- | -- | -0.014 | 正常(N) | -- | --
2023-08-31 19 | -- | -- | 49964.534 | 正常(N) | -- | -- | 1.558 | 1.96 | 10 | 0.078 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.161 | 0.201 | 50 | 0.008 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 32.138 | 40.75 | 200 | 1.606 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10.491 | 正常(N) | -- | -- | -- | 12.707 | 正常(N) | -- | -- | 99.789 | 正常(N) | -- | -- | 19.325 | 正常(N) | -- | -- | -0.023 | 正常(N) | -- | --
2023-08-31 20 | -- | -- | 50112.855 | 正常(N) | -- | -- | 1.519 | 1.918 | 10 | 0.076 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.169 | 0.213 | 50 | 0.008 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31.77 | 40.666 | 200 | 1.592 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10.501 | 正常(N) | -- | -- | -- | 12.684 | 正常(N) | -- | -- | 98.911 | 正常(N) | -- | -- | 19.092 | 正常(N) | -- | -- | -0.030 | 正常(N) | -- | --
2023-08-31 21 | -- | -- | 50193.137 | 正常(N) | -- | -- | 1.528 | 1.874 | 10 | 0.077 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.164 | 0.202 | 50 | 0.008 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 32.121 | 39.871 | 200 | 1.612 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10.244 | 正常(N) | -- | -- | -- | 12.634 | 正常(N) | -- | -- | 98.494 | 正常(N) | -- | -- | 19.292 | 正常(N) | -- | -- | -0.031 | 正常(N) | -- | --
2023-08-31 22 | -- | -- | 49702.27 | 正常(N) | -- | -- | 1.571 | 1.913 | 10 | 0.078 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.167 | 0.204 | 50 | 0.008 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 32.732 | 40.678 | 200 | 1.627 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10.173 | 正常(N) | -- | -- | -- | 12.635 | 正常(N) | -- | -- | 98.417 | 正常(N) | -- | -- | 19.423 | 正常(N) | -- | -- | -0.034 | 正常(N) | -- | --
2023-08-31 23 | -- | -- | 49391.024 | 正常(N) | -- | -- | 1.558 | 1.864 | 10 | 0.077 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.164 | 0.196 | 50 | 0.008 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 32.635 | 39.618 | 200 | 1.612 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 9.963 | 正常(N) | -- | -- | -- | 12.614 | 正常(N) | -- | -- | 98.789 | 正常(N) | -- | -- | 19.575 | 正常(N) | -- | -- | -0.033 | 正常(N) | -- | --
2023-09-01 00 | -- | -- | 50979.737 | 正常(N) | -- | -- | 1.556 | 1.942 | 10 | 0.079 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.169 | 0.211 | 50 | 0.009 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 32.912 | 41.854 | 200 | 1.678 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10.402 | 正常(N) | -- | -- | -- | 12.705 | 正常(N) | -- | -- | 97.887 | 正常(N) | -- | -- | 18.959 | 正常(N) | -- | -- | -0.035 | 正常(N) | -- | --

## 转炉二次
金烨钢铁集团有限公司
数据类型：小时数据 行业：其他 监控点：1号转炉二次烟气排放口 时间：2023-08-01 00:00:00 至 2023-09-01 00:00:00
监控时间 | 生产设施工况标记 |  | 流量 |  |  |  | 颗粒物(毫克/立方米) | [7 empty] | 烟气流速(米/秒) |  |  |  | 烟气温度(摄氏度) |  |  |  | 烟气湿度(百分比) |  |  |  | 烟气压力(千帕)
| 自动标记 | 人工标记 | 累计流量(立方米) | 自动监测设备维护标记 |  | 累计修正流量(立方米) | 上报值 |  |  |  |  | 修正值 |  |  | 监测值 | 自动监测设备维护标记 |  | 修正值 | 监测值 | 自动监测设备维护标记 |  | 修正值 | 监测值 | 自动监测设备维护标记 |  | 修正值 | 监测值 | 自动监测设备维护标记 |  | 修正值
|  |  |  | 自动 | 人工 |  | 浓度 | 标准值 | 排放量(千克) | 自动监测设备维护标记 |  | 浓度-标记后 | 浓度-豁免后 | 排放量(千克) |  | 自动 | 人工 |  |  | 自动 | 人工 |  |  | 自动 | 人工 |  |  | 自动 | 人工
[10 empty] | 自动 | 人工
2023-08-01 01 | -- | -- | 137165.133 | 正常(N) | -- | -- | 3.684 | 10 | 0.505 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | 11.348 | 正常(N) | -- | -- | 58.855 | 正常(N) | -- | -- | 1.965 | 正常(N) | -- | -- | 0.002 | 正常(N) | -- | --
2023-08-01 02 | -- | -- | 96168.19 | 正常(N) | -- | -- | 3.514 | 10 | 0.338 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | 7.928 | 正常(N) | -- | -- | 58.245 | 正常(N) | -- | -- | 1.959 | 正常(N) | -- | -- | 0.002 | 正常(N) | -- | --
2023-08-01 03 | -- | -- | 115521.096 | 正常(N) | -- | -- | 3.656 | 10 | 0.422 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | 9.545 | 正常(N) | -- | -- | 58.637 | 正常(N) | -- | -- | 2.01 | 正常(N) | -- | -- | 0.002 | 正常(N) | -- | --
2023-08-01 04 | -- | -- | 140195.033 | 正常(N) | -- | -- | 3.847 | 10 | 0.539 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | 11.573 | 正常(N) | -- | -- | 58.262 | 正常(N) | -- | -- | 1.979 | 正常(N) | -- | -- | 0.002 | 正常(N) | -- | --
2023-08-01 05 | -- | -- | 140145.533 | 正常(N) | -- | -- | 3.794 | 10 | 0.532 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | 11.476 | 正常(N) | -- | -- | 54.522 | 正常(N) | -- | -- | 1.999 | 正常(N) | -- | -- | 0.002 | 正常(N) | -- | --
2023-08-01 06 | -- | -- | 135765.172 | 正常(N) | -- | -- | 3.636 | 10 | 0.494 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | 11.058 | 正常(N) | -- | -- | 52.359 | 正常(N) | -- | -- | 2.161 | 正常(N) | -- | -- | 0.002 | 正常(N) | -- | --
2023-08-01 07 | -- | -- | 141826.109 | 正常(N) | -- | -- | 3.745 | 10 | 0.531 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | 11.586 | 正常(N) | -- | -- | 53.856 | 正常(N) | -- | -- | 2.137 | 正常(N) | -- | -- | 0.002 | 正常(N) | -- | --
2023-08-01 08 | -- | -- | 142367.744 | 正常(N) | -- | -- | 3.678 | 10 | 0.524 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | 11.74 | 正常(N) | -- | -- | 57.706 | 正常(N) | -- | -- | 2.071 | 正常(N) | -- | -- | 0.002 | 正常(N) | -- | --
2023-08-01 09 | -- | -- | 130321.916 | 正常(N) | -- | -- | 3.6 | 10 | 0.469 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | 10.753 | 正常(N) | -- | -- | 57.646 | 正常(N) | -- | -- | 1.773 | 正常(N) | -- | -- | 0.002 | 正常(N) | -- | --
2023-08-01 10 | -- | -- | 136352.23 | 正常(N) | -- | -- | 3.561 | 10 | 0.486 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | 11.256 | 正常(N) | -- | -- | 57.366 | 正常(N) | -- | -- | 2.111 | 正常(N) | -- | -- | 0.002 | 正常(N) | -- | --
2023-08-01 11 | -- | -- | 156885.422 | 正常(N) | -- | -- | 3.736 | 10 | 0.586 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | 13.245 | 正常(N) | -- | -- | 66.441 | 正常(N) | -- | -- | 1.76 | 正常(N) | -- | -- | 0.002 | 正常(N) | -- | --
2023-08-01 12 | -- | -- | 154574.445 | 正常(N) | -- | -- | 3.525 | 10 | 0.545 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | 13.202 | 正常(N) | -- | -- | 70.913 | 正常(N) | -- | -- | 1.545 | 正常(N) | -- | -- | 0.002 | 正常(N) | -- | --
2023-08-01 13 | -- | -- | 146629.018 | 正常(N) | -- | -- | 3.801 | 10 | 0.557 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | 12.331 | 正常(N) | -- | -- | 65.902 | 正常(N) | -- | -- | 1.471 | 正常(N) | -- | -- | 0.002 | 正常(N) | -- | --
2023-08-01 14 | -- | -- | 153294.709 | 正常(N) | -- | -- | 3.489 | 10 | 0.535 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | 12.786 | 正常(N) | -- | -- | 62.767 | 正常(N) | -- | -- | 1.549 | 正常(N) | -- | -- | 0.002 | 正常(N) | -- | --
2023-08-01 15 | -- | -- | 171667.94 | 正常(N) | -- | -- | 3.426 | 10 | 0.588 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | 14.439 | 正常(N) | -- | -- | 65.96 | 正常(N) | -- | -- | 1.594 | 正常(N) | -- | -- | 0.002 | 正常(N) | -- | --
2023-08-01 16 | -- | -- | 164178.366 | 正常(N) | -- | -- | 3.363 | 10 | 0.552 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | 13.712 | 正常(N) | -- | -- | 63.086 | 正常(N) | -- | -- | 1.685 | 正常(N) | -- | -- | 0.002 | 正常(N) | -- | --
2023-08-01 17 | -- | -- | 141399.751 | 正常(N) | -- | -- | 3.266 | 10 | 0.462 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | 11.711 | 正常(N) | -- | -- | 58.744 | 正常(N) | -- | -- | 2.028 | 正常(N) | -- | -- | 0.002 | 正常(N) | -- | --
2023-08-01 18 | -- | -- | 137855.181 | 正常(N) | -- | -- | 3.337 | 10 | 0.46 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | 11.496 | 正常(N) | -- | -- | 60.608 | 正常(N) | -- | -- | 2.198 | 正常(N) | -- | -- | 0.002 | 正常(N) | -- | --
2023-08-01 19 | -- | -- | 145010.4 | 正常(N) | -- | -- | 3.301 | 10 | 0.479 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | 12.169 | 正常(N) | -- | -- | 63.482 | 正常(N) | -- | -- | 1.804 | 正常(N) | -- | -- | 0.002 | 正常(N) | -- | --
2023-08-01 20 | -- | -- | 140559.019 | 正常(N) | -- | -- | 3.527 | 10 | 0.496 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | 11.653 | 正常(N) | -- | -- | 59.839 | 正常(N) | -- | -- | 1.813 | 正常(N) | -- | -- | 0.002 | 正常(N) | -- | --
2023-08-01 21 | -- | -- | 126160.46 | 正常(N) | -- | -- | 3.494 | 10 | 0.441 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | 10.438 | 正常(N) | -- | -- | 57.808 | 正常(N) | -- | -- | 2.091 | 正常(N) | -- | -- | 0.002 | 正常(N) | -- | --
2023-08-01 22 | -- | -- | 133693.674 | 正常(N) | -- | -- | 3.464 | 10 | 0.463 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | 11.077 | 正常(N) | -- | -- | 59.601 | 正常(N) | -- | -- | 1.968 | 正常(N) | -- | -- | 0.002 | 正常(N) | -- | --
2023-08-01 23 | -- | -- | 140284.956 | 正常(N) | -- | -- | 3.546 | 10 | 0.497 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | 11.598 | 正常(N) | -- | -- | 58.804 | 正常(N) | -- | -- | 1.873 | 正常(N) | -- | -- | 0.002 | 正常(N) | -- | --
2023-08-02 00 | -- | -- | 138586.944 | 正常(N) | -- | -- | 3.912 | 10 | 0.542 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | 11.44 | 正常(N) | -- | -- | 57.463 | 正常(N) | -- | -- | 2.056 | 正常(N) | -- | -- | 0.002 | 正常(N) | -- | --
2023-08-02 01 | -- | -- | 137118.094 | 正常(N) | -- | -- | 3.825 | 10 | 0.524 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | 11.239 | 正常(N) | -- | -- | 56.064 | 正常(N) | -- | -- | 1.871 | 正常(N) | -- | -- | 0.002 | 正常(N) | -- | --
2023-08-02 02 | -- | -- | 138750.468 | 正常(N) | -- | -- | 4.018 | 10 | 0.557 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | 11.335 | 正常(N) | -- | -- | 55.137 | 正常(N) | -- | -- | 1.902 | 正常(N) | -- | -- | 0.002 | 正常(N) | -- | --
2023-08-02 03 | -- | -- | 140188.194 | 正常(N) | -- | -- | 4.106 | 10 | 0.576 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | 11.49 | 正常(N) | -- | -- | 56.332 | 正常(N) | -- | -- | 1.778 | 正常(N) | -- | -- | 0.002 | 正常(N) | -- | --
2023-08-02 04 | -- | -- | 136856.192 | 正常(N) | -- | -- | 4.473 | 10 | 0.612 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | 11.193 | 正常(N) | -- | -- | 55.984 | 正常(N) | -- | -- | 1.697 | 正常(N) | -- | -- | 0.002 | 正常(N) | -- | --
2023-08-02 05 | -- | -- | 136714.755 | 正常(N) | -- | -- | 4.293 | 10 | 0.587 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | 11.178 | 正常(N) | -- | -- | 56.007 | 正常(N) | -- | -- | 1.715 | 正常(N) | -- | -- | 0.002 | 正常(N) | -- | --
2023-08-02 06 | -- | -- | 149269.841 | 正常(N) | -- | -- | 4.405 | 10 | 0.658 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | 12.299 | 正常(N) | -- | -- | 58.914 | 正常(N) | -- | -- | 1.613 | 正常(N) | -- | -- | 0.002 | 正常(N) | -- | --
2023-08-02 07 | -- | -- | 147481.182 | 正常(N) | -- | -- | 4.503 | 10 | 0.664 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | 12.219 | 正常(N) | -- | -- | 61.279 | 正常(N) | -- | -- | 1.485 | 正常(N) | -- | -- | 0.002 | 正常(N) | -- | --
2023-08-02 08 | -- | -- | 138362.412 | 正常(N) | -- | -- | 4.135 | 10 | 0.572 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | 11.462 | 正常(N) | -- | -- | 61.194 | 正常(N) | -- | -- | 1.49 | 正常(N) | -- | -- | 0.002 | 正常(N) | -- | --
2023-08-02 09 | -- | -- | 144341.751 | 正常(N) | -- | -- | 3.765 | 10 | 0.543 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | 11.931 | 正常(N) | -- | -- | 60.545 | 正常(N) | -- | -- | 1.549 | 正常(N) | -- | -- | 0.002 | 正常(N) | -- | --
2023-08-02 10 | -- | -- | 138020.44 | 正常(N) | -- | -- | 3.806 | 10 | 0.525 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | 11.459 | 正常(N) | -- | -- | 60.969 | 正常(N) | -- | -- | 1.665 | 正常(N) | -- | -- | 0.002 | 正常(N) | -- | --
2023-08-02 11 | -- | -- | 140292.197 | 正常(N) | -- | -- | 3.513 | 10 | 0.493 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | 11.674 | 正常(N) | -- | -- | 61.996 | 正常(N) | -- | -- | 1.622 | 正常(N) | -- | -- | 0.002 | 正常(N) | -- | --
2023-08-02 12 | -- | -- | 135210.431 | 正常(N) | -- | -- | 3.506 | 10 | 0.474 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | 11.241 | 正常(N) | -- | -- | 62.639 | 正常(N) | -- | -- | 1.442 | 正常(N) | -- | -- | 0.002 | 正常(N) | -- | --
2023-08-02 13 | -- | -- | 145642.576 | 正常(N) | -- | -- | 3.514 | 10 | 0.512 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | 12.122 | 正常(N) | -- | -- | 61.943 | 正常(N) | -- | -- | 1.447 | 正常(N) | -- | -- | 0.002 | 正常(N) | -- | --
2023-08-02 14 | -- | -- | 140305.835 | 正常(N) | -- | -- | 3.375 | 10 | 0.473 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | 11.718 | 正常(N) | -- | -- | 63.168 | 正常(N) | -- | -- | 1.514 | 正常(N) | -- | -- | 0.002 | 正常(N) | -- | --
2023-08-02 15 | -- | -- | 139295.359 | 正常(N) | -- | -- | 3.216 | 10 | 0.448 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | 11.602 | 正常(N) | -- | -- | 62.468 | 正常(N) | -- | -- | 1.553 | 正常(N) | -- | -- | 0.002 | 正常(N) | -- | --
2023-08-02 16 | -- | -- | 149532.28 | 正常(N) | -- | -- | 3.13 | 10 | 0.468 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | 12.61 | 正常(N) | -- | -- | 66.654 | 正常(N) | -- | -- | 1.529 | 正常(N) | -- | -- | 0.002 | 正常(N) | -- | --
2023-08-02 17 | -- | -- | 167380.851 | 正常(N) | -- | -- | 2.471 | 10 | 0.414 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | 14.051 | 正常(N) | -- | -- | 65.684 | 正常(N) | -- | -- | 1.478 | 正常(N) | -- | -- | 0.002 | 正常(N) | -- | --
2023-08-02 18 | -- | -- | 147343.318 | 正常(N) | -- | -- | 3.131 | 10 | 0.461 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | 12.207 | 正常(N) | -- | -- | 61.007 | 正常(N) | -- | -- | 1.524 | 正常(N) | -- | -- | 0.002 | 正常(N) | -- | --
2023-08-02 19 | -- | -- | 137596.532 | 正常(N) | -- | -- | 3.169 | 10 | 0.436 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | 11.308 | 正常(N) | -- | -- | 58.257 | 正常(N) | -- | -- | 1.645 | 正常(N) | -- | -- | 0.002 | 正常(N) | -- | --
2023-08-02 20 | -- | -- | 142633.138 | 正常(N) | -- | -- | 3.599 | 10 | 0.513 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | 11.726 | 正常(N) | -- | -- | 57.567 | 正常(N) | -- | -- | 1.743 | 正常(N) | -- | -- | 0.002 | 正常(N) | -- | --
2023-08-02 21 | -- | -- | 126977.815 | 正常(N) | -- | -- | 3.645 | 10 | 0.463 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | 10.62 | 正常(N) | -- | -- | 62.978 | 正常(N) | -- | -- | 1.77 | 正常(N) | -- | -- | 0.002 | 正常(N) | -- | --
2023-08-02 22 | -- | -- | 137264.69 | 正常(N) | -- | -- | 4.096 | 10 | 0.562 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | 11.412 | 正常(N) | -- | -- | 61.463 | 正常(N) | -- | -- | 1.53 | 正常(N) | -- | -- | 0.002 | 正常(N) | -- | --
2023-08-02 23 | -- | -- | 144074.155 | 正常(N) | -- | -- | 3.931 | 10 | 0.566 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | 11.839 | 正常(N) | -- | -- | 58.014 | 正常(N) | -- | -- | 1.809 | 正常(N) | -- | -- | 0.002 | 正常(N) | -- | --
2023-08-03 00 | -- | -- | 135205.672 | 正常(N) | -- | -- | 4.252 | 10 | 0.575 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | 11.171 | 正常(N) | -- | -- | 58.285 | 正常(N) | -- | -- | 1.823 | 正常(N) | -- | -- | 0.002 | 正常(N) | -- | --
2023-08-03 01 | -- | -- | 144526.705 | 正常(N) | -- | -- | 4.188 | 10 | 0.605 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | 11.843 | 正常(N) | -- | -- | 56.671 | 正常(N) | -- | -- | 1.738 | 正常(N) | -- | -- | 0.002 | 正常(N) | -- | --
2023-08-03 02 | -- | -- | 106126.905 | 正常(N) | -- | -- | 4.44 | 10 | 0.471 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | 8.712 | 正常(N) | -- | -- | 57.011 | 正常(N) | -- | -- | 1.863 | 正常(N) | -- | -- | 0.002 | 正常(N) | -- | --
2023-08-03 03 | -- | -- | 89510.071 | 正常(N) | -- | -- | 4.017 | 10 | 0.36 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | 7.339 | 正常(N) | -- | -- | 57.179 | 正常(N) | -- | -- | 1.533 | 正常(N) | -- | -- | 0.002 | 正常(N) | -- | --
2023-08-03 04 | -- | -- | 124711.732 | 正常(N) | -- | -- | 4.369 | 10 | 0.545 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | 10.318 | 正常(N) | -- | -- | 58.793 | 正常(N) | -- | -- | 1.707 | 正常(N) | -- | -- | 0.002 | 正常(N) | -- | --
2023-08-03 05 | -- | -- | 143522.495 | 正常(N) | -- | -- | 4.187 | 10 | 0.601 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | 11.771 | 正常(N) | -- | -- | 57.178 | 正常(N) | -- | -- | 1.59 | 正常(N) | -- | -- | 0.002 | 正常(N) | -- | --
2023-08-03 06 | -- | -- | 141503.19 | 正常(N) | -- | -- | 4.621 | 10 | 0.654 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | 11.565 | 正常(N) | -- | -- | 55.341 | 正常(N) | -- | -- | 1.736 | 正常(N) | -- | -- | 0.002 | 正常(N) | -- | --
2023-08-03 07 | -- | -- | 143248.258 | 正常(N) | -- | -- | 4.157 | 10 | 0.596 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | 11.831 | 正常(N) | -- | -- | 59.514 | 正常(N) | -- | -- | 1.691 | 正常(N) | -- | -- | 0.002 | 正常(N) | -- | --
2023-08-03 08 | -- | -- | 138119.322 | 正常(N) | -- | -- | 4.251 | 10 | 0.587 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | 11.493 | 正常(N) | -- | -- | 62.014 | 正常(N) | -- | -- | 1.708 | 正常(N) | -- | -- | 0.002 | 正常(N) | -- | --
2023-08-03 09 | -- | -- | 141864.81 | 正常(N) | -- | -- | 3.767 | 10 | 0.534 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | 11.793 | 正常(N) | -- | -- | 62.477 | 正常(N) | -- | -- | 1.526 | 正常(N) | -- | -- | 0.002 | 正常(N) | -- | --
2023-08-03 10 | -- | -- | 143902.614 | 正常(N) | -- | -- | 3.912 | 10 | 0.563 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | 12.033 | 正常(N) | -- | -- | 63.42 | 正常(N) | -- | -- | 1.499 | 正常(N) | -- | -- | 0.002 | 正常(N) | -- | --
2023-08-03 11 | -- | -- | 144653.579 | 正常(N) | -- | -- | 3.27 | 10 | 0.473 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | 12.094 | 正常(N) | -- | -- | 64.663 | 正常(N) | -- | -- | 1.442 | 正常(N) | -- | -- | 0.002 | 正常(N) | -- | --
2023-08-03 12 | -- | 停运 | 101729.877 | 正常(N) | -- | -- | 3.46 | 10 | 0.352 | 正常(N) | -- | -- | 有效数据不足 | -- | 8.545 | 正常(N) | -- | -- | 65.829 | 正常(N) | -- | -- | 1.338 | 正常(N) | -- | -- | 0.002 | 正常(N) | -- | --
2023-08-03 13 | -- | 停运 | 31230.729 | 正常(N) | -- | -- | 3.288 | 10 | 0.103 | 正常(N) | -- | -- | 有效数据不足 | -- | 2.497 | 正常(N) | -- | -- | 50.421 | 正常(N) | -- | -- | 1.078 | 正常(N) | -- | -- | 0.003 | 正常(N) | -- | --
2023-08-03 14 | -- | 停运 | 27340.095 | 正常(N) | -- | -- | 3.311 | 10 | 0.091 | 正常(N) | -- | -- | 有效数据不足 | -- | 2.115 | 正常(N) | -- | -- | 41.114 | 正常(N) | -- | -- | 1.052 | 正常(N) | -- | -- | 0.002 | 正常(N) | -- | --
2023-08-03 15 | -- | 停运 | 27135.809 | 正常(N) | -- | -- | 3.232 | 10 | 0.088 | 正常(N) | -- | -- | 有效数据不足 | -- | 2.076 | 正常(N) | -- | -- | 38.539 | 正常(N) | -- | -- | 1.041 | 正常(N) | -- | -- | 0.003 | 正常(N) | -- | --
2023-08-03 16 | -- | 停运 | 49137.711 | 正常(N) | -- | -- | 3.099 | 10 | 0.152 | 正常(N) | -- | -- | 有效数据不足 | -- | 3.84 | 正常(N) | -- | -- | 39.793 | 正常(N) | -- | -- | 1.08 | 正常(N) | -- | -- | 0.002 | 正常(N) | -- | --
2023-08-03 17 | -- | 停运 | 57306.176 | 正常(N) | -- | -- | 3.098 | 10 | 0.178 | 正常(N) | -- | -- | 有效数据不足 | -- | 4.516 | 正常(N) | -- | -- | 43.893 | 正常(N) | -- | -- | 1.402 | 正常(N) | -- | -- | 0.002 | 正常(N) | -- | --
2023-08-03 18 | -- | 停运 | 92578.547 | 正常(N) | -- | -- | 3.734 | 10 | 0.346 | 正常(N) | -- | -- | 有效数据不足 | -- | 7.269 | 正常(N) | -- | -- | 41.969 | 正常(N) | -- | -- | 1.359 | 正常(N) | -- | -- | 0.002 | 正常(N) | -- | --
2023-08-03 19 | -- | -- | 142012.925 | 正常(N) | -- | -- | 2.901 | 10 | 0.412 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | 11.204 | 正常(N) | -- | -- | 45.773 | 正常(N) | -- | -- | 1.327 | 正常(N) | -- | -- | 0.002 | 正常(N) | -- | --
2023-08-03 20 | -- | -- | 152413.018 | 正常(N) | -- | -- | 3.239 | 10 | 0.494 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | 12.171 | 正常(N) | -- | -- | 48.844 | 正常(N) | -- | -- | 1.513 | 正常(N) | -- | -- | 0.002 | 正常(N) | -- | --
2023-08-03 21 | -- | -- | 145516.133 | 正常(N) | -- | -- | 3.097 | 10 | 0.451 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | 11.644 | 正常(N) | -- | -- | 49.547 | 正常(N) | -- | -- | 1.588 | 正常(N) | -- | -- | 0.002 | 正常(N) | -- | --
2023-08-03 22 | -- | -- | 150792.456 | 正常(N) | -- | -- | 3.64 | 10 | 0.549 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | 12.058 | 正常(N) | -- | -- | 49.611 | 正常(N) | -- | -- | 1.485 | 正常(N) | -- | -- | 0.002 | 正常(N) | -- | --
2023-08-03 23 | -- | -- | 142554.382 | 正常(N) | -- | -- | 3.614 | 10 | 0.515 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | 11.396 | 正常(N) | -- | -- | 49.043 | 正常(N) | -- | -- | 1.371 | 正常(N) | -- | -- | 0.002 | 正常(N) | -- | --
2023-08-04 00 | -- | -- | 144306.556 | 正常(N) | -- | -- | 4.123 | 10 | 0.595 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | 11.512 | 正常(N) | -- | -- | 49.932 | 正常(N) | -- | -- | 1.295 | 正常(N) | -- | -- | 0.002 | 正常(N) | -- | --
2023-08-04 01 | -- | -- | 142779.762 | 正常(N) | -- | -- | 3.728 | 10 | 0.532 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | 11.467 | 正常(N) | -- | -- | 51.165 | 正常(N) | -- | -- | 1.438 | 正常(N) | -- | -- | 0.002 | 正常(N) | -- | --
2023-08-04 02 | -- | -- | 111004.905 | 正常(N) | -- | -- | 4.358 | 10 | 0.484 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | 8.855 | 正常(N) | -- | -- | 48.243 | 正常(N) | -- | -- | 1.601 | 正常(N) | -- | -- | 0.002 | 正常(N) | -- | --
2023-08-04 03 | -- | -- | 129854.221 | 正常(N) | -- | -- | 3.894 | 10 | 0.506 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | 10.34 | 正常(N) | -- | -- | 47.17 | 正常(N) | -- | -- | 1.455 | 正常(N) | -- | -- | 0.002 | 正常(N) | -- | --
2023-08-04 04 | -- | -- | 148489.8 | 正常(N) | -- | -- | 4.484 | 10 | 0.666 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | 11.801 | 正常(N) | -- | -- | 47.889 | 正常(N) | -- | -- | 1.54 | 正常(N) | -- | -- | 0.002 | 正常(N) | -- | --
2023-08-04 05 | -- | -- | 151297.064 | 正常(N) | -- | -- | 4.108 | 10 | 0.622 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | 12.151 | 正常(N) | -- | -- | 50.502 | 正常(N) | -- | -- | 1.604 | 正常(N) | -- | -- | 0.002 | 正常(N) | -- | --
2023-08-04 06 | -- | -- | 146357.172 | 正常(N) | -- | -- | 4.614 | 10 | 0.675 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | 11.847 | 正常(N) | -- | -- | 52.931 | 正常(N) | -- | -- | 1.586 | 正常(N) | -- | -- | 0.002 | 正常(N) | -- | --
2023-08-04 07 | -- | -- | 148700.005 | 正常(N) | -- | -- | 3.948 | 10 | 0.587 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | 12.142 | 正常(N) | -- | -- | 56.293 | 正常(N) | -- | -- | 1.511 | 正常(N) | -- | -- | 0.002 | 正常(N) | -- | --
2023-08-04 08 | -- | -- | 151815.216 | 正常(N) | -- | -- | 4.049 | 10 | 0.615 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | 12.372 | 正常(N) | -- | -- | 55.559 | 正常(N) | -- | -- | 1.544 | 正常(N) | -- | -- | 0.002 | 正常(N) | -- | --
2023-08-04 09 | -- | -- | 148082.769 | 正常(N) | -- | -- | 3.454 | 10 | 0.512 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | 12.22 | 正常(N) | -- | -- | 59.008 | 正常(N) | -- | -- | 1.733 | 正常(N) | -- | -- | 0.002 | 正常(N) | -- | --
2023-08-04 10 | -- | -- | 125394.375 | 正常(N) | -- | -- | 3.502 | 10 | 0.439 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | 10.383 | 正常(N) | -- | -- | 59.893 | 正常(N) | -- | -- | 1.623 | 正常(N) | -- | -- | 0.002 | 正常(N) | -- | --
2023-08-04 11 | -- | -- | 142712.931 | 正常(N) | -- | -- | 3.281 | 10 | 0.468 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | 11.839 | 正常(N) | -- | -- | 60.666 | 正常(N) | -- | -- | 1.588 | 正常(N) | -- | -- | 0.002 | 正常(N) | -- | --
2023-08-04 12 | -- | -- | 135866.263 | 正常(N) | -- | -- | 3.42 | 10 | 0.465 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | 11.337 | 正常(N) | -- | -- | 62.855 | 正常(N) | -- | -- | 1.526 | 正常(N) | -- | -- | 0.002 | 正常(N) | -- | --
2023-08-04 13 | -- | -- | 121618.01 | 正常(N) | -- | -- | 3.205 | 10 | 0.39 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | 10.189 | 正常(N) | -- | -- | 64.2 | 正常(N) | -- | -- | 1.414 | 正常(N) | -- | -- | 0.003 | 正常(N) | -- | --
2023-08-04 14 | -- | -- | 132848.697 | 正常(N) | -- | -- | 2.93 | 10 | 0.389 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | 11.186 | 正常(N) | -- | -- | 66.538 | 正常(N) | -- | -- | 1.39 | 正常(N) | -- | -- | 0.002 | 正常(N) | -- | --
2023-08-04 15 | -- | -- | 137255.824 | 正常(N) | -- | -- | 1.84 | 10 | 0.253 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | 11.461 | 正常(N) | -- | -- | 64.432 | 正常(N) | -- | -- | 1.273 | 正常(N) | -- | -- | 0.002 | 正常(N) | -- | --
2023-08-04 16 | -- | -- | 123998.648 | 正常(N) | -- | -- | 1.905 | 10 | 0.236 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | 10.393 | 正常(N) | -- | -- | 66.463 | 正常(N) | -- | -- | 1.251 | 正常(N) | -- | -- | 0.002 | 正常(N) | -- | --
2023-08-04 17 | -- | -- | 136445.493 | 正常(N) | -- | -- | 1.058 | 10 | 0.144 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | 11.413 | 正常(N) | -- | -- | 65.452 | 正常(N) | -- | -- | 1.206 | 正常(N) | -- | -- | 0.002 | 正常(N) | -- | --
2023-08-04 18 | -- | -- | 141110.529 | 正常(N) | -- | -- | 2.351 | 10 | 0.332 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | 11.721 | 正常(N) | -- | -- | 62.627 | 正常(N) | -- | -- | 1.186 | 正常(N) | -- | -- | 0.002 | 正常(N) | -- | --
2023-08-04 19 | -- | -- | 142844.803 | 正常(N) | -- | -- | 3.435 | 10 | 0.491 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | 11.799 | 正常(N) | -- | -- | 61.149 | 正常(N) | -- | -- | 1.27 | 正常(N) | -- | -- | 0.002 | 正常(N) | -- | --
2023-08-04 20 | -- | -- | 146884.562 | 正常(N) | -- | -- | 3.439 | 10 | 0.505 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | 12.069 | 正常(N) | -- | -- | 57.878 | 正常(N) | -- | -- | 1.565 | 正常(N) | -- | -- | 0.002 | 正常(N) | -- | --
2023-08-04 21 | -- | -- | 134679.183 | 正常(N) | -- | -- | 3.426 | 10 | 0.461 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | 11.209 | 正常(N) | -- | -- | 61.442 | 正常(N) | -- | -- | 1.896 | 正常(N) | -- | -- | 0.002 | 正常(N) | -- | --
2023-08-04 22 | -- | -- | 147471.163 | 正常(N) | -- | -- | 3.519 | 10 | 0.519 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | 12.157 | 正常(N) | -- | -- | 58.123 | 正常(N) | -- | -- | 1.872 | 正常(N) | -- | -- | 0.002 | 正常(N) | -- | --
2023-08-04 23 | -- | -- | 152708.423 | 正常(N) | -- | -- | 3.35 | 10 | 0.512 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | 12.455 | 正常(N) | -- | -- | 55.205 | 正常(N) | -- | -- | 1.929 | 正常(N) | -- | -- | 0.002 | 正常(N) | -- | --
2023-08-05 00 | -- | -- | 151307.215 | 正常(N) | -- | -- | 3.685 | 10 | 0.558 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | 12.32 | 正常(N) | -- | -- | 54.094 | 正常(N) | -- | -- | 1.764 | 正常(N) | -- | -- | 0.002 | 正常(N) | -- | --
2023-08-05 01 | -- | -- | 150051.843 | 正常(N) | -- | -- | 3.466 | 10 | 0.52 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | 12.3 | 正常(N) | -- | -- | 57.069 | 正常(N) | -- | -- | 1.765 | 正常(N) | -- | -- | 0.002 | 正常(N) | -- | --
2023-08-05 02 | -- | -- | 143424.745 | 正常(N) | -- | -- | 3.792 | 10 | 0.544 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | 11.854 | 正常(N) | -- | -- | 59.386 | 正常(N) | -- | -- | 1.745 | 正常(N) | -- | -- | 0.002 | 正常(N) | -- | --
2023-08-05 03 | -- | -- | 145265.419 | 正常(N) | -- | -- | 3.575 | 10 | 0.519 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | 11.876 | 正常(N) | -- | -- | 55.783 | 正常(N) | -- | -- | 1.728 | 正常(N) | -- | -- | 0.002 | 正常(N) | -- | --
2023-08-05 04 | -- | -- | 135976.709 | 正常(N) | -- | -- | 3.88 | 10 | 0.528 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | 11.186 | 正常(N) | -- | -- | 58.061 | 正常(N) | -- | -- | 1.781 | 正常(N) | -- | -- | 0.002 | 正常(N) | -- | --
2023-08-05 05 | -- | -- | 144894.654 | 正常(N) | -- | -- | 3.533 | 10 | 0.512 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | 11.979 | 正常(N) | -- | -- | 59.44 | 正常(N) | -- | -- | 1.798 | 正常(N) | -- | -- | 0.002 | 正常(N) | -- | --
2023-08-05 06 | -- | -- | 139000.714 | 正常(N) | -- | -- | 3.684 | 10 | 0.512 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | 11.415 | 正常(N) | -- | -- | 57.217 | 正常(N) | -- | -- | 1.878 | 正常(N) | -- | -- | 0.002 | 正常(N) | -- | --
2023-08-05 07 | -- | -- | 148599.063 | 正常(N) | -- | -- | 3.485 | 10 | 0.518 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | 12.181 | 正常(N) | -- | -- | 56.292 | 正常(N) | -- | -- | 1.826 | 正常(N) | -- | -- | 0.002 | 正常(N) | -- | --
2023-08-05 08 | -- | -- | 139511.163 | 正常(N) | -- | -- | 3.939 | 10 | 0.549 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | 11.605 | 正常(N) | -- | -- | 60.707 | 正常(N) | -- | -- | 1.914 | 正常(N) | -- | -- | 0.002 | 正常(N) | -- | --
2023-08-05 09 | -- | -- | 129345.012 | 正常(N) | -- | -- | 3.672 | 10 | 0.475 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | 10.818 | 正常(N) | -- | -- | 62.159 | 正常(N) | -- | -- | 2.082 | 正常(N) | -- | -- | 0.002 | 正常(N) | -- | --
2023-08-05 10 | -- | -- | 148300.732 | 正常(N) | -- | -- | 3.757 | 10 | 0.557 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | 12.452 | 正常(N) | -- | -- | 64.005 | 正常(N) | -- | -- | 1.986 | 正常(N) | -- | -- | 0.002 | 正常(N) | -- | --
2023-08-05 11 | -- | -- | 151043.101 | 正常(N) | -- | -- | 3.599 | 10 | 0.544 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | 12.739 | 正常(N) | -- | -- | 65.797 | 正常(N) | -- | -- | 1.903 | 正常(N) | -- | -- | 0.002 | 正常(N) | -- | --
2023-08-05 12 | -- | -- | 126088.127 | 正常(N) | -- | -- | 3.748 | 10 | 0.473 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | 10.696 | 正常(N) | -- | -- | 68.214 | 正常(N) | -- | -- | 1.672 | 正常(N) | -- | -- | 0.002 | 正常(N) | -- | --
2023-08-05 13 | -- | -- | 132230.784 | 正常(N) | -- | -- | 3.421 | 10 | 0.452 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | 11.026 | 正常(N) | -- | -- | 62.2 | 正常(N) | -- | -- | 1.709 | 正常(N) | -- | -- | 0.002 | 正常(N) | -- | --
2023-08-05 14 | -- | -- | 133162.846 | 正常(N) | -- | -- | 3.566 | 10 | 0.475 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | 10.941 | 正常(N) | -- | -- | 57.438 | 正常(N) | -- | -- | 1.761 | 正常(N) | -- | -- | 0.002 | 正常(N) | -- | --
2023-08-05 15 | -- | -- | 143268.069 | 正常(N) | -- | -- | 3.525 | 10 | 0.505 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | 11.729 | 正常(N) | -- | -- | 55.984 | 正常(N) | -- | -- | 1.815 | 正常(N) | -- | -- | 0.002 | 正常(N) | -- | --
2023-08-05 16 | -- | -- | 135280.077 | 正常(N) | -- | -- | 3.717 | 10 | 0.503 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | 11.181 | 正常(N) | -- | -- | 59.636 | 正常(N) | -- | -- | 1.649 | 正常(N) | -- | -- | 0.002 | 正常(N) | -- | --
2023-08-05 17 | -- | -- | 130805.035 | 正常(N) | -- | -- | 3.331 | 10 | 0.436 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | 10.815 | 正常(N) | -- | -- | 58.8 | 正常(N) | -- | -- | 1.817 | 正常(N) | -- | -- | 0.002 | 正常(N) | -- | --
2023-08-05 18 | -- | -- | 139603.02 | 正常(N) | -- | -- | 3.553 | 10 | 0.496 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | 11.439 | 正常(N) | -- | -- | 57.431 | 正常(N) | -- | -- | 1.562 | 正常(N) | -- | -- | 0.002 | 正常(N) | -- | --
2023-08-05 19 | -- | -- | 143989.636 | 正常(N) | -- | -- | 3.397 | 10 | 0.489 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | 11.847 | 正常(N) | -- | -- | 58.284 | 正常(N) | -- | -- | 1.656 | 正常(N) | -- | -- | 0.002 | 正常(N) | -- | --
2023-08-05 20 | -- | -- | 146070.675 | 正常(N) | -- | -- | 3.65 | 10 | 0.533 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | 11.969 | 正常(N) | -- | -- | 56.876 | 正常(N) | -- | -- | 1.611 | 正常(N) | -- | -- | 0.002 | 正常(N) | -- | --
2023-08-05 21 | -- | -- | 145616.609 | 正常(N) | -- | -- | 3.47 | 10 | 0.505 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | 11.852 | 正常(N) | -- | -- | 55.366 | 正常(N) | -- | -- | 1.538 | 正常(N) | -- | -- | 0.002 | 正常(N) | -- | --
2023-08-05 22 | -- | -- | 136101.745 | 正常(N) | -- | -- | 3.649 | 10 | 0.497 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | 11.067 | 正常(N) | -- | -- | 54.813 | 正常(N) | -- | -- | 1.539 | 正常(N) | -- | -- | 0.002 | 正常(N) | -- | --
2023-08-05 23 | -- | -- | 144266.945 | 正常(N) | -- | -- | 3.635 | 10 | 0.524 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | 11.869 | 正常(N) | -- | -- | 58.854 | 正常(N) | -- | -- | 1.48 | 正常(N) | -- | -- | 0.002 | 正常(N) | -- | --
2023-08-06 00 | -- | -- | 146625.256 | 正常(N) | -- | -- | 3.911 | 10 | 0.573 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | 12.093 | 正常(N) | -- | -- | 60.29 | 正常(N) | -- | -- | 1.344 | 正常(N) | -- | -- | 0.002 | 正常(N) | -- | --
2023-08-06 01 | -- | -- | 148292.932 | 正常(N) | -- | -- | 3.784 | 10 | 0.561 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | 12.084 | 正常(N) | -- | -- | 56.048 | 正常(N) | -- | -- | 1.335 | 正常(N) | -- | -- | 0.002 | 正常(N) | -- | --
2023-08-06 02 | -- | -- | 100061.231 | 正常(N) | -- | -- | 4.064 | 10 | 0.407 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | 8.092 | 正常(N) | -- | -- | 53.436 | 正常(N) | -- | -- | 1.367 | 正常(N) | -- | -- | 0.002 | 正常(N) | -- | --
2023-08-06 03 | -- | -- | 114560.07 | 正常(N) | -- | -- | 3.738 | 10 | 0.428 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | 9.327 | 正常(N) | -- | -- | 55.036 | 正常(N) | -- | -- | 1.301 | 正常(N) | -- | -- | 0.002 | 正常(N) | -- | --
2023-08-06 04 | -- | -- | 135765.913 | 正常(N) | -- | -- | 4.669 | 10 | 0.634 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | 10.881 | 正常(N) | -- | -- | 51.021 | 正常(N) | -- | -- | 1.203 | 正常(N) | -- | -- | 0.002 | 正常(N) | -- | --
2023-08-06 05 | -- | -- | 115134.195 | 正常(N) | -- | -- | 4.095 | 10 | 0.471 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | 9.228 | 正常(N) | -- | -- | 49.925 | 正常(N) | -- | -- | 1.291 | 正常(N) | -- | -- | 0.002 | 正常(N) | -- | --
2023-08-06 06 | -- | -- | 144725.096 | 正常(N) | -- | -- | 4.51 | 10 | 0.653 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | 11.685 | 正常(N) | -- | -- | 53.152 | 正常(N) | -- | -- | 1.324 | 正常(N) | -- | -- | 0.002 | 正常(N) | -- | --
2023-08-06 07 | -- | -- | 147409.187 | 正常(N) | -- | -- | 3.847 | 10 | 0.567 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | 11.893 | 正常(N) | -- | -- | 52.676 | 正常(N) | -- | -- | 1.278 | 正常(N) | -- | -- | 0.002 | 正常(N) | -- | --
2023-08-06 08 | -- | -- | 138820.084 | 正常(N) | -- | -- | 3.892 | 10 | 0.54 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | 11.341 | 正常(N) | -- | -- | 57.157 | 正常(N) | -- | -- | 1.332 | 正常(N) | -- | -- | 0.002 | 正常(N) | -- | --
2023-08-06 09 | -- | -- | 139477.697 | 正常(N) | -- | -- | 3.539 | 10 | 0.494 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | 11.622 | 正常(N) | -- | -- | 63.298 | 正常(N) | -- | -- | 1.352 | 正常(N) | -- | -- | 0.002 | 正常(N) | -- | --
2023-08-06 10 | -- | -- | 133039.329 | 正常(N) | -- | -- | 3.753 | 10 | 0.499 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | 11.049 | 正常(N) | -- | -- | 62.617 | 正常(N) | -- | -- | 1.302 | 正常(N) | -- | -- | 0.002 | 正常(N) | -- | --
2023-08-06 11 | -- | -- | 133843.531 | 正常(N) | -- | -- | 3.461 | 10 | 0.463 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | 11.098 | 正常(N) | -- | -- | 62.352 | 正常(N) | -- | -- | 1.136 | 正常(N) | -- | -- | 0.002 | 正常(N) | -- | --
2023-08-06 12 | -- | -- | 134508.099 | 正常(N) | -- | -- | 3.699 | 10 | 0.498 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | 11.195 | 正常(N) | -- | -- | 64.095 | 正常(N) | -- | -- | 1.123 | 正常(N) | -- | -- | 0.002 | 正常(N) | -- | --
2023-08-06 13 | -- | -- | 127975.062 | 正常(N) | -- | -- | 3.526 | 10 | 0.451 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | 10.556 | 正常(N) | -- | -- | 61.198 | 正常(N) | -- | -- | 1.08 | 正常(N) | -- | -- | 0.002 | 正常(N) | -- | --
2023-08-06 14 | -- | -- | 131869.79 | 正常(N) | -- | -- | 3.406 | 10 | 0.449 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | 10.917 | 正常(N) | -- | -- | 62.376 | 正常(N) | -- | -- | 1.063 | 正常(N) | -- | -- | 0.002 | 正常(N) | -- | --
2023-08-06 15 | -- | -- | 135397.589 | 正常(N) | -- | -- | 2.771 | 10 | 0.375 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | 11.209 | 正常(N) | -- | -- | 61.905 | 正常(N) | -- | -- | 1.074 | 正常(N) | -- | -- | 0.002 | 正常(N) | -- | --
2023-08-06 16 | -- | -- | 132662.88 | 正常(N) | -- | -- | 2.203 | 10 | 0.292 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | 10.886 | 正常(N) | -- | -- | 59.346 | 正常(N) | -- | -- | 1.057 | 正常(N) | -- | -- | 0.002 | 正常(N) | -- | --
2023-08-06 17 | -- | -- | 147164.5 | 正常(N) | -- | -- | 2.009 | 10 | 0.296 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | 12.067 | 正常(N) | -- | -- | 58.884 | 正常(N) | -- | -- | 1.143 | 正常(N) | -- | -- | 0.002 | 正常(N) | -- | --
2023-08-06 18 | -- | -- | 140408.488 | 正常(N) | -- | -- | 2.639 | 10 | 0.371 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | 11.519 | 正常(N) | -- | -- | 58.865 | 正常(N) | -- | -- | 1.186 | 正常(N) | -- | -- | 0.002 | 正常(N) | -- | --
2023-08-06 19 | -- | -- | 142737.29 | 正常(N) | -- | -- | 3.143 | 10 | 0.449 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | 11.74 | 正常(N) | -- | -- | 59.899 | 正常(N) | -- | -- | 1.112 | 正常(N) | -- | -- | 0.002 | 正常(N) | -- | --
2023-08-06 20 | -- | -- | 143024.374 | 正常(N) | -- | -- | 3.364 | 10 | 0.481 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | 11.658 | 正常(N) | -- | -- | 56.784 | 正常(N) | -- | -- | 1.153 | 正常(N) | -- | -- | 0.002 | 正常(N) | -- | --
2023-08-06 21 | -- | -- | 140627.032 | 正常(N) | -- | -- | 3.31 | 10 | 0.465 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | 11.407 | 正常(N) | -- | -- | 54.97 | 正常(N) | -- | -- | 1.262 | 正常(N) | -- | -- | 0.002 | 正常(N) | -- | --
2023-08-06 22 | -- | -- | 148336.752 | 正常(N) | -- | -- | 3.846 | 10 | 0.57 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | 12.041 | 正常(N) | -- | -- | 54.949 | 正常(N) | -- | -- | 1.235 | 正常(N) | -- | -- | 0.002 | 正常(N) | -- | --
2023-08-06 23 | -- | -- | 153851.946 | 正常(N) | -- | -- | 4.187 | 10 | 0.644 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | 12.455 | 正常(N) | -- | -- | 53.796 | 正常(N) | -- | -- | 1.219 | 正常(N) | -- | -- | 0.002 | 正常(N) | -- | --
2023-08-07 00 | -- | -- | 145774.415 | 正常(N) | -- | -- | 4.245 | 10 | 0.619 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | 11.715 | 正常(N) | -- | -- | 51.981 | 正常(N) | -- | -- | 1.206 | 正常(N) | -- | -- | 0.002 | 正常(N) | -- | --
2023-08-07 01 | -- | -- | 146050.184 | 正常(N) | -- | -- | 4.182 | 10 | 0.611 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | 11.724 | 正常(N) | -- | -- | 51.814 | 正常(N) | -- | -- | 1.209 | 正常(N) | -- | -- | 0.002 | 正常(N) | -- | --
2023-08-07 02 | -- | -- | 99022.069 | 正常(N) | -- | -- | 4.921 | 10 | 0.487 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | 7.929 | 正常(N) | -- | -- | 50.489 | 正常(N) | -- | -- | 1.227 | 正常(N) | -- | -- | 0.002 | 正常(N) | -- | --
2023-08-07 03 | -- | -- | 117362.139 | 正常(N) | -- | -- | 4.68 | 10 | 0.549 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | 9.494 | 正常(N) | -- | -- | 54.3 | 正常(N) | -- | -- | 1.14 | 正常(N) | -- | -- | 0.002 | 正常(N) | -- | --
2023-08-07 04 | -- | -- | 64930.294 | 正常(N) | -- | -- | 4.988 | 10 | 0.324 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | 5.219 | 正常(N) | -- | -- | 51.949 | 正常(N) | -- | -- | 1.146 | 正常(N) | -- | -- | 0.002 | 正常(N) | -- | --
2023-08-07 05 | -- | -- | 149953.155 | 正常(N) | -- | -- | 4.859 | 10 | 0.729 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | 12.119 | 正常(N) | -- | -- | 54.11 | 正常(N) | -- | -- | 1.051 | 正常(N) | -- | -- | 0.002 | 正常(N) | -- | --
2023-08-07 06 | -- | -- | 146837.575 | 正常(N) | -- | -- | 5.094 | 10 | 0.748 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | 11.749 | 正常(N) | -- | -- | 50.887 | 正常(N) | -- | -- | 1.112 | 正常(N) | -- | -- | 0.002 | 正常(N) | -- | --
2023-08-07 07 | -- | -- | 148283.726 | 正常(N) | -- | -- | 5.103 | 10 | 0.757 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | 11.939 | 正常(N) | -- | -- | 52.763 | 正常(N) | -- | -- | 1.172 | 正常(N) | -- | -- | 0.002 | 正常(N) | -- | --
2023-08-07 08 | -- | -- | 149750.676 | 正常(N) | -- | -- | 4.783 | 10 | 0.716 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | 12.123 | 正常(N) | -- | -- | 54.541 | 正常(N) | -- | -- | 1.352 | 正常(N) | -- | -- | 0.002 | 正常(N) | -- | --
2023-08-07 09 | -- | -- | 142952.331 | 正常(N) | -- | -- | 3.806 | 10 | 0.544 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | 11.722 | 正常(N) | -- | -- | 58.041 | 正常(N) | -- | -- | 1.279 | 正常(N) | -- | -- | 0.002 | 正常(N) | -- | --
2023-08-07 10 | -- | -- | 121001.799 | 正常(N) | -- | -- | 3.573 | 10 | 0.432 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | 9.986 | 正常(N) | -- | -- | 61.277 | 正常(N) | -- | -- | 1.221 | 正常(N) | -- | -- | 0.002 | 正常(N) | -- | --
2023-08-07 11 | -- | -- | 145950.851 | 正常(N) | -- | -- | 3.388 | 10 | 0.495 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | 11.984 | 正常(N) | -- | -- | 59.687 | 正常(N) | -- | -- | 1.167 | 正常(N) | -- | -- | 0.002 | 正常(N) | -- | --
2023-08-07 12 | -- | -- | 144614.738 | 正常(N) | -- | -- | 3.437 | 10 | 0.497 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | 11.867 | 正常(N) | -- | -- | 58.722 | 正常(N) | -- | -- | 1.201 | 正常(N) | -- | -- | 0.002 | 正常(N) | -- | --
2023-08-07 13 | -- | -- | 143724.002 | 正常(N) | -- | -- | 3.275 | 10 | 0.471 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | 11.747 | 正常(N) | -- | -- | 57.713 | 正常(N) | -- | -- | 1.227 | 正常(N) | -- | -- | 0.002 | 正常(N) | -- | --
2023-08-07 14 | -- | -- | 144761.915 | 正常(N) | -- | -- | 3.301 | 10 | 0.478 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | 11.905 | 正常(N) | -- | -- | 59.658 | 正常(N) | -- | -- | 1.191 | 正常(N) | -- | -- | 0.002 | 正常(N) | -- | --
2023-08-07 15 | -- | -- | 140975.982 | 正常(N) | -- | -- | 3.187 | 10 | 0.449 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | 11.56 | 正常(N) | -- | -- | 58.639 | 正常(N) | -- | -- | 1.252 | 正常(N) | -- | -- | 0.002 | 正常(N) | -- | --
2023-08-07 16 | -- | -- | 140055.839 | 正常(N) | -- | -- | 3.116 | 10 | 0.436 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | 11.547 | 正常(N) | -- | -- | 60.085 | 正常(N) | -- | -- | 1.306 | 正常(N) | -- | -- | 0.002 | 正常(N) | -- | --
2023-08-07 17 | -- | -- | 146650.057 | 正常(N) | -- | -- | 2.991 | 10 | 0.439 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | 12.041 | 正常(N) | -- | -- | 58.331 | 正常(N) | -- | -- | 1.324 | 正常(N) | -- | -- | 0.002 | 正常(N) | -- | --
2023-08-07 18 | -- | -- | 146123.624 | 正常(N) | -- | -- | 2.975 | 10 | 0.435 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | 11.92 | 正常(N) | -- | -- | 56.641 | 正常(N) | -- | -- | 1.294 | 正常(N) | -- | -- | 0.002 | 正常(N) | -- | --
2023-08-07 19 | -- | -- | 150383.995 | 正常(N) | -- | -- | 2.95 | 10 | 0.444 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | 12.291 | 正常(N) | -- | -- | 57.369 | 正常(N) | -- | -- | 1.335 | 正常(N) | -- | -- | 0.002 | 正常(N) | -- | --
2023-08-07 20 | -- | -- | 145953.389 | 正常(N) | -- | -- | 3.003 | 10 | 0.438 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | 11.779 | 正常(N) | -- | -- | 53.049 | 正常(N) | -- | -- | 1.404 | 正常(N) | -- | -- | 0.002 | 正常(N) | -- | --
2023-08-07 21 | -- | -- | 148813.954 | 正常(N) | -- | -- | 3.01 | 10 | 0.448 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | 12.118 | 正常(N) | -- | -- | 55.214 | 正常(N) | -- | -- | 1.507 | 正常(N) | -- | -- | 0.002 | 正常(N) | -- | --
2023-08-07 22 | -- | -- | 148428.378 | 正常(N) | -- | -- | 3.248 | 10 | 0.482 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | 11.981 | 正常(N) | -- | -- | 52.655 | 正常(N) | -- | -- | 1.457 | 正常(N) | -- | -- | 0.002 | 正常(N) | -- | --
2023-08-07 23 | -- | -- | 148618.215 | 正常(N) | -- | -- | 3.524 | 10 | 0.524 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | 12.064 | 正常(N) | -- | -- | 54.345 | 正常(N) | -- | -- | 1.605 | 正常(N) | -- | -- | 0.002 | 正常(N) | -- | --
2023-08-08 00 | -- | -- | 145655.526 | 正常(N) | -- | -- | 3.656 | 10 | 0.532 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | 11.851 | 正常(N) | -- | -- | 54.759 | 正常(N) | -- | -- | 1.581 | 正常(N) | -- | -- | 0.002 | 正常(N) | -- | --
2023-08-08 01 | -- | -- | 144139.994 | 正常(N) | -- | -- | 3.918 | 10 | 0.565 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | 11.746 | 正常(N) | -- | -- | 54.703 | 正常(N) | -- | -- | 1.603 | 正常(N) | -- | -- | 0.002 | 正常(N) | -- | --
2023-08-08 02 | -- | -- | 148514.013 | 正常(N) | -- | -- | 3.846 | 10 | 0.571 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | 12.102 | 正常(N) | -- | -- | 55.386 | 正常(N) | -- | -- | 1.588 | 正常(N) | -- | -- | 0.002 | 正常(N) | -- | --
2023-08-08 03 | -- | -- | 140867.778 | 正常(N) | -- | -- | 3.607 | 10 | 0.508 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | 11.466 | 正常(N) | -- | -- | 55.235 | 正常(N) | -- | -- | 1.537 | 正常(N) | -- | -- | 0.002 | 正常(N) | -- | --
2023-08-08 04 | -- | -- | 147852.433 | 正常(N) | -- | -- | 3.299 | 10 | 0.488 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | 12.025 | 正常(N) | -- | -- | 55.343 | 正常(N) | -- | -- | 1.619 | 正常(N) | -- | -- | 0.002 | 正常(N) | -- | --
2023-08-08 05 | -- | -- | 149343.739 | 正常(N) | -- | -- | 3.795 | 10 | 0.567 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | 12.258 | 正常(N) | -- | -- | 57.578 | 正常(N) | -- | -- | 1.554 | 正常(N) | -- | -- | 0.002 | 正常(N) | -- | --
2023-08-08 06 | -- | -- | 149103.468 | 正常(N) | -- | -- | 3.842 | 10 | 0.573 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | 11.984 | 正常(N) | -- | -- | 51.161 | 正常(N) | -- | -- | 1.389 | 正常(N) | -- | -- | 0.002 | 正常(N) | -- | --
2023-08-08 07 | -- | -- | 159803.874 | 正常(N) | -- | -- | 4.35 | 10 | 0.695 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | 12.73 | 正常(N) | -- | -- | 49.19 | 正常(N) | -- | -- | 1.289 | 正常(N) | -- | -- | 0.002 | 正常(N) | -- | --
2023-08-08 08 | -- | -- | 151766.909 | 正常(N) | -- | -- | 4.07 | 10 | 0.618 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | 12.177 | 正常(N) | -- | -- | 51.244 | 正常(N) | -- | -- | 1.237 | 正常(N) | -- | -- | 0.002 | 正常(N) | -- | --
2023-08-08 09 | -- | -- | 137288.46 | 正常(N) | -- | -- | 4.126 | 10 | 0.566 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | 11.247 | 正常(N) | -- | -- | 58.307 | 正常(N) | -- | -- | 1.193 | 正常(N) | -- | -- | 0.002 | 正常(N) | -- | --
2023-08-08 10 | -- | -- | 134721.261 | 正常(N) | -- | -- | 3.678 | 10 | 0.495 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | 11.138 | 正常(N) | -- | -- | 61.808 | 正常(N) | -- | -- | 1.079 | 正常(N) | -- | -- | 0.002 | 正常(N) | -- | --
2023-08-08 11 | -- | -- | 140598.167 | 正常(N) | -- | -- | 3.579 | 10 | 0.503 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | 11.649 | 正常(N) | -- | -- | 63.119 | 正常(N) | -- | -- | 1.031 | 正常(N) | -- | -- | 0.002 | 正常(N) | -- | --
2023-08-08 12 | -- | -- | 124889.332 | 正常(N) | -- | -- | 3.416 | 10 | 0.427 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | 10.324 | 正常(N) | -- | -- | 61.941 | 正常(N) | -- | -- | 1.027 | 正常(N) | -- | -- | 0.002 | 正常(N) | -- | --
2023-08-08 13 | -- | -- | 130908.404 | 正常(N) | -- | -- | 3.138 | 10 | 0.411 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | 10.897 | 正常(N) | -- | -- | 64.263 | 正常(N) | -- | -- | 1.024 | 正常(N) | -- | -- | 0.002 | 正常(N) | -- | --
2023-08-08 14 | -- | -- | 140052.683 | 正常(N) | -- | -- | 2.943 | 10 | 0.412 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | 11.761 | 正常(N) | -- | -- | 66.735 | 正常(N) | -- | -- | 1.102 | 正常(N) | -- | -- | 0.002 | 正常(N) | -- | --
2023-08-08 15 | -- | -- | 137669.168 | 正常(N) | -- | -- | 3.314 | 10 | 0.456 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | 11.558 | 正常(N) | -- | -- | 66.919 | 正常(N) | -- | -- | 1.175 | 正常(N) | -- | -- | 0.002 | 正常(N) | -- | --
2023-08-08 16 | -- | -- | 132899.001 | 正常(N) | -- | -- | 3.469 | 10 | 0.461 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | 11.117 | 正常(N) | -- | -- | 64.742 | 正常(N) | -- | -- | 1.285 | 正常(N) | -- | -- | 0.002 | 正常(N) | -- | --
2023-08-08 17 | -- | -- | 139167.703 | 正常(N) | -- | -- | 3.657 | 10 | 0.509 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | 11.48 | 正常(N) | -- | -- | 60.524 | 正常(N) | -- | -- | 1.397 | 正常(N) | -- | -- | 0.002 | 正常(N) | -- | --
2023-08-08 18 | -- | -- | 138806.694 | 正常(N) | -- | -- | 3.802 | 10 | 0.528 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | 11.662 | 正常(N) | -- | -- | 66.059 | 正常(N) | -- | -- | 1.407 | 正常(N) | -- | -- | 0.002 | 正常(N) | -- | --
2023-08-08 19 | -- | -- | 134262.239 | 正常(N) | -- | -- | 3.731 | 10 | 0.501 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | 11.263 | 正常(N) | -- | -- | 65.083 | 正常(N) | -- | -- | 1.424 | 正常(N) | -- | -- | 0.002 | 正常(N) | -- | --
2023-08-08 20 | -- | -- | 127371.458 | 正常(N) | -- | -- | 3.515 | 10 | 0.448 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | 10.653 | 正常(N) | -- | -- | 63.786 | 正常(N) | -- | -- | 1.41 | 正常(N) | -- | -- | 0.002 | 正常(N) | -- | --
2023-08-08 21 | -- | -- | 137176.645 | 正常(N) | -- | -- | 3.803 | 10 | 0.522 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | 11.504 | 正常(N) | -- | -- | 64.952 | 正常(N) | -- | -- | 1.505 | 正常(N) | -- | -- | 0.002 | 正常(N) | -- | --
2023-08-08 22 | -- | -- | 141085.826 | 正常(N) | -- | -- | 3.819 | 10 | 0.539 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | 11.927 | 正常(N) | -- | -- | 68.296 | 正常(N) | -- | -- | 1.386 | 正常(N) | -- | -- | 0.002 | 正常(N) | -- | --
2023-08-08 23 | -- | -- | 138892.79 | 正常(N) | -- | -- | 4.029 | 10 | 0.56 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | 11.769 | 正常(N) | -- | -- | 68.904 | 正常(N) | -- | -- | 1.355 | 正常(N) | -- | -- | 0.002 | 正常(N) | -- | --
2023-08-09 00 | -- | -- | 138359.875 | 正常(N) | -- | -- | 3.988 | 10 | 0.552 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | 11.526 | 正常(N) | -- | -- | 63.472 | 正常(N) | -- | -- | 1.33 | 正常(N) | -- | -- | 0.002 | 正常(N) | -- | --
2023-08-09 01 | -- | -- | 142285.94 | 正常(N) | -- | -- | 4.245 | 10 | 0.604 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | 11.746 | 正常(N) | -- | -- | 60.627 | 正常(N) | -- | -- | 1.323 | 正常(N) | -- | -- | 0.002 | 正常(N) | -- | --
2023-08-09 02 | -- | -- | 98894.098 | 正常(N) | -- | -- | 4.325 | 10 | 0.428 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | 8.16 | 正常(N) | -- | -- | 59.45 | 正常(N) | -- | -- | 1.291 | 正常(N) | -- | -- | 0.002 | 正常(N) | -- | --
2023-08-09 03 | -- | -- | 102130.697 | 正常(N) | -- | -- | 4.634 | 10 | 0.473 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | 8.372 | 正常(N) | -- | -- | 57.496 | 正常(N) | -- | -- | 1.284 | 正常(N) | -- | -- | 0.002 | 正常(N) | -- | --
2023-08-09 04 | -- | -- | 113683.42 | 正常(N) | -- | -- | 4.239 | 10 | 0.482 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | 9.298 | 正常(N) | -- | -- | 57.996 | 正常(N) | -- | -- | 1.316 | 正常(N) | -- | -- | 0.002 | 正常(N) | -- | --
2023-08-09 05 | -- | -- | 145311.529 | 正常(N) | -- | -- | 4.423 | 10 | 0.643 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | 11.938 | 正常(N) | -- | -- | 58.298 | 正常(N) | -- | -- | 1.34 | 正常(N) | -- | -- | 0.002 | 正常(N) | -- | --
2023-08-09 06 | -- | -- | 155086.459 | 正常(N) | -- | -- | 4.031 | 10 | 0.625 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | 12.472 | 正常(N) | -- | -- | 52.814 | 正常(N) | -- | -- | 1.191 | 正常(N) | -- | -- | 0.002 | 正常(N) | -- | --
2023-08-09 07 | -- | -- | 170967.706 | 正常(N) | -- | -- | 4.808 | 10 | 0.822 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | 13.269 | 正常(N) | -- | -- | 41.758 | 正常(N) | -- | -- | 1.002 | 正常(N) | -- | -- | 0.002 | 正常(N) | -- | --
2023-08-09 08 | -- | -- | 81971.008 | 正常(N) | -- | -- | 4.006 | 10 | 0.328 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | 6.33 | 正常(N) | -- | -- | 37.993 | 正常(N) | -- | -- | 1.065 | 正常(N) | -- | -- | 0.002 | 正常(N) | -- | --
2023-08-09 09 | -- | -- | 151743.673 | 正常(N) | -- | -- | 4.007 | 10 | 0.608 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | 11.998 | 正常(N) | -- | -- | 46.586 | 正常(N) | -- | -- | 1.292 | 正常(N) | -- | -- | 0.002 | 正常(N) | -- | --
2023-08-09 10 | -- | -- | 147858.922 | 正常(N) | -- | -- | 3.669 | 10 | 0.543 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | 11.992 | 正常(N) | -- | -- | 54.981 | 正常(N) | -- | -- | 1.277 | 正常(N) | -- | -- | 0.002 | 正常(N) | -- | --
2023-08-09 11 | -- | -- | 143334.678 | 正常(N) | -- | -- | 3.692 | 10 | 0.529 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | 11.793 | 正常(N) | -- | -- | 59.334 | 正常(N) | -- | -- | 1.349 | 正常(N) | -- | -- | 0.002 | 正常(N) | -- | --
2023-08-09 12 | -- | -- | 141798.086 | 正常(N) | -- | -- | 3.721 | 10 | 0.528 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | 11.695 | 正常(N) | -- | -- | 59.859 | 正常(N) | -- | -- | 1.392 | 正常(N) | -- | -- | 0.002 | 正常(N) | -- | --
2023-08-09 13 | -- | -- | 127670.486 | 正常(N) | -- | -- | 3.786 | 10 | 0.483 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | 10.559 | 正常(N) | -- | -- | 60.862 | 正常(N) | -- | -- | 1.39 | 正常(N) | -- | -- | 0.002 | 正常(N) | -- | --
2023-08-09 14 | -- | -- | 137288.838 | 正常(N) | -- | -- | 3.581 | 10 | 0.492 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | 11.34 | 正常(N) | -- | -- | 60.703 | 正常(N) | -- | -- | 1.372 | 正常(N) | -- | -- | 0.002 | 正常(N) | -- | --
2023-08-09 15 | -- | -- | 140149.34 | 正常(N) | -- | -- | 3.575 | 10 | 0.501 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | 11.601 | 正常(N) | -- | -- | 61.517 | 正常(N) | -- | -- | 1.363 | 正常(N) | -- | -- | 0.002 | 正常(N) | -- | --
2023-08-09 16 | -- | -- | 138370.475 | 正常(N) | -- | -- | 2.841 | 10 | 0.393 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | 11.478 | 正常(N) | -- | -- | 62.202 | 正常(N) | -- | -- | 1.305 | 正常(N) | -- | -- | 0.002 | 正常(N) | -- | --
2023-08-09 17 | -- | -- | 136839.345 | 正常(N) | -- | -- | 3.025 | 10 | 0.414 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | 11.36 | 正常(N) | -- | -- | 61.952 | 正常(N) | -- | -- | 1.331 | 正常(N) | -- | -- | 0.002 | 正常(N) | -- | --
2023-08-09 18 | -- | -- | 137150.176 | 正常(N) | -- | -- | 3.413 | 10 | 0.468 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | 11.333 | 正常(N) | -- | -- | 60.538 | 正常(N) | -- | -- | 1.403 | 正常(N) | -- | -- | 0.002 | 正常(N) | -- | --
2023-08-09 19 | -- | -- | 139930.424 | 正常(N) | -- | -- | 3.667 | 10 | 0.513 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | 11.591 | 正常(N) | -- | -- | 60.467 | 正常(N) | -- | -- | 1.598 | 正常(N) | -- | -- | 0.002 | 正常(N) | -- | --
2023-08-09 20 | -- | -- | 137612.746 | 正常(N) | -- | -- | 3.447 | 10 | 0.474 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | 11.322 | 正常(N) | -- | -- | 58.623 | 正常(N) | -- | -- | 1.565 | 正常(N) | -- | -- | 0.002 | 正常(N) | -- | --
2023-08-09 21 | -- | -- | 145561.423 | 正常(N) | -- | -- | 3.64 | 10 | 0.53 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | 12.027 | 正常(N) | -- | -- | 60.028 | 正常(N) | -- | -- | 1.626 | 正常(N) | -- | -- | 0.002 | 正常(N) | -- | --
2023-08-09 22 | -- | -- | 138056.455 | 正常(N) | -- | -- | 3.504 | 10 | 0.484 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | 11.361 | 正常(N) | -- | -- | 58.218 | 正常(N) | -- | -- | 1.817 | 正常(N) | -- | -- | 0.002 | 正常(N) | -- | --
2023-08-09 23 | -- | -- | 146112.712 | 正常(N) | -- | -- | 3.747 | 10 | 0.547 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | 12.098 | 正常(N) | -- | -- | 59.464 | 正常(N) | -- | -- | 1.839 | 正常(N) | -- | -- | 0.002 | 正常(N) | -- | --
2023-08-10 00 | -- | -- | 138146.371 | 正常(N) | -- | -- | 3.569 | 10 | 0.493 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | 11.393 | 正常(N) | -- | -- | 58.436 | 正常(N) | -- | -- | 1.761 | 正常(N) | -- | -- | 0.002 | 正常(N) | -- | --
2023-08-10 01 | -- | -- | 142135.566 | 正常(N) | -- | -- | 3.836 | 10 | 0.545 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | 11.715 | 正常(N) | -- | -- | 58.372 | 正常(N) | -- | -- | 1.813 | 正常(N) | -- | -- | 0.002 | 正常(N) | -- | --
2023-08-10 02 | -- | -- | 86946.568 | 正常(N) | -- | -- | 3.533 | 10 | 0.307 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | 7.139 | 正常(N) | -- | -- | 57.206 | 正常(N) | -- | -- | 1.803 | 正常(N) | -- | -- | 0.002 | 正常(N) | -- | --
2023-08-10 03 | -- | -- | 94134.29 | 正常(N) | -- | -- | 4.096 | 10 | 0.386 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | 7.776 | 正常(N) | -- | -- | 58.834 | 正常(N) | -- | -- | 1.772 | 正常(N) | -- | -- | 0.002 | 正常(N) | -- | --
2023-08-10 04 | -- | -- | 135066.277 | 正常(N) | -- | -- | 3.83 | 10 | 0.517 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | 11.207 | 正常(N) | -- | -- | 60.147 | 正常(N) | -- | -- | 1.808 | 正常(N) | -- | -- | 0.002 | 正常(N) | -- | --
2023-08-10 05 | -- | -- | 134415.71 | 正常(N) | -- | -- | 3.964 | 10 | 0.533 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | 11.077 | 正常(N) | -- | -- | 57.781 | 正常(N) | -- | -- | 1.81 | 正常(N) | -- | -- | 0.002 | 正常(N) | -- | --
2023-08-10 06 | -- | -- | 140480.696 | 正常(N) | -- | -- | 3.794 | 10 | 0.533 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | 11.628 | 正常(N) | -- | -- | 59.815 | 正常(N) | -- | -- | 1.826 | 正常(N) | -- | -- | 0.002 | 正常(N) | -- | --
2023-08-10 07 | -- | -- | 147783.86 | 正常(N) | -- | -- | 4.213 | 10 | 0.623 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | 12.379 | 正常(N) | -- | -- | 63.417 | 正常(N) | -- | -- | 1.781 | 正常(N) | -- | -- | 0.002 | 正常(N) | -- | --
2023-08-10 08 | -- | -- | 131682.557 | 正常(N) | -- | -- | 3.688 | 10 | 0.486 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | 10.962 | 正常(N) | -- | -- | 62.39 | 正常(N) | -- | -- | 1.591 | 正常(N) | -- | -- | 0.002 | 正常(N) | -- | --
2023-08-10 09 | -- | -- | 156071.975 | 正常(N) | -- | -- | 3.929 | 10 | 0.613 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | 12.925 | 正常(N) | -- | -- | 60.785 | 正常(N) | -- | -- | 1.66 | 正常(N) | -- | -- | 0.002 | 正常(N) | -- | --
2023-08-10 10 | -- | -- | 153313.074 | 正常(N) | -- | -- | 3.609 | 10 | 0.553 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | 12.717 | 正常(N) | -- | -- | 61.142 | 正常(N) | -- | -- | 1.622 | 正常(N) | -- | -- | 0.002 | 正常(N) | -- | --
2023-08-10 11 | -- | -- | 149024.105 | 正常(N) | -- | -- | 3.818 | 10 | 0.569 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | 12.474 | 正常(N) | -- | -- | 64.544 | 正常(N) | -- | -- | 1.514 | 正常(N) | -- | -- | 0.002 | 正常(N) | -- | --
2023-08-10 12 | -- | -- | 138219.99 | 正常(N) | -- | -- | 3.648 | 10 | 0.504 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | 11.522 | 正常(N) | -- | -- | 63.854 | 正常(N) | -- | -- | 1.334 | 正常(N) | -- | -- | 0.002 | 正常(N) | -- | --
2023-08-10 13 | -- | -- | 139711.907 | 正常(N) | -- | -- | 3.642 | 10 | 0.509 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | 11.669 | 正常(N) | -- | -- | 65.29 | 正常(N) | -- | -- | 1.088 | 正常(N) | -- | -- | 0.002 | 正常(N) | -- | --
2023-08-10 14 | -- | -- | 134955.041 | 正常(N) | -- | -- | 3.495 | 10 | 0.472 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | 11.277 | 正常(N) | -- | -- | 64.928 | 正常(N) | -- | -- | 1.041 | 正常(N) | -- | -- | 0.003 | 正常(N) | -- | --
2023-08-10 15 | -- | -- | 119989.94 | 正常(N) | -- | -- | 3.436 | 10 | 0.412 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | 10.047 | 正常(N) | -- | -- | 65.8 | 正常(N) | -- | -- | 1.069 | 正常(N) | -- | -- | 0.002 | 正常(N) | -- | --
2023-08-10 16 | -- | -- | 150920.014 | 正常(N) | -- | -- | 3.561 | 10 | 0.537 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | 12.536 | 正常(N) | -- | -- | 63.694 | 正常(N) | -- | -- | 1.073 | 正常(N) | -- | -- | 0.002 | 正常(N) | -- | --
2023-08-10 17 | -- | -- | 151037.864 | 正常(N) | -- | -- | 3.866 | 10 | 0.584 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | 12.539 | 正常(N) | -- | -- | 63.205 | 正常(N) | -- | -- | 1.017 | 正常(N) | -- | -- | 0.002 | 正常(N) | -- | --
2023-08-10 18 | -- | -- | 136743.881 | 正常(N) | -- | -- | 2.643 | 10 | 0.361 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | 11.544 | 正常(N) | -- | -- | 68.481 | 正常(N) | -- | -- | 1.184 | 正常(N) | -- | -- | 0.002 | 正常(N) | -- | --
2023-08-10 19 | -- | -- | 139433.038 | 正常(N) | -- | -- | 3.687 | 10 | 0.514 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | 11.711 | 正常(N) | -- | -- | 67.061 | 正常(N) | -- | -- | 1.338 | 正常(N) | -- | -- | 0.002 | 正常(N) | -- | --
2023-08-10 20 | -- | -- | 138832.001 | 正常(N) | -- | -- | 3.512 | 10 | 0.488 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | 11.592 | 正常(N) | -- | -- | 63.535 | 正常(N) | -- | -- | 1.416 | 正常(N) | -- | -- | 0.002 | 正常(N) | -- | --
2023-08-10 21 | -- | -- | 136598.795 | 正常(N) | -- | -- | 4.017 | 10 | 0.549 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | 11.371 | 正常(N) | -- | -- | 62.773 | 正常(N) | -- | -- | 1.406 | 正常(N) | -- | -- | 0.002 | 正常(N) | -- | --
2023-08-10 22 | -- | -- | 135639.632 | 正常(N) | -- | -- | 3.841 | 10 | 0.521 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | 11.304 | 正常(N) | -- | -- | 62.972 | 正常(N) | -- | -- | 1.458 | 正常(N) | -- | -- | 0.002 | 正常(N) | -- | --
2023-08-10 23 | -- | -- | 133414.815 | 正常(N) | -- | -- | 4.314 | 10 | 0.576 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | 11.115 | 正常(N) | -- | -- | 63.033 | 正常(N) | -- | -- | 1.496 | 正常(N) | -- | -- | 0.002 | 正常(N) | -- | --
2023-08-11 00 | -- | -- | 130611.419 | 正常(N) | -- | -- | 4.032 | 10 | 0.527 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | 10.845 | 正常(N) | -- | -- | 61.381 | 正常(N) | -- | -- | 1.371 | 正常(N) | -- | -- | 0.002 | 正常(N) | -- | --
2023-08-11 01 | -- | -- | 141325.158 | 正常(N) | -- | -- | 4.988 | 10 | 0.705 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | 11.695 | 正常(N) | -- | -- | 61.215 | 正常(N) | -- | -- | 1.284 | 正常(N) | -- | -- | 0.002 | 正常(N) | -- | --
2023-08-11 02 | -- | -- | 142795.863 | 正常(N) | -- | -- | 4.658 | 10 | 0.665 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | 11.662 | 正常(N) | -- | -- | 57.663 | 正常(N) | -- | -- | 1.167 | 正常(N) | -- | -- | 0.002 | 正常(N) | -- | --
2023-08-11 03 | -- | -- | 129264.573 | 正常(N) | -- | -- | 5.004 | 10 | 0.647 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | 10.556 | 正常(N) | -- | -- | 56.91 | 正常(N) | -- | -- | 1.163 | 正常(N) | -- | -- | 0.002 | 正常(N) | -- | --
2023-08-11 04 | -- | -- | 132849.906 | 正常(N) | -- | -- | 4.939 | 10 | 0.656 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | 10.871 | 正常(N) | -- | -- | 57.821 | 正常(N) | -- | -- | 1.255 | 正常(N) | -- | -- | 0.002 | 正常(N) | -- | --
2023-08-11 05 | -- | -- | 148298.929 | 正常(N) | -- | -- | 4.969 | 10 | 0.737 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | 12.029 | 正常(N) | -- | -- | 54.804 | 正常(N) | -- | -- | 1.285 | 正常(N) | -- | -- | 0.002 | 正常(N) | -- | --
2023-08-11 06 | -- | -- | 144271.623 | 正常(N) | -- | -- | 4.552 | 10 | 0.657 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | 11.554 | 正常(N) | -- | -- | 50.074 | 正常(N) | -- | -- | 1.378 | 正常(N) | -- | -- | 0.002 | 正常(N) | -- | --
2023-08-11 07 | -- | -- | 153232.124 | 正常(N) | -- | -- | 4.787 | 10 | 0.734 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | 12.343 | 正常(N) | -- | -- | 52.515 | 正常(N) | -- | -- | 1.381 | 正常(N) | -- | -- | 0.002 | 正常(N) | -- | --
2023-08-11 08 | -- | -- | 141406.536 | 正常(N) | -- | -- | 4.196 | 10 | 0.593 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | 11.528 | 正常(N) | -- | -- | 55.509 | 正常(N) | -- | -- | 1.401 | 正常(N) | -- | -- | 0.002 | 正常(N) | -- | --
2023-08-11 09 | -- | -- | 140908.244 | 正常(N) | -- | -- | 4.341 | 10 | 0.612 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | 11.467 | 正常(N) | -- | -- | 56.121 | 正常(N) | -- | -- | 1.385 | 正常(N) | -- | -- | 0.002 | 正常(N) | -- | --
2023-08-11 10 | -- | -- | 143464.377 | 正常(N) | -- | -- | 3.504 | 10 | 0.503 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | 11.78 | 正常(N) | -- | -- | 57.788 | 正常(N) | -- | -- | 1.291 | 正常(N) | -- | -- | 0.002 | 正常(N) | -- | --
2023-08-11 11 | -- | -- | 135541.471 | 正常(N) | -- | -- | 3.893 | 10 | 0.528 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | 11.215 | 正常(N) | -- | -- | 61.816 | 正常(N) | -- | -- | 1.112 | 正常(N) | -- | -- | 0.002 | 正常(N) | -- | --
2023-08-11 12 | -- | -- | 124760.973 | 正常(N) | -- | -- | 3.313 | 10 | 0.413 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | 10.393 | 正常(N) | -- | -- | 64.106 | 正常(N) | -- | -- | 1.111 | 正常(N) | -- | -- | 0.002 | 正常(N) | -- | --
2023-08-11 13 | -- | -- | 135612.844 | 正常(N) | -- | -- | 3.625 | 10 | 0.492 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | 11.462 | 正常(N) | -- | -- | 68.603 | 正常(N) | -- | -- | 1.168 | 正常(N) | -- | -- | 0.002 | 正常(N) | -- | --
2023-08-11 14 | -- | -- | 125146.19 | 正常(N) | -- | -- | 3.172 | 10 | 0.397 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | 10.499 | 正常(N) | -- | -- | 66.737 | 正常(N) | -- | -- | 1.187 | 正常(N) | -- | -- | 0.002 | 正常(N) | -- | --
2023-08-11 15 | -- | -- | 137525.194 | 正常(N) | -- | -- | 3.419 | 10 | 0.47 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | 11.546 | 正常(N) | -- | -- | 66.57 | 正常(N) | -- | -- | 1.195 | 正常(N) | -- | -- | 0.002 | 正常(N) | -- | --
2023-08-11 16 | -- | -- | 139285.353 | 正常(N) | -- | -- | 3.205 | 10 | 0.446 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | 11.799 | 正常(N) | -- | -- | 69.888 | 正常(N) | -- | -- | 1.196 | 正常(N) | -- | -- | 0.002 | 正常(N) | -- | --
2023-08-11 17 | -- | -- | 147805.954 | 正常(N) | -- | -- | 3.219 | 10 | 0.476 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | 12.438 | 正常(N) | -- | -- | 67.551 | 正常(N) | -- | -- | 1.212 | 正常(N) | -- | -- | 0.002 | 正常(N) | -- | --
2023-08-11 18 | -- | -- | 134093.27 | 正常(N) | -- | -- | 3.249 | 10 | 0.436 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | 11.23 | 正常(N) | -- | -- | 65.6 | 正常(N) | -- | -- | 1.292 | 正常(N) | -- | -- | 0.002 | 正常(N) | -- | --
2023-08-11 19 | -- | -- | 136686.639 | 正常(N) | -- | -- | 3.238 | 10 | 0.443 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | 11.474 | 正常(N) | -- | -- | 65.714 | 正常(N) | -- | -- | 1.42 | 正常(N) | -- | -- | 0.002 | 正常(N) | -- | --
2023-08-11 20 | -- | -- | 140914.808 | 正常(N) | -- | -- | 3.149 | 10 | 0.444 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | 11.706 | 正常(N) | -- | -- | 61.19 | 正常(N) | -- | -- | 1.725 | 正常(N) | -- | -- | 0.002 | 正常(N) | -- | --
2023-08-11 21 | -- | -- | 147141.757 | 正常(N) | -- | -- | 3.522 | 10 | 0.518 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | 12.072 | 正常(N) | -- | -- | 56.397 | 正常(N) | -- | -- | 1.805 | 正常(N) | -- | -- | 0.002 | 正常(N) | -- | --
2023-08-11 22 | -- | -- | 141677.676 | 正常(N) | -- | -- | 3.535 | 10 | 0.501 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | 11.626 | 正常(N) | -- | -- | 56.431 | 正常(N) | -- | -- | 2.037 | 正常(N) | -- | -- | 0.002 | 正常(N) | -- | --
2023-08-11 23 | -- | -- | 135870.594 | 正常(N) | -- | -- | 4.009 | 10 | 0.545 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | 11.216 | 正常(N) | -- | -- | 59.316 | 正常(N) | -- | -- | 1.671 | 正常(N) | -- | -- | 0.002 | 正常(N) | -- | --
2023-08-12 00 | -- | -- | 140155.404 | 正常(N) | -- | -- | 3.968 | 10 | 0.556 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | 11.68 | 正常(N) | -- | -- | 62.275 | 正常(N) | -- | -- | 1.73 | 正常(N) | -- | -- | 0.002 | 正常(N) | -- | --
2023-08-12 01 | -- | -- | 138338.05 | 正常(N) | -- | -- | 4.108 | 10 | 0.568 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | 11.722 | 正常(N) | -- | -- | 68.096 | 正常(N) | -- | -- | 1.648 | 正常(N) | -- | -- | 0.002 | 正常(N) | -- | --
2023-08-12 02 | -- | -- | 140200.978 | 正常(N) | -- | -- | 3.578 | 10 | 0.502 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | 11.786 | 正常(N) | -- | -- | 66.211 | 正常(N) | -- | -- | 1.603 | 正常(N) | -- | -- | 0.002 | 正常(N) | -- | --
2023-08-12 03 | -- | -- | 143321.223 | 正常(N) | -- | -- | 3.257 | 10 | 0.467 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | 11.87 | 正常(N) | -- | -- | 61.632 | 正常(N) | -- | -- | 1.309 | 正常(N) | -- | -- | 0.002 | 正常(N) | -- | --
2023-08-12 04 | -- | -- | 147820.053 | 正常(N) | -- | -- | 2.72 | 10 | 0.402 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | 12.239 | 正常(N) | -- | -- | 61.684 | 正常(N) | -- | -- | 1.267 | 正常(N) | -- | -- | 0.002 | 正常(N) | -- | --
2023-08-12 05 | -- | -- | 147566.475 | 正常(N) | -- | -- | 3.151 | 10 | 0.465 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | 12.136 | 正常(N) | -- | -- | 59.222 | 正常(N) | -- | -- | 1.282 | 正常(N) | -- | -- | 0.002 | 正常(N) | -- | --
2023-08-12 06 | -- | -- | 151117.081 | 正常(N) | -- | -- | 2.869 | 10 | 0.434 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | 12.358 | 正常(N) | -- | -- | 58.575 | 正常(N) | -- | -- | 1.202 | 正常(N) | -- | -- | 0.002 | 正常(N) | -- | --
2023-08-12 07 | -- | -- | 144595.127 | 正常(N) | -- | -- | 3.188 | 10 | 0.461 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | 11.964 | 正常(N) | -- | -- | 60.644 | 正常(N) | -- | -- | 1.265 | 正常(N) | -- | -- | 0.002 | 正常(N) | -- | --
2023-08-12 08 | -- | -- | 137272.813 | 正常(N) | -- | -- | 2.722 | 10 | 0.374 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | 11.437 | 正常(N) | -- | -- | 63.16 | 正常(N) | -- | -- | 1.266 | 正常(N) | -- | -- | 0.002 | 正常(N) | -- | --
2023-08-12 09 | -- | -- | 146480.932 | 正常(N) | -- | -- | 2.856 | 10 | 0.418 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | 12.064 | 正常(N) | -- | -- | 59.675 | 正常(N) | -- | -- | 1.224 | 正常(N) | -- | -- | 0.002 | 正常(N) | -- | --
2023-08-12 10 | -- | -- | 128726.025 | 正常(N) | -- | -- | 2.456 | 10 | 0.316 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | 10.618 | 正常(N) | -- | -- | 60.81 | 正常(N) | -- | -- | 1.286 | 正常(N) | -- | -- | 0.002 | 正常(N) | -- | --
2023-08-12 11 | -- | -- | 139915.636 | 正常(N) | -- | -- | 2.691 | 10 | 0.377 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | 11.698 | 正常(N) | -- | -- | 65.514 | 正常(N) | -- | -- | 1.134 | 正常(N) | -- | -- | 0.002 | 正常(N) | -- | --
2023-08-12 12 | -- | -- | 138805.054 | 正常(N) | -- | -- | 2.397 | 10 | 0.333 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | 11.593 | 正常(N) | -- | -- | 65.372 | 正常(N) | -- | -- | 1.138 | 正常(N) | -- | -- | 0.002 | 正常(N) | -- | --
2023-08-12 13 | -- | -- | 133357.458 | 正常(N) | -- | -- | 3.385 | 10 | 0.451 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | 11.13 | 正常(N) | -- | -- | 64.459 | 正常(N) | -- | -- | 1.189 | 正常(N) | -- | -- | 0.002 | 正常(N) | -- | --
2023-08-12 14 | -- | -- | 139954.62 | 正常(N) | -- | -- | 3.397 | 10 | 0.475 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | 11.651 | 正常(N) | -- | -- | 63.7 | 正常(N) | -- | -- | 1.188 | 正常(N) | -- | -- | 0.002 | 正常(N) | -- | --
2023-08-12 15 | -- | -- | 141117.772 | 正常(N) | -- | -- | 3.055 | 10 | 0.431 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | 11.688 | 正常(N) | -- | -- | 62.235 | 正常(N) | -- | -- | 1.154 | 正常(N) | -- | -- | 0.002 | 正常(N) | -- | --
2023-08-12 16 | -- | -- | 139865.457 | 正常(N) | -- | -- | 2.467 | 10 | 0.345 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | 11.599 | 正常(N) | -- | -- | 62.529 | 正常(N) | -- | -- | 1.131 | 正常(N) | -- | -- | 0.002 | 正常(N) | -- | --
2023-08-12 17 | -- | -- | 137153.075 | 正常(N) | -- | -- | 2.859 | 10 | 0.392 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | 11.406 | 正常(N) | -- | -- | 63.814 | 正常(N) | -- | -- | 1.137 | 正常(N) | -- | -- | 0.002 | 正常(N) | -- | --
2023-08-12 18 | -- | -- | 141072.61 | 正常(N) | -- | -- | 3.516 | 10 | 0.496 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | 11.687 | 正常(N) | -- | -- | 62.118 | 正常(N) | -- | -- | 1.1 | 正常(N) | -- | -- | 0.002 | 正常(N) | -- | --
2023-08-12 19 | -- | -- | 146497.15 | 正常(N) | -- | -- | 3.759 | 10 | 0.551 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | 12.125 | 正常(N) | -- | -- | 62.613 | 正常(N) | -- | -- | 1.115 | 正常(N) | -- | -- | 0.002 | 正常(N) | -- | --
2023-08-12 20 | -- | -- | 129503.044 | 正常(N) | -- | -- | 3.674 | 10 | 0.476 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | 10.651 | 正常(N) | -- | -- | 59.508 | 正常(N) | -- | -- | 1.193 | 正常(N) | -- | -- | 0.002 | 正常(N) | -- | --
2023-08-12 21 | -- | -- | 139860.541 | 正常(N) | -- | -- | 3.895 | 10 | 0.545 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | 11.617 | 正常(N) | -- | -- | 62.134 | 正常(N) | -- | -- | 1.39 | 正常(N) | -- | -- | 0.002 | 正常(N) | -- | --
2023-08-12 22 | -- | -- | 148314.576 | 正常(N) | -- | -- | 4.094 | 10 | 0.607 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | 12.23 | 正常(N) | -- | -- | 59.571 | 正常(N) | -- | -- | 1.344 | 正常(N) | -- | -- | 0.002 | 正常(N) | -- | --
2023-08-12 23 | -- | -- | 147288.368 | 正常(N) | -- | -- | 4.517 | 10 | 0.665 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | 12.211 | 正常(N) | -- | -- | 61.649 | 正常(N) | -- | -- | 1.31 | 正常(N) | -- | -- | 0.002 | 正常(N) | -- | --
2023-08-13 00 | -- | -- | 135389.182 | 正常(N) | -- | -- | 4.377 | 10 | 0.593 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | 11.136 | 正常(N) | -- | -- | 59.391 | 正常(N) | -- | -- | 1.23 | 正常(N) | -- | -- | 0.002 | 正常(N) | -- | --
2023-08-13 01 | -- | -- | 142300.064 | 正常(N) | -- | -- | 4.722 | 10 | 0.672 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | 11.613 | 正常(N) | -- | -- | 57.128 | 正常(N) | -- | -- | 1.14 | 正常(N) | -- | -- | 0.002 | 正常(N) | -- | --
2023-08-13 02 | -- | -- | 148168.62 | 正常(N) | -- | -- | 4.664 | 10 | 0.691 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | 12.091 | 正常(N) | -- | -- | 56.987 | 正常(N) | -- | -- | 1.202 | 正常(N) | -- | -- | 0.002 | 正常(N) | -- | --
2023-08-13 03 | -- | -- | 149774.014 | 正常(N) | -- | -- | 4.794 | 10 | 0.718 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | 12.315 | 正常(N) | -- | -- | 59.215 | 正常(N) | -- | -- | 1.191 | 正常(N) | -- | -- | 0.002 | 正常(N) | -- | --
2023-08-13 04 | -- | -- | 153686.384 | 正常(N) | -- | -- | 4.899 | 10 | 0.753 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | 12.564 | 正常(N) | -- | -- | 57.636 | 正常(N) | -- | -- | 1.258 | 正常(N) | -- | -- | 0.002 | 正常(N) | -- | --
2023-08-13 05 | -- | -- | 146343.06 | 正常(N) | -- | -- | 4.935 | 10 | 0.722 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | 12.011 | 正常(N) | -- | -- | 58.44 | 正常(N) | -- | -- | 1.218 | 正常(N) | -- | -- | 0.002 | 正常(N) | -- | --
2023-08-13 06 | -- | -- | 145783.112 | 正常(N) | -- | -- | 4.593 | 10 | 0.67 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | 11.936 | 正常(N) | -- | -- | 57.873 | 正常(N) | -- | -- | 1.189 | 正常(N) | -- | -- | 0.002 | 正常(N) | -- | --
2023-08-13 07 | -- | -- | 128555.071 | 正常(N) | -- | -- | 4.398 | 10 | 0.565 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | 10.54 | 正常(N) | -- | -- | 58.835 | 正常(N) | -- | -- | 1.177 | 正常(N) | -- | -- | 0.002 | 正常(N) | -- | --
2023-08-13 08 | -- | -- | 143313.662 | 正常(N) | -- | -- | 4.268 | 10 | 0.612 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | 11.841 | 正常(N) | -- | -- | 62.042 | 正常(N) | -- | -- | 1.242 | 正常(N) | -- | -- | 0.002 | 正常(N) | -- | --
2023-08-13 09 | -- | -- | 139842.085 | 正常(N) | -- | -- | 3.722 | 10 | 0.521 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | 11.671 | 正常(N) | -- | -- | 62.975 | 正常(N) | -- | -- | 1.346 | 正常(N) | -- | -- | 0.002 | 正常(N) | -- | --
2023-08-13 10 | -- | -- | 141014.07 | 正常(N) | -- | -- | 3.304 | 10 | 0.466 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | 11.782 | 正常(N) | -- | -- | 64.672 | 正常(N) | -- | -- | 1.326 | 正常(N) | -- | -- | 0.002 | 正常(N) | -- | --
2023-08-13 11 | -- | -- | 142091.545 | 正常(N) | -- | -- | 3.393 | 10 | 0.482 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | 11.963 | 正常(N) | -- | -- | 67.258 | 正常(N) | -- | -- | 1.256 | 正常(N) | -- | -- | 0.002 | 正常(N) | -- | --
2023-08-13 12 | -- | -- | 137738.82 | 正常(N) | -- | -- | 3.321 | 10 | 0.457 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | 11.699 | 正常(N) | -- | -- | 70.712 | 正常(N) | -- | -- | 1.132 | 正常(N) | -- | -- | 0.002 | 正常(N) | -- | --
2023-08-13 13 | -- | -- | 136462.508 | 正常(N) | -- | -- | 3.031 | 10 | 0.414 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | 11.42 | 正常(N) | -- | -- | 66.251 | 正常(N) | -- | -- | 1.037 | 正常(N) | -- | -- | 0.002 | 正常(N) | -- | --
2023-08-13 14 | -- | -- | 139237.622 | 正常(N) | -- | -- | 2.904 | 10 | 0.404 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | 11.658 | 正常(N) | -- | -- | 65.611 | 正常(N) | -- | -- | 1.07 | 正常(N) | -- | -- | 0.002 | 正常(N) | -- | --
2023-08-13 15 | -- | -- | 135826.584 | 正常(N) | -- | -- | 2.07 | 10 | 0.281 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | 11.474 | 正常(N) | -- | -- | 69.655 | 正常(N) | -- | -- | 1.054 | 正常(N) | -- | -- | 0.002 | 正常(N) | -- | --
2023-08-13 16 | -- | -- | 131193.184 | 正常(N) | -- | -- | 1.628 | 10 | 0.214 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | 11.184 | 正常(N) | -- | -- | 71.737 | 正常(N) | -- | -- | 1.106 | 正常(N) | -- | -- | 0.002 | 正常(N) | -- | --
2023-08-13 17 | -- | -- | 137481.244 | 正常(N) | -- | -- | 1.177 | 10 | 0.162 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | 11.643 | 正常(N) | -- | -- | 70.112 | 正常(N) | -- | -- | 1.09 | 正常(N) | -- | -- | 0.002 | 正常(N) | -- | --
2023-08-13 18 | -- | -- | 139210.393 | 正常(N) | -- | -- | 1.653 | 10 | 0.23 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | 11.63 | 正常(N) | -- | -- | 65.11 | 正常(N) | -- | -- | 1.167 | 正常(N) | -- | -- | 0.002 | 正常(N) | -- | --
2023-08-13 19 | -- | -- | 140437.4 | 正常(N) | -- | -- | 2.839 | 10 | 0.399 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | 11.802 | 正常(N) | -- | -- | 66.645 | 正常(N) | -- | -- | 1.264 | 正常(N) | -- | -- | 0.002 | 正常(N) | -- | --
2023-08-13 20 | -- | -- | 144184.331 | 正常(N) | -- | -- | 3.146 | 10 | 0.454 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | 11.963 | 正常(N) | -- | -- | 62.501 | 正常(N) | -- | -- | 1.387 | 正常(N) | -- | -- | 0.002 | 正常(N) | -- | --
2023-08-13 21 | -- | -- | 148807.292 | 正常(N) | -- | -- | 3.313 | 10 | 0.493 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | 12.367 | 正常(N) | -- | -- | 62.025 | 正常(N) | -- | -- | 1.381 | 正常(N) | -- | -- | 0.002 | 正常(N) | -- | --
2023-08-13 22 | -- | -- | 141112.173 | 正常(N) | -- | -- | 3.575 | 10 | 0.504 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | 11.718 | 正常(N) | -- | -- | 62.309 | 正常(N) | -- | -- | 1.395 | 正常(N) | -- | -- | 0.002 | 正常(N) | -- | --
2023-08-13 23 | -- | -- | 139633.55 | 正常(N) | -- | -- | 3.712 | 10 | 0.518 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | 11.683 | 正常(N) | -- | -- | 64.863 | 正常(N) | -- | -- | 1.334 | 正常(N) | -- | -- | 0.002 | 正常(N) | -- | --
2023-08-14 00 | -- | -- | 142718.192 | 正常(N) | -- | -- | 4.103 | 10 | 0.586 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | 11.789 | 正常(N) | -- | -- | 60.653 | 正常(N) | -- | -- | 1.253 | 正常(N) | -- | -- | 0.002 | 正常(N) | -- | --
2023-08-14 01 | -- | -- | 144969.488 | 正常(N) | -- | -- | 4.02 | 10 | 0.583 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | 11.894 | 正常(N) | -- | -- | 58.149 | 正常(N) | -- | -- | 1.26 | 正常(N) | -- | -- | 0.002 | 正常(N) | -- | --
2023-08-14 02 | -- | -- | 146090.696 | 正常(N) | -- | -- | 4.457 | 10 | 0.651 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | 11.89 | 正常(N) | -- | -- | 56.15 | 正常(N) | -- | -- | 1.23 | 正常(N) | -- | -- | 0.002 | 正常(N) | -- | --
2023-08-14 03 | -- | -- | 143182.969 | 正常(N) | -- | -- | 4.559 | 10 | 0.653 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | 11.579 | 正常(N) | -- | -- | 54.203 | 正常(N) | -- | -- | 1.142 | 正常(N) | -- | -- | 0.002 | 正常(N) | -- | --
2023-08-14 04 | -- | -- | 149063.009 | 正常(N) | -- | -- | 4.639 | 10 | 0.691 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | 11.948 | 正常(N) | -- | -- | 51.495 | 正常(N) | -- | -- | 1.164 | 正常(N) | -- | -- | 0.002 | 正常(N) | -- | --
2023-08-14 05 | -- | -- | 150704.378 | 正常(N) | -- | -- | 4.667 | 10 | 0.703 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | 12.053 | 正常(N) | -- | -- | 51.065 | 正常(N) | -- | -- | 1.051 | 正常(N) | -- | -- | 0.002 | 正常(N) | -- | --
2023-08-14 06 | -- | -- | 152039.29 | 正常(N) | -- | -- | 5.093 | 10 | 0.774 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | 12.232 | 正常(N) | -- | -- | 53.201 | 正常(N) | -- | -- | 1.045 | 正常(N) | -- | -- | 0.002 | 正常(N) | -- | --
2023-08-14 07 | -- | -- | 159022.735 | 正常(N) | -- | -- | 4.385 | 10 | 0.697 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | 12.938 | 正常(N) | -- | -- | 56.01 | 正常(N) | -- | -- | 1.226 | 正常(N) | -- | -- | 0.002 | 正常(N) | -- | --
2023-08-14 08 | -- | -- | 150041.709 | 正常(N) | -- | -- | 4.381 | 10 | 0.657 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | 12.297 | 正常(N) | -- | -- | 58.507 | 正常(N) | -- | -- | 1.237 | 正常(N) | -- | -- | 0.002 | 正常(N) | -- | --
2023-08-14 09 | -- | -- | 142343.776 | 正常(N) | -- | -- | 3.775 | 10 | 0.537 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | 11.807 | 正常(N) | -- | -- | 62.223 | 正常(N) | -- | -- | 1.242 | 正常(N) | -- | -- | 0.002 | 正常(N) | -- | --
2023-08-14 10 | -- | -- | 143002.615 | 正常(N) | -- | -- | 3.809 | 10 | 0.545 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | 11.913 | 正常(N) | -- | -- | 64.253 | 正常(N) | -- | -- | 1.11 | 正常(N) | -- | -- | 0.002 | 正常(N) | -- | --
2023-08-14 11 | -- | -- | 157931.509 | 正常(N) | -- | -- | 3.318 | 10 | 0.524 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | 13.047 | 正常(N) | -- | -- | 61.564 | 正常(N) | -- | -- | 1.132 | 正常(N) | -- | -- | 0.002 | 正常(N) | -- | --
2023-08-14 12 | -- | -- | 143494.037 | 正常(N) | -- | -- | 3.305 | 10 | 0.474 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | 12.02 | 正常(N) | -- | -- | 66.121 | 正常(N) | -- | -- | 1.035 | 正常(N) | -- | -- | 0.002 | 正常(N) | -- | --
2023-08-14 13 | -- | -- | 144340.479 | 正常(N) | -- | -- | 3.085 | 10 | 0.445 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | 12.032 | 正常(N) | -- | -- | 64.734 | 正常(N) | -- | -- | 1.038 | 正常(N) | -- | -- | 0.002 | 正常(N) | -- | --
2023-08-14 14 | -- | -- | 135558.388 | 正常(N) | -- | -- | 2.961 | 10 | 0.401 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | 11.293 | 正常(N) | -- | -- | 64.626 | 正常(N) | -- | -- | 1.038 | 正常(N) | -- | -- | 0.002 | 正常(N) | -- | --
2023-08-14 15 | -- | -- | 135216.628 | 正常(N) | -- | -- | 1.946 | 10 | 0.263 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | 11.282 | 正常(N) | -- | -- | 64.859 | 正常(N) | -- | -- | 1.039 | 正常(N) | -- | -- | 0.002 | 正常(N) | -- | --
2023-08-14 16 | -- | -- | 136511.368 | 正常(N) | -- | -- | 1.671 | 10 | 0.228 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | 11.488 | 正常(N) | -- | -- | 67.262 | 正常(N) | -- | -- | 1.046 | 正常(N) | -- | -- | 0.002 | 正常(N) | -- | --
2023-08-14 17 | -- | -- | 138106.735 | 正常(N) | -- | -- | 1.581 | 10 | 0.218 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | 11.589 | 正常(N) | -- | -- | 66.43 | 正常(N) | -- | -- | 1.1 | 正常(N) | -- | -- | 0.002 | 正常(N) | -- | --
2023-08-14 18 | -- | -- | 140665.019 | 正常(N) | -- | -- | 2.813 | 10 | 0.396 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | 11.674 | 正常(N) | -- | -- | 62.773 | 正常(N) | -- | -- | 1.23 | 正常(N) | -- | -- | 0.002 | 正常(N) | -- | --
2023-08-14 19 | -- | -- | 141910.832 | 正常(N) | -- | -- | 2.866 | 10 | 0.407 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | 11.82 | 正常(N) | -- | -- | 64.073 | 正常(N) | -- | -- | 1.331 | 正常(N) | -- | -- | 0.002 | 正常(N) | -- | --
2023-08-14 20 | -- | -- | 144793.225 | 正常(N) | -- | -- | 3.23 | 10 | 0.468 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | 12.061 | 正常(N) | -- | -- | 63.401 | 正常(N) | -- | -- | 1.273 | 正常(N) | -- | -- | 0.002 | 正常(N) | -- | --
2023-08-14 21 | -- | -- | 137850.834 | 正常(N) | -- | -- | 3.422 | 10 | 0.472 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | 11.522 | 正常(N) | -- | -- | 64.084 | 正常(N) | -- | -- | 1.303 | 正常(N) | -- | -- | 0.002 | 正常(N) | -- | --
2023-08-14 22 | -- | -- | 146892.685 | 正常(N) | -- | -- | 4.228 | 10 | 0.621 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | 12.162 | 正常(N) | -- | -- | 61.665 | 正常(N) | -- | -- | 1.251 | 正常(N) | -- | -- | 0.002 | 正常(N) | -- | --
2023-08-14 23 | -- | -- | 138297.092 | 正常(N) | -- | -- | 3.975 | 10 | 0.55 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | 11.383 | 正常(N) | -- | -- | 59.569 | 正常(N) | -- | -- | 1.201 | 正常(N) | -- | -- | 0.002 | 正常(N) | -- | --
2023-08-15 00 | -- | -- | 147944.326 | 正常(N) | -- | -- | 4.436 | 10 | 0.656 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | 12.166 | 正常(N) | -- | -- | 59.78 | 正常(N) | -- | -- | 1.174 | 正常(N) | -- | -- | 0.002 | 正常(N) | -- | --
2023-08-15 01 | -- | -- | 150582.771 | 正常(N) | -- | -- | 4.105 | 10 | 0.618 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | 12.391 | 正常(N) | -- | -- | 59.82 | 正常(N) | -- | -- | 1.159 | 正常(N) | -- | -- | 0.002 | 正常(N) | -- | --
2023-08-15 02 | -- | -- | 129127.603 | 正常(N) | -- | -- | 4.62 | 10 | 0.597 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | 10.579 | 正常(N) | -- | -- | 58.671 | 正常(N) | -- | -- | 1.214 | 正常(N) | -- | -- | 0.002 | 正常(N) | -- | --
2023-08-15 03 | -- | -- | 103403.399 | 正常(N) | -- | -- | 4.084 | 10 | 0.422 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | 8.44 | 正常(N) | -- | -- | 57.732 | 正常(N) | -- | -- | 1.183 | 正常(N) | -- | -- | 0.002 | 正常(N) | -- | --
2023-08-15 04 | -- | -- | 100287.621 | 正常(N) | -- | -- | 4.528 | 10 | 0.454 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | 8.214 | 正常(N) | -- | -- | 56.155 | 正常(N) | -- | -- | 1.165 | 正常(N) | -- | -- | 0.002 | 正常(N) | -- | --
2023-08-15 05 | -- | -- | 153264.914 | 正常(N) | -- | -- | 4.603 | 10 | 0.705 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | 12.487 | 正常(N) | -- | -- | 56.569 | 正常(N) | -- | -- | 1.141 | 正常(N) | -- | -- | 0.002 | 正常(N) | -- | --
2023-08-15 06 | -- | -- | 149764.401 | 正常(N) | -- | -- | 5.094 | 10 | 0.763 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | 12.173 | 正常(N) | -- | -- | 55.338 | 正常(N) | -- | -- | 1.194 | 正常(N) | -- | -- | 0.002 | 正常(N) | -- | --
2023-08-15 07 | -- | -- | 152051.666 | 正常(N) | -- | -- | 4.796 | 10 | 0.729 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | 12.445 | 正常(N) | -- | -- | 58.285 | 正常(N) | -- | -- | 1.204 | 正常(N) | -- | -- | 0.002 | 正常(N) | -- | --
2023-08-15 08 | -- | -- | 139160.443 | 正常(N) | -- | -- | 4.935 | 10 | 0.687 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | 11.457 | 正常(N) | -- | -- | 58.742 | 正常(N) | -- | -- | 1.232 | 正常(N) | -- | -- | 0.002 | 正常(N) | -- | --
2023-08-15 09 | -- | -- | 139448.045 | 正常(N) | -- | -- | 3.782 | 10 | 0.527 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | 11.592 | 正常(N) | -- | -- | 62.816 | 正常(N) | -- | -- | 1.225 | 正常(N) | -- | -- | 0.002 | 正常(N) | -- | --
2023-08-15 10 | -- | -- | 144447.173 | 正常(N) | -- | -- | 3.624 | 10 | 0.523 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | 12.061 | 正常(N) | -- | -- | 64.802 | 正常(N) | -- | -- | 1.131 | 正常(N) | -- | -- | 0.002 | 正常(N) | -- | --
2023-08-15 11 | -- | -- | 139625.602 | 正常(N) | -- | -- | 3.108 | 10 | 0.434 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | 11.676 | 正常(N) | -- | -- | 65.193 | 正常(N) | -- | -- | 1.147 | 正常(N) | -- | -- | 0.002 | 正常(N) | -- | --
2023-08-15 12 | -- | -- | 137311.847 | 正常(N) | -- | -- | 3.145 | 10 | 0.432 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | 11.512 | 正常(N) | -- | -- | 66.288 | 正常(N) | -- | -- | 1.111 | 正常(N) | -- | -- | 0.002 | 正常(N) | -- | --
2023-08-15 13 | -- | -- | 136370.841 | 正常(N) | -- | -- | 2.959 | 10 | 0.404 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | 11.396 | 正常(N) | -- | -- | 65.326 | 正常(N) | -- | -- | 1.054 | 正常(N) | -- | -- | 0.002 | 正常(N) | -- | --
2023-08-15 14 | -- | -- | 143515.665 | 正常(N) | -- | -- | 2.751 | 10 | 0.395 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | 11.91 | 正常(N) | -- | -- | 63.325 | 正常(N) | -- | -- | 1.041 | 正常(N) | -- | -- | 0.002 | 正常(N) | -- | --
2023-08-15 15 | -- | -- | 144300.079 | 正常(N) | -- | -- | 1.808 | 10 | 0.261 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | 11.981 | 正常(N) | -- | -- | 63.319 | 正常(N) | -- | -- | 1.09 | 正常(N) | -- | -- | 0.002 | 正常(N) | -- | --
2023-08-15 16 | -- | -- | 133980.335 | 正常(N) | -- | -- | 1.777 | 10 | 0.238 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | 11.158 | 正常(N) | -- | -- | 64.504 | 正常(N) | -- | -- | 1.137 | 正常(N) | -- | -- | 0.002 | 正常(N) | -- | --
2023-08-15 17 | -- | -- | 114118.776 | 正常(N) | -- | -- | 1.821 | 10 | 0.208 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | 9.509 | 正常(N) | -- | -- | 63.715 | 正常(N) | -- | -- | 1.243 | 正常(N) | -- | -- | 0.002 | 正常(N) | -- | --
2023-08-15 18 | -- | -- | 120624.738 | 正常(N) | -- | -- | 2.825 | 10 | 0.341 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | 9.989 | 正常(N) | -- | -- | 61.796 | 正常(N) | -- | -- | 1.292 | 正常(N) | -- | -- | 0.002 | 正常(N) | -- | --
2023-08-15 19 | -- | -- | 148754.13 | 正常(N) | -- | -- | 2.69 | 10 | 0.4 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | 12.254 | 正常(N) | -- | -- | 59.633 | 正常(N) | -- | -- | 1.371 | 正常(N) | -- | -- | 0.002 | 正常(N) | -- | --
2023-08-15 20 | -- | -- | 148078.796 | 正常(N) | -- | -- | 3.211 | 10 | 0.476 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | 12.109 | 正常(N) | -- | -- | 57.004 | 正常(N) | -- | -- | 1.374 | 正常(N) | -- | -- | 0.002 | 正常(N) | -- | --
2023-08-15 21 | -- | -- | 153813.2 | 正常(N) | -- | -- | 3.298 | 10 | 0.507 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | 12.595 | 正常(N) | -- | -- | 57.282 | 正常(N) | -- | -- | 1.466 | 正常(N) | -- | -- | 0.002 | 正常(N) | -- | --
2023-08-15 22 | -- | -- | 152692.752 | 正常(N) | -- | -- | 3.962 | 10 | 0.605 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | 12.439 | 正常(N) | -- | -- | 55.871 | 正常(N) | -- | -- | 1.433 | 正常(N) | -- | -- | 0.002 | 正常(N) | -- | --
2023-08-15 23 | -- | -- | 149265.331 | 正常(N) | -- | -- | 3.776 | 10 | 0.564 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | 12.19 | 正常(N) | -- | -- | 56.681 | 正常(N) | -- | -- | 1.428 | 正常(N) | -- | -- | 0.002 | 正常(N) | -- | --
2023-08-16 00 | -- | -- | 151249.815 | 正常(N) | -- | -- | 4.179 | 10 | 0.632 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | 12.333 | 正常(N) | -- | -- | 56.106 | 正常(N) | -- | -- | 1.415 | 正常(N) | -- | -- | 0.002 | 正常(N) | -- | --
2023-08-16 01 | -- | -- | 148943.231 | 正常(N) | -- | -- | 4.139 | 10 | 0.616 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | 12.156 | 正常(N) | -- | -- | 56.787 | 正常(N) | -- | -- | 1.32 | 正常(N) | -- | -- | 0.002 | 正常(N) | -- | --
2023-08-16 02 | -- | -- | 148449.274 | 正常(N) | -- | -- | 4.634 | 10 | 0.688 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | 12.133 | 正常(N) | -- | -- | 56.729 | 正常(N) | -- | -- | 1.34 | 正常(N) | -- | -- | 0.002 | 正常(N) | -- | --
2023-08-16 03 | -- | -- | 108381.8 | 正常(N) | -- | -- | 4.383 | 10 | 0.475 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | 8.871 | 正常(N) | -- | -- | 56.903 | 正常(N) | -- | -- | 1.295 | 正常(N) | -- | -- | 0.002 | 正常(N) | -- | --
2023-08-16 04 | -- | -- | 139686.403 | 正常(N) | -- | -- | 4.807 | 10 | 0.671 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | 11.49 | 正常(N) | -- | -- | 59.815 | 正常(N) | -- | -- | 1.231 | 正常(N) | -- | -- | 0.002 | 正常(N) | -- | --
2023-08-16 05 | -- | -- | 145341.563 | 正常(N) | -- | -- | 4.318 | 10 | 0.628 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | 11.863 | 正常(N) | -- | -- | 57.845 | 正常(N) | -- | -- | 1.094 | 正常(N) | -- | -- | 0.002 | 正常(N) | -- | --
2023-08-16 06 | -- | -- | 151682.96 | 正常(N) | -- | -- | 4.903 | 10 | 0.744 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | 12.369 | 正常(N) | -- | -- | 57.316 | 正常(N) | -- | -- | 1.055 | 正常(N) | -- | -- | 0.002 | 正常(N) | -- | --
2023-08-16 07 | -- | -- | 158739.154 | 正常(N) | -- | -- | 4.981 | 10 | 0.791 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | 12.97 | 正常(N) | -- | -- | 57.951 | 正常(N) | -- | -- | 1.072 | 正常(N) | -- | -- | 0.002 | 正常(N) | -- | --
2023-08-16 08 | -- | -- | 151480.242 | 正常(N) | -- | -- | 4.825 | 10 | 0.731 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | 12.407 | 正常(N) | -- | -- | 58.232 | 正常(N) | -- | -- | 1.083 | 正常(N) | -- | -- | 0.002 | 正常(N) | -- | --
2023-08-16 09 | -- | -- | 138261.106 | 正常(N) | -- | -- | 3.577 | 10 | 0.495 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | 11.595 | 正常(N) | -- | -- | 66.307 | 正常(N) | -- | -- | 1.194 | 正常(N) | -- | -- | 0.002 | 正常(N) | -- | --
2023-08-16 10 | -- | -- | 121032.931 | 正常(N) | -- | -- | 3.53 | 10 | 0.427 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | 10.144 | 正常(N) | -- | -- | 65.705 | 正常(N) | -- | -- | 1.185 | 正常(N) | -- | -- | 0.002 | 正常(N) | -- | --
2023-08-16 11 | -- | -- | 128851.626 | 正常(N) | -- | -- | 3.09 | 10 | 0.398 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | 10.728 | 正常(N) | -- | -- | 63.928 | 正常(N) | -- | -- | 1.196 | 正常(N) | -- | -- | 0.002 | 正常(N) | -- | --
2023-08-16 12 | -- | -- | 153401.33 | 正常(N) | -- | -- | 2.946 | 10 | 0.452 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | 12.716 | 正常(N) | -- | -- | 62.871 | 正常(N) | -- | -- | 1.075 | 正常(N) | -- | -- | 0.002 | 正常(N) | -- | --
2023-08-16 13 | -- | -- | 132595.603 | 正常(N) | -- | -- | 2.865 | 10 | 0.38 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | 10.999 | 正常(N) | -- | -- | 62.851 | 正常(N) | -- | -- | 1.096 | 正常(N) | -- | -- | 0.002 | 正常(N) | -- | --
2023-08-16 14 | -- | -- | 158644.904 | 正常(N) | -- | -- | 2.618 | 10 | 0.415 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | 13.084 | 正常(N) | -- | -- | 60.876 | 正常(N) | -- | -- | 1.169 | 正常(N) | -- | -- | 0.002 | 正常(N) | -- | --
2023-08-16 15 | -- | -- | 169724.354 | 正常(N) | -- | -- | 1.796 | 10 | 0.305 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | 14.014 | 正常(N) | -- | -- | 60.712 | 正常(N) | -- | -- | 1.23 | 正常(N) | -- | -- | 0.002 | 正常(N) | -- | --
2023-08-16 16 | -- | -- | 170545.961 | 正常(N) | -- | -- | 1.664 | 10 | 0.284 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | 14.051 | 正常(N) | -- | -- | 60.252 | 正常(N) | -- | -- | 1.156 | 正常(N) | -- | -- | 0.002 | 正常(N) | -- | --
2023-08-16 17 | -- | -- | 159078.547 | 正常(N) | -- | -- | 1.678 | 10 | 0.267 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | 13.065 | 正常(N) | -- | -- | 59.11 | 正常(N) | -- | -- | 1.175 | 正常(N) | -- | -- | 0.002 | 正常(N) | -- | --
2023-08-16 18 | -- | -- | 149827.025 | 正常(N) | -- | -- | 2.741 | 10 | 0.411 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | 12.267 | 正常(N) | -- | -- | 57.339 | 正常(N) | -- | -- | 1.347 | 正常(N) | -- | -- | 0.002 | 正常(N) | -- | --
2023-08-16 19 | -- | -- | 152110.067 | 正常(N) | -- | -- | 3.487 | 10 | 0.53 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | 12.431 | 正常(N) | -- | -- | 56.438 | 正常(N) | -- | -- | 1.396 | 正常(N) | -- | -- | 0.002 | 正常(N) | -- | --
2023-08-16 20 | -- | -- | 159519.625 | 正常(N) | -- | -- | 3.723 | 10 | 0.594 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | 12.966 | 正常(N) | -- | -- | 54.408 | 正常(N) | -- | -- | 1.576 | 正常(N) | -- | -- | 0.002 | 正常(N) | -- | --
2023-08-16 21 | -- | -- | 157071.824 | 正常(N) | -- | -- | 3.711 | 10 | 0.583 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | 12.796 | 正常(N) | -- | -- | 54.788 | 正常(N) | -- | -- | 1.684 | 正常(N) | -- | -- | 0.002 | 正常(N) | -- | --
2023-08-16 22 | -- | -- | 155379.549 | 正常(N) | -- | -- | 4.241 | 10 | 0.659 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | 12.669 | 正常(N) | -- | -- | 55.336 | 正常(N) | -- | -- | 1.604 | 正常(N) | -- | -- | 0.002 | 正常(N) | -- | --
2023-08-16 23 | -- | -- | 155651.687 | 正常(N) | -- | -- | 3.946 | 10 | 0.614 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | 12.778 | 正常(N) | -- | -- | 56.988 | 正常(N) | -- | -- | 1.682 | 正常(N) | -- | -- | 0.002 | 正常(N) | -- | --
2023-08-17 00 | -- | -- | 176476.52 | 正常(N) | -- | -- | 4.655 | 10 | 0.821 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | 14.555 | 正常(N) | -- | -- | 59.349 | 正常(N) | -- | -- | 1.538 | 正常(N) | -- | -- | 0.002 | 正常(N) | -- | --
2023-08-17 01 | -- | -- | 102136.531 | 正常(N) | -- | -- | 4.012 | 10 | 0.41 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | 8.305 | 正常(N) | -- | -- | 54.786 | 正常(N) | -- | -- | 1.57 | 正常(N) | -- | -- | 0.002 | 正常(N) | -- | --
2023-08-17 02 | -- | -- | 158996.002 | 正常(N) | -- | -- | 4.756 | 10 | 0.756 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | 12.937 | 正常(N) | -- | -- | 55.111 | 正常(N) | -- | -- | 1.504 | 正常(N) | -- | -- | 0.002 | 正常(N) | -- | --
2023-08-17 03 | -- | -- | 161046.508 | 正常(N) | -- | -- | 4.451 | 10 | 0.717 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | 13.126 | 正常(N) | -- | -- | 55.688 | 正常(N) | -- | -- | 1.457 | 正常(N) | -- | -- | 0.002 | 正常(N) | -- | --
2023-08-17 04 | -- | -- | 119620.297 | 正常(N) | -- | -- | 5.093 | 10 | 0.609 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | 9.714 | 正常(N) | -- | -- | 53.169 | 正常(N) | -- | -- | 1.47 | 正常(N) | -- | -- | 0.002 | 正常(N) | -- | --
2023-08-17 05 | -- | -- | 159021.137 | 正常(N) | -- | -- | 4.829 | 10 | 0.768 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | 12.9 | 正常(N) | -- | -- | 54.581 | 正常(N) | -- | -- | 1.389 | 正常(N) | -- | -- | 0.002 | 正常(N) | -- | --
2023-08-17 06 | -- | -- | 144359.744 | 正常(N) | -- | -- | 5.331 | 10 | 0.77 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | 11.739 | 正常(N) | -- | -- | 55.149 | 正常(N) | -- | -- | 1.342 | 正常(N) | -- | -- | 0.002 | 正常(N) | -- | --
2023-08-17 07 | -- | -- | 143520.081 | 正常(N) | -- | -- | 4.599 | 10 | 0.66 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | 11.743 | 正常(N) | -- | -- | 56.228 | 正常(N) | -- | -- | 1.327 | 正常(N) | -- | -- | 0.002 | 正常(N) | -- | --
2023-08-17 08 | -- | -- | 164907.426 | 正常(N) | -- | -- | 4.782 | 10 | 0.789 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | 13.608 | 正常(N) | -- | -- | 61.114 | 正常(N) | -- | -- | 1.283 | 正常(N) | -- | -- | 0.002 | 正常(N) | -- | --
2023-08-17 09 | -- | -- | 150868.151 | 正常(N) | -- | -- | 3.773 | 10 | 0.569 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | 12.728 | 正常(N) | -- | -- | 68.302 | 正常(N) | -- | -- | 1.185 | 正常(N) | -- | -- | 0.002 | 正常(N) | -- | --
2023-08-17 10 | -- | -- | 142933.507 | 正常(N) | -- | -- | 4.009 | 10 | 0.573 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | 12.129 | 正常(N) | -- | -- | 70.858 | 正常(N) | -- | -- | 1.151 | 正常(N) | -- | -- | 0.002 | 正常(N) | -- | --
2023-08-17 11 | -- | -- | 120443.62 | 正常(N) | -- | -- | 2.17 | 10 | 0.261 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | 10.34 | 正常(N) | -- | -- | 73.954 | 正常(N) | -- | -- | 1.173 | 正常(N) | -- | -- | 0.002 | 正常(N) | -- | --
2023-08-17 12 | -- | -- | 117755.07 | 正常(N) | -- | -- | 2.199 | 10 | 0.259 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | 10.248 | 正常(N) | -- | -- | 79.269 | 正常(N) | -- | -- | 1.212 | 正常(N) | -- | -- | 0.002 | 正常(N) | -- | --
2023-08-17 13 | -- | -- | 123618.042 | 正常(N) | -- | -- | 3.045 | 10 | 0.376 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | 10.626 | 正常(N) | -- | -- | 74.863 | 正常(N) | -- | -- | 1.112 | 正常(N) | -- | -- | 0.002 | 正常(N) | -- | --
2023-08-17 14 | -- | -- | 121326.675 | 正常(N) | -- | -- | 2.686 | 10 | 0.326 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | 10.412 | 正常(N) | -- | -- | 74.513 | 正常(N) | -- | -- | 1.194 | 正常(N) | -- | -- | 0.002 | 正常(N) | -- | --
2023-08-17 15 | -- | -- | 119534.222 | 正常(N) | -- | -- | 1.767 | 10 | 0.211 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | 10.261 | 正常(N) | -- | -- | 73.312 | 正常(N) | -- | -- | 1.414 | 正常(N) | -- | -- | 0.002 | 正常(N) | -- | --
2023-08-17 16 | -- | -- | 134926.832 | 正常(N) | -- | -- | 2.715 | 10 | 0.366 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | 11.392 | 正常(N) | -- | -- | 67.37 | 正常(N) | -- | -- | 1.444 | 正常(N) | -- | -- | 0.002 | 正常(N) | -- | --
2023-08-17 17 | -- | -- | 168134.004 | 正常(N) | -- | -- | 3.079 | 10 | 0.518 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | 13.843 | 正常(N) | -- | -- | 59.078 | 正常(N) | -- | -- | 1.322 | 正常(N) | -- | -- | 0.002 | 正常(N) | -- | --
2023-08-17 18 | -- | -- | 160131.288 | 正常(N) | -- | -- | 2.542 | 10 | 0.407 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | 13.102 | 正常(N) | -- | -- | 56.689 | 正常(N) | -- | -- | 1.443 | 正常(N) | -- | -- | 0.002 | 正常(N) | -- | --
2023-08-17 19 | -- | -- | 162380.542 | 正常(N) | -- | -- | 1.135 | 10 | 0.184 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | 13.311 | 正常(N) | -- | -- | 57.954 | 正常(N) | -- | -- | 1.384 | 正常(N) | -- | -- | 0.002 | 正常(N) | -- | --
2023-08-17 20 | -- | -- | 114787.129 | 正常(N) | -- | -- | 0.882 | 10 | 0.101 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | 9.486 | 正常(N) | -- | -- | 60.268 | 正常(N) | -- | -- | 1.395 | 正常(N) | -- | -- | 0.002 | 正常(N) | -- | --
2023-08-17 21 | -- | -- | 130415.827 | 正常(N) | -- | -- | 0.643 | 10 | 0.084 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | 10.82 | 正常(N) | -- | -- | 61.72 | 正常(N) | -- | -- | 1.377 | 正常(N) | -- | -- | 0.002 | 正常(N) | -- | --
2023-08-17 22 | -- | -- | 127271.657 | 正常(N) | -- | -- | 1.668 | 10 | 0.212 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | 10.556 | 正常(N) | -- | -- | 61.772 | 正常(N) | -- | -- | 1.463 | 正常(N) | -- | -- | 0.002 | 正常(N) | -- | --
2023-08-17 23 | -- | -- | 126107.2 | 正常(N) | -- | -- | 1.912 | 10 | 0.241 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | 10.49 | 正常(N) | -- | -- | 61.793 | 正常(N) | -- | -- | 1.406 | 正常(N) | -- | -- | 0.002 | 正常(N) | -- | --
2023-08-18 00 | -- | -- | 127697.424 | 正常(N) | -- | -- | 2.05 | 10 | 0.262 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | 10.539 | 正常(N) | -- | -- | 59.963 | 正常(N) | -- | -- | 1.459 | 正常(N) | -- | -- | 0.002 | 正常(N) | -- | --
2023-08-18 01 | -- | -- | 124476.994 | 正常(N) | -- | -- | 1.987 | 10 | 0.247 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | 10.19 | 正常(N) | -- | -- | 57.266 | 正常(N) | -- | -- | 1.384 | 正常(N) | -- | -- | 0.002 | 正常(N) | -- | --
2023-08-18 02 | -- | -- | 120596.701 | 正常(N) | -- | -- | 2.367 | 10 | 0.285 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | 9.868 | 正常(N) | -- | -- | 58.184 | 正常(N) | -- | -- | 1.355 | 正常(N) | -- | -- | 0.003 | 正常(N) | -- | --
2023-08-18 03 | -- | -- | 71727.917 | 正常(N) | -- | -- | 2.063 | 10 | 0.148 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | 5.851 | 正常(N) | -- | -- | 55.446 | 正常(N) | -- | -- | 1.389 | 正常(N) | -- | -- | 0.002 | 正常(N) | -- | --
2023-08-18 04 | -- | -- | 116839.996 | 正常(N) | -- | -- | 2.324 | 10 | 0.272 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | 9.585 | 正常(N) | -- | -- | 57.241 | 正常(N) | -- | -- | 1.391 | 正常(N) | -- | -- | 0.002 | 正常(N) | -- | --
2023-08-18 05 | -- | -- | 121578.251 | 正常(N) | -- | -- | 2.161 | 10 | 0.263 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | 9.967 | 正常(N) | -- | -- | 57.998 | 正常(N) | -- | -- | 1.365 | 正常(N) | -- | -- | 0.002 | 正常(N) | -- | --
2023-08-18 06 | -- | -- | 125646.966 | 正常(N) | -- | -- | 2.455 | 10 | 0.308 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | 10.35 | 正常(N) | -- | -- | 59.641 | 正常(N) | -- | -- | 1.387 | 正常(N) | -- | -- | 0.002 | 正常(N) | -- | --
2023-08-18 07 | -- | -- | 144395.16 | 正常(N) | -- | -- | 3.433 | 10 | 0.496 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | 11.86 | 正常(N) | -- | -- | 58.661 | 正常(N) | -- | -- | 1.327 | 正常(N) | -- | -- | 0.002 | 正常(N) | -- | --
2023-08-18 08 | -- | -- | 143324.641 | 正常(N) | -- | -- | 2.996 | 10 | 0.429 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | 11.695 | 正常(N) | -- | -- | 56.555 | 正常(N) | -- | -- | 1.391 | 正常(N) | -- | -- | 0.002 | 正常(N) | -- | --
2023-08-18 09 | -- | -- | 140157.366 | 正常(N) | -- | -- | 2.674 | 10 | 0.375 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | 11.486 | 正常(N) | -- | -- | 57.615 | 正常(N) | -- | -- | 1.469 | 正常(N) | -- | -- | 0.002 | 正常(N) | -- | --
2023-08-18 10 | -- | -- | 159124.015 | 正常(N) | -- | -- | 3.084 | 10 | 0.491 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | 13.424 | 正常(N) | -- | -- | 67.294 | 正常(N) | -- | -- | 1.4 | 正常(N) | -- | -- | 0.002 | 正常(N) | -- | --
2023-08-18 11 | -- | -- | 150303.486 | 正常(N) | -- | -- | 2.734 | 10 | 0.411 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | 12.459 | 正常(N) | -- | -- | 62.172 | 正常(N) | -- | -- | 1.332 | 正常(N) | -- | -- | 0.002 | 正常(N) | -- | --
2023-08-18 12 | -- | -- | 146077.318 | 正常(N) | -- | -- | 2.981 | 10 | 0.435 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | 12 | 正常(N) | -- | -- | 58.424 | 正常(N) | -- | -- | 1.303 | 正常(N) | -- | -- | 0.002 | 正常(N) | -- | --
2023-08-18 13 | -- | 停运 | 94597.152 | 正常(N) | -- | -- | 2.552 | 10 | 0.241 | 正常(N) | -- | -- | 有效数据不足 | -- | 7.711 | 正常(N) | -- | -- | 54.759 | 正常(N) | -- | -- | 1.267 | 正常(N) | -- | -- | 0.002 | 正常(N) | -- | --
2023-08-18 14 | -- | 停运 | 29128.782 | 正常(N) | -- | -- | 2.886 | 10 | 0.084 | 正常(N) | -- | -- | 有效数据不足 | -- | 2.278 | 正常(N) | -- | -- | 42.629 | 正常(N) | -- | -- | 1.1 | 正常(N) | -- | -- | 0.002 | 正常(N) | -- | --
2023-08-18 15 | -- | 停运 | 31762.058 | 正常(N) | -- | -- | 2.324 | 10 | 0.074 | 正常(N) | -- | -- | 有效数据不足 | -- | 2.438 | 正常(N) | -- | -- | 37.576 | 正常(N) | -- | -- | 1.022 | 正常(N) | -- | -- | 0.002 | 正常(N) | -- | --
2023-08-18 16 | -- | 停运 | 36981.269 | 正常(N) | -- | -- | 2.639 | 10 | 0.098 | 正常(N) | -- | -- | 有效数据不足 | -- | 2.789 | 正常(N) | -- | -- | 35.227 | 正常(N) | -- | -- | 1.024 | 正常(N) | -- | -- | 0.002 | 正常(N) | -- | --
2023-08-18 17 | -- | 停运 | 20035.717 | 正常(N) | -- | -- | 2.345 | 10 | 0.047 | 正常(N) | -- | -- | 有效数据不足 | -- | 1.498 | 正常(N) | -- | -- | 31.716 | 正常(N) | -- | -- | 1.003 | 正常(N) | -- | -- | 0.002 | 正常(N) | -- | --
2023-08-18 18 | -- | 停运 | 45353.572 | 正常(N) | -- | -- | 2.94 | 10 | 0.133 | 正常(N) | -- | -- | 有效数据不足 | -- | 3.479 | 正常(N) | -- | -- | 32.014 | 正常(N) | -- | -- | 1.174 | 正常(N) | -- | -- | 0.002 | 正常(N) | -- | --
2023-08-18 19 | -- | -- | 169615.173 | 正常(N) | -- | -- | 3.081 | 10 | 0.523 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | 13.222 | 正常(N) | -- | -- | 41.151 | 正常(N) | -- | -- | 1.625 | 正常(N) | -- | -- | 0.002 | 正常(N) | -- | --
2023-08-18 20 | -- | -- | 170227.546 | 正常(N) | -- | -- | 3.142 | 10 | 0.535 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | 13.346 | 正常(N) | -- | -- | 43.226 | 正常(N) | -- | -- | 1.496 | 正常(N) | -- | -- | 0.002 | 正常(N) | -- | --
2023-08-18 21 | -- | -- | 139116.686 | 正常(N) | -- | -- | 3.045 | 10 | 0.424 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | 11.203 | 正常(N) | -- | -- | 51.72 | 正常(N) | -- | -- | 1.562 | 正常(N) | -- | -- | 0.002 | 正常(N) | -- | --
2023-08-18 22 | -- | -- | 162226.552 | 正常(N) | -- | -- | 3.176 | 10 | 0.515 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | 13.105 | 正常(N) | -- | -- | 52.77 | 正常(N) | -- | -- | 1.505 | 正常(N) | -- | -- | 0.002 | 正常(N) | -- | --
2023-08-18 23 | -- | -- | 138321.922 | 正常(N) | -- | -- | 2.912 | 10 | 0.403 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | 11.173 | 正常(N) | -- | -- | 52.334 | 正常(N) | -- | -- | 1.512 | 正常(N) | -- | -- | 0.002 | 正常(N) | -- | --
2023-08-19 00 | -- | -- | 156629.09 | 正常(N) | -- | -- | 3.02 | 10 | 0.473 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | 12.63 | 正常(N) | -- | -- | 51.656 | 正常(N) | -- | -- | 1.463 | 正常(N) | -- | -- | 0.002 | 正常(N) | -- | --
2023-08-19 01 | -- | -- | 171700.068 | 正常(N) | -- | -- | 2.891 | 10 | 0.496 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | 13.794 | 正常(N) | -- | -- | 50.703 | 正常(N) | -- | -- | 1.444 | 正常(N) | -- | -- | 0.002 | 正常(N) | -- | --
2023-08-19 02 | -- | -- | 53898.716 | 正常(N) | -- | -- | 2.765 | 10 | 0.149 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | 4.29 | 正常(N) | -- | -- | 48.529 | 正常(N) | -- | -- | 1.421 | 正常(N) | -- | -- | 0.002 | 正常(N) | -- | --
2023-08-19 03 | -- | -- | 131848.357 | 正常(N) | -- | -- | 2.672 | 10 | 0.352 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | 10.491 | 正常(N) | -- | -- | 47.429 | 正常(N) | -- | -- | 1.437 | 正常(N) | -- | -- | 0.002 | 正常(N) | -- | --
2023-08-19 04 | -- | -- | 155504.576 | 正常(N) | -- | -- | 2.858 | 10 | 0.444 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | 12.376 | 正常(N) | -- | -- | 48.11 | 正常(N) | -- | -- | 1.36 | 正常(N) | -- | -- | 0.002 | 正常(N) | -- | --
2023-08-19 05 | -- | -- | 172358.95 | 正常(N) | -- | -- | 2.763 | 10 | 0.476 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | 13.755 | 正常(N) | -- | -- | 48.571 | 正常(N) | -- | -- | 1.379 | 正常(N) | -- | -- | 0.002 | 正常(N) | -- | --
2023-08-19 06 | -- | -- | 149830.172 | 正常(N) | -- | -- | 2.731 | 10 | 0.409 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | 11.822 | 正常(N) | -- | -- | 45.309 | 正常(N) | -- | -- | 1.268 | 正常(N) | -- | -- | 0.002 | 正常(N) | -- | --
2023-08-19 07 | -- | -- | 161202.511 | 正常(N) | -- | -- | 2.721 | 10 | 0.439 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | 12.792 | 正常(N) | -- | -- | 47.605 | 正常(N) | -- | -- | 1.346 | 正常(N) | -- | -- | 0.002 | 正常(N) | -- | --
2023-08-19 08 | -- | -- | 130346.536 | 正常(N) | -- | -- | 2.585 | 10 | 0.337 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | 10.398 | 正常(N) | -- | -- | 48.061 | 正常(N) | -- | -- | 1.437 | 正常(N) | -- | -- | 0.002 | 正常(N) | -- | --
2023-08-19 09 | -- | -- | 154461.048 | 正常(N) | -- | -- | 2.528 | 10 | 0.391 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | 12.346 | 正常(N) | -- | -- | 49.198 | 正常(N) | -- | -- | 1.472 | 正常(N) | -- | -- | 0.002 | 正常(N) | -- | --
2023-08-19 10 | -- | -- | 147789.571 | 正常(N) | -- | -- | 2.538 | 10 | 0.375 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | 11.883 | 正常(N) | -- | -- | 51.791 | 正常(N) | -- | -- | 1.399 | 正常(N) | -- | -- | 0.002 | 正常(N) | -- | --
2023-08-19 11 | -- | -- | 144425.304 | 正常(N) | -- | -- | 2.496 | 10 | 0.361 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | 11.702 | 正常(N) | -- | -- | 54.324 | 正常(N) | -- | -- | 1.349 | 正常(N) | -- | -- | 0.002 | 正常(N) | -- | --
2023-08-19 12 | -- | -- | 136543.629 | 正常(N) | -- | -- | 2.252 | 10 | 0.307 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | 11.029 | 正常(N) | -- | -- | 53.199 | 正常(N) | -- | -- | 1.306 | 正常(N) | -- | -- | 0.002 | 正常(N) | -- | --
2023-08-19 13 | -- | -- | 143879.463 | 正常(N) | -- | -- | 1.952 | 10 | 0.281 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | 11.591 | 正常(N) | -- | -- | 52.224 | 正常(N) | -- | -- | 1.121 | 正常(N) | -- | -- | 0.002 | 正常(N) | -- | --
2023-08-19 14 | -- | -- | 147760.88 | 正常(N) | -- | -- | 1.8 | 10 | 0.266 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | 11.846 | 正常(N) | -- | -- | 52.074 | 正常(N) | -- | -- | 0.971 | 正常(N) | -- | -- | 0.002 | 正常(N) | -- | --
2023-08-19 15 | -- | -- | 136509.998 | 正常(N) | -- | -- | 1.93 | 10 | 0.263 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | 11.029 | 正常(N) | -- | -- | 54.234 | 正常(N) | -- | -- | 0.982 | 正常(N) | -- | -- | 0.002 | 正常(N) | -- | --
2023-08-19 16 | -- | -- | 137387.466 | 正常(N) | -- | -- | 1.841 | 10 | 0.253 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | 11.045 | 正常(N) | -- | -- | 52.883 | 正常(N) | -- | -- | 0.95 | 正常(N) | -- | -- | 0.002 | 正常(N) | -- | --
2023-08-19 17 | -- | -- | 134917.11 | 正常(N) | -- | -- | 1.834 | 10 | 0.247 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | 10.887 | 正常(N) | -- | -- | 53.702 | 正常(N) | -- | -- | 0.978 | 正常(N) | -- | -- | 0.002 | 正常(N) | -- | --
2023-08-19 18 | -- | -- | 139673.682 | 正常(N) | -- | -- | 2.172 | 10 | 0.303 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | 11.246 | 正常(N) | -- | -- | 53.197 | 正常(N) | -- | -- | 0.963 | 正常(N) | -- | -- | 0.002 | 正常(N) | -- | --
2023-08-19 19 | -- | -- | 144305.837 | 正常(N) | -- | -- | 2.247 | 10 | 0.324 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | 11.603 | 正常(N) | -- | -- | 53.158 | 正常(N) | -- | -- | 0.966 | 正常(N) | -- | -- | 0.002 | 正常(N) | -- | --
2023-08-19 20 | -- | -- | 145493.267 | 正常(N) | -- | -- | 2.231 | 10 | 0.325 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | 11.665 | 正常(N) | -- | -- | 52.192 | 正常(N) | -- | -- | 0.959 | 正常(N) | -- | -- | 0.002 | 正常(N) | -- | --
2023-08-19 21 | -- | -- | 144683.863 | 正常(N) | -- | -- | 2.324 | 10 | 0.336 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | 11.699 | 正常(N) | -- | -- | 54.207 | 正常(N) | -- | -- | 1.002 | 正常(N) | -- | -- | 0.002 | 正常(N) | -- | --
2023-08-19 22 | -- | -- | 143443.161 | 正常(N) | -- | -- | 2.412 | 10 | 0.346 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | 11.652 | 正常(N) | -- | -- | 55.961 | 正常(N) | -- | -- | 1.094 | 正常(N) | -- | -- | 0.002 | 正常(N) | -- | --
2023-08-19 23 | -- | -- | 140172.26 | 正常(N) | -- | -- | 2.488 | 10 | 0.349 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | 11.325 | 正常(N) | -- | -- | 53.747 | 正常(N) | -- | -- | 1.151 | 正常(N) | -- | -- | 0.002 | 正常(N) | -- | --
2023-08-20 00 | -- | -- | 145158.819 | 正常(N) | -- | -- | 2.346 | 10 | 0.341 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | 11.69 | 正常(N) | -- | -- | 52.361 | 正常(N) | -- | -- | 1.221 | 正常(N) | -- | -- | 0.002 | 正常(N) | -- | --
2023-08-20 01 | -- | -- | 149273.206 | 正常(N) | -- | -- | 2.461 | 10 | 0.367 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | 11.949 | 正常(N) | -- | -- | 50.378 | 正常(N) | -- | -- | 1.262 | 正常(N) | -- | -- | 0.002 | 正常(N) | -- | --
2023-08-20 02 | -- | -- | 101460.85 | 正常(N) | -- | -- | 2.218 | 10 | 0.225 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | 8.185 | 正常(N) | -- | -- | 50.515 | 正常(N) | -- | -- | 1.318 | 正常(N) | -- | -- | 0.002 | 正常(N) | -- | --
2023-08-20 03 | -- | -- | 99032.699 | 正常(N) | -- | -- | 2.434 | 10 | 0.241 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | 7.971 | 正常(N) | -- | -- | 51.445 | 正常(N) | -- | -- | 1.433 | 正常(N) | -- | -- | 0.002 | 正常(N) | -- | --
2023-08-20 04 | -- | -- | 144175.269 | 正常(N) | -- | -- | 2.449 | 10 | 0.353 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | 11.711 | 正常(N) | -- | -- | 53.573 | 正常(N) | -- | -- | 1.459 | 正常(N) | -- | -- | 0.002 | 正常(N) | -- | --
2023-08-20 05 | -- | -- | 141121.2 | 正常(N) | -- | -- | 2.725 | 10 | 0.385 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | 11.399 | 正常(N) | -- | -- | 53.178 | 正常(N) | -- | -- | 1.455 | 正常(N) | -- | -- | 0.002 | 正常(N) | -- | --
2023-08-20 06 | -- | -- | 139492.017 | 正常(N) | -- | -- | 2.593 | 10 | 0.362 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | 11.247 | 正常(N) | -- | -- | 51.774 | 正常(N) | -- | -- | 1.509 | 正常(N) | -- | -- | 0.002 | 正常(N) | -- | --
2023-08-20 07 | -- | -- | 143074.01 | 正常(N) | -- | -- | 2.85 | 10 | 0.408 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | 11.672 | 正常(N) | -- | -- | 55.617 | 正常(N) | -- | -- | 1.467 | 正常(N) | -- | -- | 0.002 | 正常(N) | -- | --
2023-08-20 08 | -- | -- | 133343.073 | 正常(N) | -- | -- | 2.499 | 10 | 0.333 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | 10.996 | 正常(N) | -- | -- | 58.857 | 正常(N) | -- | -- | 1.42 | 正常(N) | -- | -- | 0.002 | 正常(N) | -- | --
2023-08-20 09 | -- | -- | 136843.555 | 正常(N) | -- | -- | 2.504 | 10 | 0.343 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | 11.339 | 正常(N) | -- | -- | 61.091 | 正常(N) | -- | -- | 1.468 | 正常(N) | -- | -- | 0.002 | 正常(N) | -- | --
2023-08-20 10 | -- | -- | 128806.397 | 正常(N) | -- | -- | 2.289 | 10 | 0.295 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | 10.689 | 正常(N) | -- | -- | 61.83 | 正常(N) | -- | -- | 1.418 | 正常(N) | -- | -- | 0.002 | 正常(N) | -- | --
2023-08-20 11 | -- | -- | 136055.859 | 正常(N) | -- | -- | 2.3 | 10 | 0.313 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | 11.211 | 正常(N) | -- | -- | 60.003 | 正常(N) | -- | -- | 1.3 | 正常(N) | -- | -- | 0.002 | 正常(N) | -- | --
2023-08-20 12 | -- | -- | 127646.426 | 正常(N) | -- | -- | 2.074 | 10 | 0.265 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | 10.593 | 正常(N) | -- | -- | 61.197 | 正常(N) | -- | -- | 1.418 | 正常(N) | -- | -- | 0.002 | 正常(N) | -- | --
2023-08-20 13 | -- | -- | 138102.908 | 正常(N) | -- | -- | 2.293 | 10 | 0.317 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | 11.428 | 正常(N) | -- | -- | 60.961 | 正常(N) | -- | -- | 1.473 | 正常(N) | -- | -- | 0.002 | 正常(N) | -- | --
2023-08-20 14 | -- | -- | 141189.664 | 正常(N) | -- | -- | 2.195 | 10 | 0.31 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | 11.612 | 正常(N) | -- | -- | 58.246 | 正常(N) | -- | -- | 1.528 | 正常(N) | -- | -- | 0.002 | 正常(N) | -- | --
2023-08-20 15 | -- | -- | 133246.924 | 正常(N) | -- | -- | 2.362 | 10 | 0.315 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | 10.99 | 正常(N) | -- | -- | 59.055 | 正常(N) | -- | -- | 1.616 | 正常(N) | -- | -- | 0.002 | 正常(N) | -- | --
2023-08-20 16 | -- | -- | 139876.535 | 正常(N) | -- | -- | 2.229 | 10 | 0.312 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | 11.476 | 正常(N) | -- | -- | 57.562 | 正常(N) | -- | -- | 1.64 | 正常(N) | -- | -- | 0.002 | 正常(N) | -- | --
2023-08-20 17 | -- | -- | 139369.044 | 正常(N) | -- | -- | 2.194 | 10 | 0.306 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | 11.384 | 正常(N) | -- | -- | 56.311 | 正常(N) | -- | -- | 1.495 | 正常(N) | -- | -- | 0.002 | 正常(N) | -- | --
2023-08-20 18 | -- | -- | 140916.115 | 正常(N) | -- | -- | 2.09 | 10 | 0.294 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | 11.504 | 正常(N) | -- | -- | 56.031 | 正常(N) | -- | -- | 1.407 | 正常(N) | -- | -- | 0.002 | 正常(N) | -- | --
2023-08-20 19 | -- | -- | 140537.453 | 正常(N) | -- | -- | 2.252 | 10 | 0.317 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | 11.513 | 正常(N) | -- | -- | 57.089 | 正常(N) | -- | -- | 1.462 | 正常(N) | -- | -- | 0.002 | 正常(N) | -- | --
2023-08-20 20 | -- | -- | 153514.307 | 正常(N) | -- | -- | 2.252 | 10 | 0.346 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | 12.525 | 正常(N) | -- | -- | 56.054 | 正常(N) | -- | -- | 1.439 | 正常(N) | -- | -- | 0.002 | 正常(N) | -- | --
2023-08-20 21 | -- | -- | 136899.055 | 正常(N) | -- | -- | 2.264 | 10 | 0.31 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | 11.22 | 正常(N) | -- | -- | 56.32 | 正常(N) | -- | -- | 1.55 | 正常(N) | -- | -- | 0.002 | 正常(N) | -- | --
2023-08-20 22 | -- | -- | 145839.804 | 正常(N) | -- | -- | 2.289 | 10 | 0.334 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | 11.905 | 正常(N) | -- | -- | 56.239 | 正常(N) | -- | -- | 1.496 | 正常(N) | -- | -- | 0.002 | 正常(N) | -- | --
2023-08-20 23 | -- | -- | 135267.923 | 正常(N) | -- | -- | 2.735 | 10 | 0.37 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | 11.129 | 正常(N) | -- | -- | 58.205 | 正常(N) | -- | -- | 1.556 | 正常(N) | -- | -- | 0.002 | 正常(N) | -- | --
2023-08-21 00 | -- | -- | 139102.31 | 正常(N) | -- | -- | 2.468 | 10 | 0.343 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | 11.465 | 正常(N) | -- | -- | 58.338 | 正常(N) | -- | -- | 1.587 | 正常(N) | -- | -- | 0.002 | 正常(N) | -- | --
2023-08-21 01 | -- | -- | 137242.85 | 正常(N) | -- | -- | 2.87 | 10 | 0.394 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | 11.275 | 正常(N) | -- | -- | 58.454 | 正常(N) | -- | -- | 1.528 | 正常(N) | -- | -- | 0.002 | 正常(N) | -- | --
2023-08-21 02 | -- | -- | 108333.721 | 正常(N) | -- | -- | 2.361 | 10 | 0.256 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | 8.894 | 正常(N) | -- | -- | 57.183 | 正常(N) | -- | -- | 1.492 | 正常(N) | -- | -- | 0.002 | 正常(N) | -- | --
2023-08-21 03 | -- | -- | 80271.217 | 正常(N) | -- | -- | 2.187 | 10 | 0.176 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | 6.532 | 正常(N) | -- | -- | 53.787 | 正常(N) | -- | -- | 1.467 | 正常(N) | -- | -- | 0.002 | 正常(N) | -- | --
2023-08-21 04 | -- | -- | 98423.928 | 正常(N) | -- | -- | 1.97 | 10 | 0.194 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | 8.045 | 正常(N) | -- | -- | 54.562 | 正常(N) | -- | -- | 1.571 | 正常(N) | -- | -- | 0.002 | 正常(N) | -- | --
2023-08-21 05 | -- | -- | 90025.614 | 正常(N) | -- | -- | 2.4 | 10 | 0.216 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | 7.31 | 正常(N) | -- | -- | 54.064 | 正常(N) | -- | -- | 1.462 | 正常(N) | -- | -- | 0.002 | 正常(N) | -- | --
2023-08-21 06 | -- | -- | 149027.733 | 正常(N) | -- | -- | 2.487 | 10 | 0.371 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | 12.177 | 正常(N) | -- | -- | 56.953 | 正常(N) | -- | -- | 1.438 | 正常(N) | -- | -- | 0.002 | 正常(N) | -- | --
2023-08-21 07 | -- | -- | 153536.42 | 正常(N) | -- | -- | 2.895 | 10 | 0.445 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | 12.464 | 正常(N) | -- | -- | 54.846 | 正常(N) | -- | -- | 1.452 | 正常(N) | -- | -- | 0.002 | 正常(N) | -- | --
2023-08-21 08 | -- | -- | 146209.501 | 正常(N) | -- | -- | 2.473 | 10 | 0.362 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | 11.873 | 正常(N) | -- | -- | 55.003 | 正常(N) | -- | -- | 1.284 | 正常(N) | -- | -- | 0.002 | 正常(N) | -- | --
2023-08-21 09 | -- | -- | 130979.221 | 正常(N) | -- | -- | 2.472 | 10 | 0.324 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | 10.751 | 正常(N) | -- | -- | 58.477 | 正常(N) | -- | -- | 1.248 | 正常(N) | -- | -- | 0.002 | 正常(N) | -- | --
2023-08-21 10 | -- | -- | 148803.168 | 正常(N) | -- | -- | 2.237 | 10 | 0.333 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | 12.245 | 正常(N) | -- | -- | 59.515 | 正常(N) | -- | -- | 1.274 | 正常(N) | -- | -- | 0.002 | 正常(N) | -- | --
2023-08-21 11 | -- | -- | 125231.647 | 正常(N) | -- | -- | 2.393 | 10 | 0.3 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | 10.341 | 正常(N) | -- | -- | 59.694 | 正常(N) | -- | -- | 1.347 | 正常(N) | -- | -- | 0.002 | 正常(N) | -- | --
2023-08-21 12 | -- | -- | 139741.736 | 正常(N) | -- | -- | 2.273 | 10 | 0.318 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | 11.617 | 正常(N) | -- | -- | 63.104 | 正常(N) | -- | -- | 1.156 | 正常(N) | -- | -- | 0.002 | 正常(N) | -- | --
2023-08-21 13 | -- | -- | 138101.821 | 正常(N) | -- | -- | 2.343 | 10 | 0.324 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | 11.521 | 正常(N) | -- | -- | 64.5 | 正常(N) | -- | -- | 1.057 | 正常(N) | -- | -- | 0.003 | 正常(N) | -- | --
2023-08-21 14 | -- | -- | 136850.282 | 正常(N) | -- | -- | 2.136 | 10 | 0.292 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | 11.491 | 正常(N) | -- | -- | 65.904 | 正常(N) | -- | -- | 1.062 | 正常(N) | -- | -- | 0.003 | 正常(N) | -- | --
2023-08-21 15 | -- | -- | 132196.881 | 正常(N) | -- | -- | 2.522 | 10 | 0.333 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | 10.998 | 正常(N) | -- | -- | 63.337 | 正常(N) | -- | -- | 1.122 | 正常(N) | -- | -- | 0.002 | 正常(N) | -- | --
2023-08-21 16 | -- | -- | 146213.979 | 正常(N) | -- | -- | 3.485 | 10 | 0.51 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | 11.965 | 正常(N) | -- | -- | 58.98 | 正常(N) | -- | -- | 1.083 | 正常(N) | -- | -- | 0.002 | 正常(N) | -- | --
2023-08-21 17 | -- | -- | 142000.969 | 正常(N) | -- | -- | 3.757 | 10 | 0.533 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | 11.613 | 正常(N) | -- | -- | 57.49 | 正常(N) | -- | -- | 1.074 | 正常(N) | -- | -- | 0.002 | 正常(N) | -- | --
2023-08-21 18 | -- | -- | 145194.718 | 正常(N) | -- | -- | 3.696 | 10 | 0.537 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | 11.806 | 正常(N) | -- | -- | 55.615 | 正常(N) | -- | -- | 1.126 | 正常(N) | -- | -- | 0.002 | 正常(N) | -- | --
2023-08-21 19 | -- | -- | 140414.182 | 正常(N) | -- | -- | 3.864 | 10 | 0.543 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | 11.471 | 正常(N) | -- | -- | 57.332 | 正常(N) | -- | -- | 1.142 | 正常(N) | -- | -- | 0.002 | 正常(N) | -- | --
2023-08-21 20 | -- | -- | 116701.029 | 正常(N) | -- | -- | 3.421 | 10 | 0.399 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | 9.504 | 正常(N) | -- | -- | 55.821 | 正常(N) | -- | -- | 1.336 | 正常(N) | -- | -- | 0.002 | 正常(N) | -- | --
2023-08-21 21 | -- | -- | 119822.868 | 正常(N) | -- | -- | 3.973 | 10 | 0.476 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | 9.736 | 正常(N) | -- | -- | 55.33 | 正常(N) | -- | -- | 1.308 | 正常(N) | -- | -- | 0.002 | 正常(N) | -- | --
2023-08-21 22 | -- | -- | 118710.29 | 正常(N) | -- | -- | 3.718 | 10 | 0.441 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | 9.659 | 正常(N) | -- | -- | 55.603 | 正常(N) | -- | -- | 1.276 | 正常(N) | -- | -- | 0.002 | 正常(N) | -- | --
2023-08-21 23 | -- | -- | 127315.072 | 正常(N) | -- | -- | 4.24 | 10 | 0.54 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | 10.342 | 正常(N) | -- | -- | 54.399 | 正常(N) | -- | -- | 1.298 | 正常(N) | -- | -- | 0.002 | 正常(N) | -- | --
2023-08-22 00 | -- | -- | 124818.61 | 正常(N) | -- | -- | 4.019 | 10 | 0.502 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | 10.057 | 正常(N) | -- | -- | 52.886 | 正常(N) | -- | -- | 1.211 | 正常(N) | -- | -- | 0.002 | 正常(N) | -- | --
2023-08-22 01 | -- | -- | 111948.825 | 正常(N) | -- | -- | 4.61 | 10 | 0.516 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | 8.97 | 正常(N) | -- | -- | 51.266 | 正常(N) | -- | -- | 1.251 | 正常(N) | -- | -- | 0.002 | 正常(N) | -- | --
2023-08-22 02 | -- | -- | 58140.586 | 正常(N) | -- | -- | 3.726 | 10 | 0.217 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | 4.677 | 正常(N) | -- | -- | 51.36 | 正常(N) | -- | -- | 1.274 | 正常(N) | -- | -- | 0.002 | 正常(N) | -- | --
2023-08-22 03 | -- | -- | 50471.962 | 正常(N) | -- | -- | 4.571 | 10 | 0.231 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | 4.032 | 正常(N) | -- | -- | 50.234 | 正常(N) | -- | -- | 1.286 | 正常(N) | -- | -- | 0.002 | 正常(N) | -- | --
2023-08-22 04 | -- | -- | 117969.951 | 正常(N) | -- | -- | 4.442 | 10 | 0.524 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | 9.532 | 正常(N) | -- | -- | 53.966 | 正常(N) | -- | -- | 1.243 | 正常(N) | -- | -- | 0.002 | 正常(N) | -- | --
2023-08-22 05 | -- | -- | 123134.841 | 正常(N) | -- | -- | 5.29 | 10 | 0.651 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | 9.989 | 正常(N) | -- | -- | 55.122 | 正常(N) | -- | -- | 1.231 | 正常(N) | -- | -- | 0.002 | 正常(N) | -- | --
2023-08-22 06 | -- | -- | 128802.268 | 正常(N) | -- | -- | 5.14 | 10 | 0.662 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | 10.493 | 正常(N) | -- | -- | 56.009 | 正常(N) | -- | -- | 1.162 | 正常(N) | -- | -- | 0.002 | 正常(N) | -- | --
2023-08-22 07 | -- | -- | 138507.099 | 正常(N) | -- | -- | 3.815 | 10 | 0.528 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | 11.375 | 正常(N) | -- | -- | 58.712 | 正常(N) | -- | -- | 1.218 | 正常(N) | -- | -- | 0.002 | 正常(N) | -- | --
2023-08-22 08 | -- | -- | 131202.046 | 正常(N) | -- | -- | 1.062 | 10 | 0.139 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | 10.784 | 正常(N) | -- | -- | 59.345 | 正常(N) | -- | -- | 1.24 | 正常(N) | -- | -- | 0.002 | 正常(N) | -- | --
2023-08-22 09 | -- | -- | 151641.587 | 正常(N) | -- | -- | 1.134 | 10 | 0.172 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | 12.607 | 正常(N) | -- | -- | 63.389 | 正常(N) | -- | -- | 1.053 | 正常(N) | -- | -- | 0.002 | 正常(N) | -- | --
2023-08-22 10 | -- | -- | 128446.509 | 正常(N) | -- | -- | 0.689 | 10 | 0.089 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | 10.573 | 正常(N) | -- | -- | 61.166 | 正常(N) | -- | -- | 1.079 | 正常(N) | -- | -- | 0.002 | 正常(N) | -- | --
2023-08-22 11 | -- | -- | 137027.88 | 正常(N) | -- | -- | 0.814 | 10 | 0.112 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | 11.451 | 正常(N) | -- | -- | 63.961 | 正常(N) | -- | -- | 1.071 | 正常(N) | -- | -- | 0.002 | 正常(N) | -- | --
2023-08-22 12 | -- | -- | 156148.538 | 正常(N) | -- | -- | 0.751 | 10 | 0.117 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | 12.999 | 正常(N) | -- | -- | 64.207 | 正常(N) | -- | -- | 1.04 | 正常(N) | -- | -- | 0.002 | 正常(N) | -- | --
2023-08-22 13 | -- | -- | 134422.382 | 正常(N) | -- | -- | 1.214 | 10 | 0.163 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | 11.136 | 正常(N) | -- | -- | 62.358 | 正常(N) | -- | -- | 1.022 | 正常(N) | -- | -- | 0.003 | 正常(N) | -- | --
2023-08-22 14 | -- | -- | 148206.398 | 正常(N) | -- | -- | 1.84 | 10 | 0.273 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | 12.332 | 正常(N) | -- | -- | 64.321 | 正常(N) | -- | -- | 1.04 | 正常(N) | -- | -- | 0.003 | 正常(N) | -- | --
2023-08-22 15 | -- | -- | 136456.343 | 正常(N) | -- | -- | 0.95 | 10 | 0.13 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | 11.329 | 正常(N) | -- | -- | 63.018 | 正常(N) | -- | -- | 1.027 | 正常(N) | -- | -- | 0.002 | 正常(N) | -- | --
2023-08-22 16 | -- | -- | 133298.829 | 正常(N) | -- | -- | 0.776 | 10 | 0.103 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | 11.053 | 正常(N) | -- | -- | 62.718 | 正常(N) | -- | -- | 1.056 | 正常(N) | -- | -- | 0.002 | 正常(N) | -- | --
2023-08-22 17 | -- | -- | 130891.53 | 正常(N) | -- | -- | 0.829 | 10 | 0.109 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | 10.942 | 正常(N) | -- | -- | 64.269 | 正常(N) | -- | -- | 1.072 | 正常(N) | -- | -- | 0.002 | 正常(N) | -- | --
2023-08-22 18 | -- | -- | 156817.818 | 正常(N) | -- | -- | 1.939 | 10 | 0.304 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | 13.196 | 正常(N) | -- | -- | 66.431 | 正常(N) | -- | -- | 1.227 | 正常(N) | -- | -- | 0.002 | 正常(N) | -- | --
2023-08-22 19 | -- | -- | 143493.992 | 正常(N) | -- | -- | 2.94 | 10 | 0.422 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | 11.677 | 正常(N) | -- | -- | 55.168 | 正常(N) | -- | -- | 1.328 | 正常(N) | -- | -- | 0.002 | 正常(N) | -- | --
2023-08-22 20 | -- | -- | 145486.548 | 正常(N) | -- | -- | 3.143 | 10 | 0.457 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | 11.543 | 正常(N) | -- | -- | 47.732 | 正常(N) | -- | -- | 1.262 | 正常(N) | -- | -- | 0.002 | 正常(N) | -- | --
2023-08-22 21 | -- | -- | 136928.002 | 正常(N) | -- | -- | 3.503 | 10 | 0.48 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | 11.021 | 正常(N) | -- | -- | 51.937 | 正常(N) | -- | -- | 1.17 | 正常(N) | -- | -- | 0.002 | 正常(N) | -- | --
2023-08-22 22 | -- | -- | 154188.106 | 正常(N) | -- | -- | 3.137 | 10 | 0.484 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | 12.419 | 正常(N) | -- | -- | 53.688 | 正常(N) | -- | -- | 1.032 | 正常(N) | -- | -- | 0.002 | 正常(N) | -- | --
2023-08-22 23 | -- | -- | 141232.135 | 正常(N) | -- | -- | 3.352 | 10 | 0.473 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | 11.351 | 正常(N) | -- | -- | 52.37 | 正常(N) | -- | -- | 0.981 | 正常(N) | -- | -- | 0.002 | 正常(N) | -- | --
2023-08-23 00 | -- | -- | 107393.401 | 正常(N) | -- | -- | 3.176 | 10 | 0.341 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | 8.577 | 正常(N) | -- | -- | 49.668 | 正常(N) | -- | -- | 1.037 | 正常(N) | -- | -- | 0.002 | 正常(N) | -- | --
2023-08-23 01 | -- | -- | 148056.961 | 正常(N) | -- | -- | 3.36 | 10 | 0.497 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | 11.906 | 正常(N) | -- | -- | 52.874 | 正常(N) | -- | -- | 1.02 | 正常(N) | -- | -- | 0.002 | 正常(N) | -- | --
2023-08-23 02 | -- | -- | 126797.288 | 正常(N) | -- | -- | 3.281 | 10 | 0.416 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | 10.138 | 正常(N) | -- | -- | 50.765 | 正常(N) | -- | -- | 1.035 | 正常(N) | -- | -- | 0.002 | 正常(N) | -- | --
2023-08-23 03 | -- | -- | 97058.584 | 正常(N) | -- | -- | 3.345 | 10 | 0.325 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | 7.793 | 正常(N) | -- | -- | 51.566 | 正常(N) | -- | -- | 0.996 | 正常(N) | -- | -- | 0.002 | 正常(N) | -- | --
2023-08-23 04 | -- | -- | 110243.006 | 正常(N) | -- | -- | 3.297 | 10 | 0.363 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | 8.875 | 正常(N) | -- | -- | 52.456 | 正常(N) | -- | -- | 1.059 | 正常(N) | -- | -- | 0.002 | 正常(N) | -- | --
2023-08-23 05 | -- | -- | 138302.879 | 正常(N) | -- | -- | 3.443 | 10 | 0.476 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | 11.048 | 正常(N) | -- | -- | 50.84 | 正常(N) | -- | -- | 1.032 | 正常(N) | -- | -- | 0.002 | 正常(N) | -- | --
2023-08-23 06 | -- | -- | 143621.579 | 正常(N) | -- | -- | 3.43 | 10 | 0.493 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | 11.633 | 正常(N) | -- | -- | 54.969 | 正常(N) | -- | -- | 1.03 | 正常(N) | -- | -- | 0.002 | 正常(N) | -- | --
2023-08-23 07 | -- | -- | 136608.998 | 正常(N) | -- | -- | 3.414 | 10 | 0.466 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | 11.168 | 正常(N) | -- | -- | 57.698 | 正常(N) | -- | -- | 1.099 | 正常(N) | -- | -- | 0.002 | 正常(N) | -- | --
2023-08-23 08 | -- | -- | 140838.758 | 正常(N) | -- | -- | 3.232 | 10 | 0.455 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | 11.465 | 正常(N) | -- | -- | 56.59 | 正常(N) | -- | -- | 1.168 | 正常(N) | -- | -- | 0.002 | 正常(N) | -- | --
2023-08-23 09 | -- | -- | 139363.978 | 正常(N) | -- | -- | 3.334 | 10 | 0.465 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | 11.454 | 正常(N) | -- | -- | 58.947 | 正常(N) | -- | -- | 1.455 | 正常(N) | -- | -- | 0.002 | 正常(N) | -- | --
2023-08-23 10 | -- | -- | 143025.861 | 正常(N) | -- | -- | 3.083 | 10 | 0.441 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | 11.869 | 正常(N) | -- | -- | 60.509 | 正常(N) | -- | -- | 1.462 | 正常(N) | -- | -- | 0.002 | 正常(N) | -- | --
2023-08-23 11 | -- | -- | 143207.116 | 正常(N) | -- | -- | 3.432 | 10 | 0.491 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | 11.87 | 正常(N) | -- | -- | 60.383 | 正常(N) | -- | -- | 1.538 | 正常(N) | -- | -- | 0.002 | 正常(N) | -- | --
2023-08-23 12 | -- | -- | 135231.641 | 正常(N) | -- | -- | 3.178 | 10 | 0.43 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | 11.225 | 正常(N) | -- | -- | 61.065 | 正常(N) | -- | -- | 1.406 | 正常(N) | -- | -- | 0.002 | 正常(N) | -- | --
2023-08-23 13 | -- | -- | 141926.218 | 正常(N) | -- | -- | 3.757 | 10 | 0.533 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | 11.764 | 正常(N) | -- | -- | 61.625 | 正常(N) | -- | -- | 1.199 | 正常(N) | -- | -- | 0.002 | 正常(N) | -- | --
2023-08-23 14 | -- | -- | 140894.688 | 正常(N) | -- | -- | 3.037 | 10 | 0.428 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | 11.601 | 正常(N) | -- | -- | 60.74 | 正常(N) | -- | -- | 1.028 | 正常(N) | -- | -- | 0.002 | 正常(N) | -- | --
2023-08-23 15 | -- | -- | 150009.496 | 正常(N) | -- | -- | 2.467 | 10 | 0.37 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | 12.327 | 正常(N) | -- | -- | 60.256 | 正常(N) | -- | -- | 1.021 | 正常(N) | -- | -- | 0.002 | 正常(N) | -- | --
2023-08-23 16 | -- | -- | 139733.83 | 正常(N) | -- | -- | 2.115 | 10 | 0.295 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | 11.526 | 正常(N) | -- | -- | 60.56 | 正常(N) | -- | -- | 1.117 | 正常(N) | -- | -- | 0.002 | 正常(N) | -- | --
2023-08-23 17 | -- | -- | 157840.402 | 正常(N) | -- | -- | 2.305 | 10 | 0.364 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | 12.995 | 正常(N) | -- | -- | 60.257 | 正常(N) | -- | -- | 1.105 | 正常(N) | -- | -- | 0.002 | 正常(N) | -- | --
2023-08-23 18 | -- | -- | 147074.364 | 正常(N) | -- | -- | 2.739 | 10 | 0.403 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | 12.042 | 正常(N) | -- | -- | 58.2 | 正常(N) | -- | -- | 1.264 | 正常(N) | -- | -- | 0.002 | 正常(N) | -- | --
2023-08-23 19 | -- | -- | 144656.018 | 正常(N) | -- | -- | 4.159 | 10 | 0.602 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | 11.67 | 正常(N) | -- | -- | 52.385 | 正常(N) | -- | -- | 1.402 | 正常(N) | -- | -- | 0.002 | 正常(N) | -- | --
2023-08-23 20 | -- | -- | 127686.12 | 正常(N) | -- | -- | 3.324 | 10 | 0.424 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | 10.185 | 正常(N) | -- | -- | 49.134 | 正常(N) | -- | -- | 1.278 | 正常(N) | -- | -- | 0.002 | 正常(N) | -- | --
2023-08-23 21 | -- | -- | 107534.551 | 正常(N) | -- | -- | 3.307 | 10 | 0.356 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | 8.573 | 正常(N) | -- | -- | 49.544 | 正常(N) | -- | -- | 1.219 | 正常(N) | -- | -- | 0.002 | 正常(N) | -- | --
2023-08-23 22 | -- | -- | 109906.635 | 正常(N) | -- | -- | 3.288 | 10 | 0.361 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | 8.783 | 正常(N) | -- | -- | 50.157 | 正常(N) | -- | -- | 1.229 | 正常(N) | -- | -- | 0.002 | 正常(N) | -- | --
2023-08-23 23 | -- | -- | 120187.169 | 正常(N) | -- | -- | 3.311 | 10 | 0.398 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | 9.786 | 正常(N) | -- | -- | 56.195 | 正常(N) | -- | -- | 1.23 | 正常(N) | -- | -- | 0.002 | 正常(N) | -- | --
2023-08-24 00 | -- | -- | 127705.329 | 正常(N) | -- | -- | 3.27 | 10 | 0.418 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | 10.454 | 正常(N) | -- | -- | 58.212 | 正常(N) | -- | -- | 1.147 | 正常(N) | -- | -- | 0.002 | 正常(N) | -- | --
2023-08-24 01 | -- | -- | 126075.092 | 正常(N) | -- | -- | 3.481 | 10 | 0.439 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | 10.256 | 正常(N) | -- | -- | 56.226 | 正常(N) | -- | -- | 1.112 | 正常(N) | -- | -- | 0.002 | 正常(N) | -- | --
2023-08-24 02 | -- | -- | 89324.705 | 正常(N) | -- | -- | 3.358 | 10 | 0.3 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | 7.188 | 正常(N) | -- | -- | 52.924 | 正常(N) | -- | -- | 1.146 | 正常(N) | -- | -- | 0.002 | 正常(N) | -- | --
2023-08-24 03 | -- | -- | 90419.527 | 正常(N) | -- | -- | 3.195 | 10 | 0.289 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | 7.309 | 正常(N) | -- | -- | 53.239 | 正常(N) | -- | -- | 1.185 | 正常(N) | -- | -- | 0.002 | 正常(N) | -- | --
2023-08-24 04 | -- | -- | 112833.058 | 正常(N) | -- | -- | 3.221 | 10 | 0.363 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | 9.185 | 正常(N) | -- | -- | 55.964 | 正常(N) | -- | -- | 1.18 | 正常(N) | -- | -- | 0.002 | 正常(N) | -- | --
2023-08-24 05 | -- | -- | 144868.765 | 正常(N) | -- | -- | 3.21 | 10 | 0.465 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | 11.549 | 正常(N) | -- | -- | 49.7 | 正常(N) | -- | -- | 1.145 | 正常(N) | -- | -- | 0.002 | 正常(N) | -- | --
2023-08-24 06 | -- | -- | 125574.531 | 正常(N) | -- | -- | 3.31 | 10 | 0.416 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | 10.025 | 正常(N) | -- | -- | 49.952 | 正常(N) | -- | -- | 1.134 | 正常(N) | -- | -- | 0.002 | 正常(N) | -- | --
2023-08-24 07 | -- | -- | 144546.115 | 正常(N) | -- | -- | 3.366 | 10 | 0.487 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | 11.519 | 正常(N) | -- | -- | 50.552 | 正常(N) | -- | -- | 1.068 | 正常(N) | -- | -- | 0.002 | 正常(N) | -- | --
2023-08-24 08 | -- | -- | 144717.485 | 正常(N) | -- | -- | 3.31 | 10 | 0.479 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | 11.628 | 正常(N) | -- | -- | 52.382 | 正常(N) | -- | -- | 1.15 | 正常(N) | -- | -- | 0.002 | 正常(N) | -- | --
2023-08-24 09 | -- | -- | 144216.467 | 正常(N) | -- | -- | 3.36 | 10 | 0.485 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | 11.677 | 正常(N) | -- | -- | 54.319 | 正常(N) | -- | -- | 1.2 | 正常(N) | -- | -- | 0.002 | 正常(N) | -- | --
2023-08-24 10 | -- | -- | 140158.966 | 正常(N) | -- | -- | 3.193 | 10 | 0.448 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | 11.412 | 正常(N) | -- | -- | 55.869 | 正常(N) | -- | -- | 1.216 | 正常(N) | -- | -- | 0.002 | 正常(N) | -- | --
2023-08-24 11 | -- | -- | 137673.318 | 正常(N) | -- | -- | 3.234 | 10 | 0.445 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | 11.245 | 正常(N) | -- | -- | 57.237 | 正常(N) | -- | -- | 1.145 | 正常(N) | -- | -- | 0.002 | 正常(N) | -- | --
2023-08-24 12 | -- | -- | 145681.596 | 正常(N) | -- | -- | 2.952 | 10 | 0.43 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | 12.094 | 正常(N) | -- | -- | 61.813 | 正常(N) | -- | -- | 1.159 | 正常(N) | -- | -- | 0.002 | 正常(N) | -- | --
2023-08-24 13 | -- | -- | 153996.053 | 正常(N) | -- | -- | 3.433 | 10 | 0.529 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | 12.864 | 正常(N) | -- | -- | 65.152 | 正常(N) | -- | -- | 1.041 | 正常(N) | -- | -- | 0.002 | 正常(N) | -- | --
2023-08-24 14 | -- | -- | 145231.875 | 正常(N) | -- | -- | 2.792 | 10 | 0.406 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | 12.06 | 正常(N) | -- | -- | 63.374 | 正常(N) | -- | -- | 1.029 | 正常(N) | -- | -- | 0.002 | 正常(N) | -- | --
2023-08-24 15 | -- | -- | 144781.716 | 正常(N) | -- | -- | 2.532 | 10 | 0.367 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | 11.958 | 正常(N) | -- | -- | 61.467 | 正常(N) | -- | -- | 1.014 | 正常(N) | -- | -- | 0.002 | 正常(N) | -- | --
2023-08-24 16 | -- | -- | 140397.691 | 正常(N) | -- | -- | 2.047 | 10 | 0.287 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | 11.555 | 正常(N) | -- | -- | 60.153 | 正常(N) | -- | -- | 1.015 | 正常(N) | -- | -- | 0.002 | 正常(N) | -- | --
2023-08-24 17 | -- | -- | 137197.333 | 正常(N) | -- | -- | 2.586 | 10 | 0.355 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | 11.249 | 正常(N) | -- | -- | 58.909 | 正常(N) | -- | -- | 1.043 | 正常(N) | -- | -- | 0.002 | 正常(N) | -- | --
2023-08-24 18 | -- | -- | 138554.915 | 正常(N) | -- | -- | 3.045 | 10 | 0.422 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | 11.284 | 正常(N) | -- | -- | 56.827 | 正常(N) | -- | -- | 1.067 | 正常(N) | -- | -- | 0.002 | 正常(N) | -- | --
2023-08-24 19 | -- | -- | 144605.13 | 正常(N) | -- | -- | 3.251 | 10 | 0.47 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | 11.785 | 正常(N) | -- | -- | 57.033 | 正常(N) | -- | -- | 1.207 | 正常(N) | -- | -- | 0.002 | 正常(N) | -- | --
2023-08-24 20 | -- | -- | 140474.333 | 正常(N) | -- | -- | 3.201 | 10 | 0.45 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | 11.341 | 正常(N) | -- | -- | 53.783 | 正常(N) | -- | -- | 1.056 | 正常(N) | -- | -- | 0.002 | 正常(N) | -- | --
2023-08-24 21 | -- | -- | 137587.436 | 正常(N) | -- | -- | 3.284 | 10 | 0.452 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | 11.049 | 正常(N) | -- | -- | 51.994 | 正常(N) | -- | -- | 1.145 | 正常(N) | -- | -- | 0.002 | 正常(N) | -- | --
2023-08-24 22 | -- | -- | 140915.908 | 正常(N) | -- | -- | 3.299 | 10 | 0.465 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | 11.298 | 正常(N) | -- | -- | 51.256 | 正常(N) | -- | -- | 1.226 | 正常(N) | -- | -- | 0.002 | 正常(N) | -- | --
2023-08-24 23 | -- | -- | 175187.307 | 正常(N) | -- | -- | 3.473 | 10 | 0.608 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | 14.009 | 正常(N) | -- | -- | 49.507 | 正常(N) | -- | -- | 1.305 | 正常(N) | -- | -- | 0.002 | 正常(N) | -- | --
2023-08-25 00 | -- | -- | 165813.973 | 正常(N) | -- | -- | 3.177 | 10 | 0.527 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | 13.217 | 正常(N) | -- | -- | 49.019 | 正常(N) | -- | -- | 1.255 | 正常(N) | -- | -- | 0.002 | 正常(N) | -- | --
2023-08-25 01 | -- | -- | 169678.793 | 正常(N) | -- | -- | 3.588 | 10 | 0.609 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | 13.609 | 正常(N) | -- | -- | 51.676 | 正常(N) | -- | -- | 1.24 | 正常(N) | -- | -- | 0.002 | 正常(N) | -- | --
2023-08-25 02 | -- | -- | 83931.601 | 正常(N) | -- | -- | 2.379 | 10 | 0.2 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | 6.713 | 正常(N) | -- | -- | 49.485 | 正常(N) | -- | -- | 1.321 | 正常(N) | -- | -- | 0.002 | 正常(N) | -- | --
2023-08-25 03 | -- | -- | 96330.22 | 正常(N) | -- | -- | 1.369 | 10 | 0.132 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | 7.749 | 正常(N) | -- | -- | 50.782 | 正常(N) | -- | -- | 1.208 | 正常(N) | -- | -- | 0.002 | 正常(N) | -- | --
2023-08-25 04 | -- | -- | 113608.133 | 正常(N) | -- | -- | 1.204 | 10 | 0.137 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | 9.131 | 正常(N) | -- | -- | 51.527 | 正常(N) | -- | -- | 1.166 | 正常(N) | -- | -- | 0.002 | 正常(N) | -- | --
2023-08-25 05 | -- | -- | 134960.735 | 正常(N) | -- | -- | 1.457 | 10 | 0.197 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | 10.869 | 正常(N) | -- | -- | 52.365 | 正常(N) | -- | -- | 1.128 | 正常(N) | -- | -- | 0.002 | 正常(N) | -- | --
2023-08-25 06 | -- | -- | 139403.975 | 正常(N) | -- | -- | 1.383 | 10 | 0.193 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | 11.262 | 正常(N) | -- | -- | 53.749 | 正常(N) | -- | -- | 1.043 | 正常(N) | -- | -- | 0.002 | 正常(N) | -- | --
2023-08-25 07 | -- | -- | 147798.991 | 正常(N) | -- | -- | 1.305 | 10 | 0.193 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | 11.938 | 正常(N) | -- | -- | 54.351 | 正常(N) | -- | -- | 1.058 | 正常(N) | -- | -- | 0.002 | 正常(N) | -- | --
2023-08-25 08 | -- | -- | 135021.663 | 正常(N) | -- | -- | 2.361 | 10 | 0.319 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | 10.917 | 正常(N) | -- | -- | 53.747 | 正常(N) | -- | -- | 1.254 | 正常(N) | -- | -- | 0.002 | 正常(N) | -- | --
2023-08-25 09 | -- | -- | 140525.629 | 正常(N) | -- | -- | 2.657 | 10 | 0.373 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | 11.476 | 正常(N) | -- | -- | 56.813 | 正常(N) | -- | -- | 1.261 | 正常(N) | -- | -- | 0.002 | 正常(N) | -- | --
2023-08-25 10 | -- | -- | 138843.296 | 正常(N) | -- | -- | 2.463 | 10 | 0.342 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | 11.296 | 正常(N) | -- | -- | 55.727 | 正常(N) | -- | -- | 1.197 | 正常(N) | -- | -- | 0.002 | 正常(N) | -- | --
2023-08-25 11 | -- | -- | 143044.306 | 正常(N) | -- | -- | 1.605 | 10 | 0.23 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | 11.77 | 正常(N) | -- | -- | 59.992 | 正常(N) | -- | -- | 1.163 | 正常(N) | -- | -- | 0.002 | 正常(N) | -- | --
2023-08-25 12 | -- | -- | 142887.345 | 正常(N) | -- | -- | 1.636 | 10 | 0.234 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | 11.859 | 正常(N) | -- | -- | 62.323 | 正常(N) | -- | -- | 1.154 | 正常(N) | -- | -- | 0.002 | 正常(N) | -- | --
2023-08-25 13 | -- | -- | 146083.502 | 正常(N) | -- | -- | 1.916 | 10 | 0.28 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | 12.058 | 正常(N) | -- | -- | 61.719 | 正常(N) | -- | -- | 1.062 | 正常(N) | -- | -- | 0.002 | 正常(N) | -- | --
2023-08-25 14 | -- | -- | 132498.569 | 正常(N) | -- | -- | 1.685 | 10 | 0.223 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | 10.973 | 正常(N) | -- | -- | 62.335 | 正常(N) | -- | -- | 1.103 | 正常(N) | -- | -- | 0.002 | 正常(N) | -- | --
2023-08-25 15 | -- | -- | 133233.37 | 正常(N) | -- | -- | 2.633 | 10 | 0.351 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | 11.034 | 正常(N) | -- | -- | 61.007 | 正常(N) | -- | -- | 1.239 | 正常(N) | -- | -- | 0.002 | 正常(N) | -- | --
2023-08-25 16 | -- | -- | 137647.674 | 正常(N) | -- | -- | 2.505 | 10 | 0.345 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | 11.254 | 正常(N) | -- | -- | 57.871 | 正常(N) | -- | -- | 1.169 | 正常(N) | -- | -- | 0.002 | 正常(N) | -- | --
2023-08-25 17 | -- | -- | 131373.67 | 正常(N) | -- | -- | 2.831 | 10 | 0.372 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | 10.607 | 正常(N) | -- | -- | 53.04 | 正常(N) | -- | -- | 1.19 | 正常(N) | -- | -- | 0.002 | 正常(N) | -- | --
2023-08-25 18 | -- | -- | 139058.152 | 正常(N) | -- | -- | 3.21 | 10 | 0.446 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | 11.237 | 正常(N) | -- | -- | 53.422 | 正常(N) | -- | -- | 1.414 | 正常(N) | -- | -- | 0.002 | 正常(N) | -- | --
2023-08-25 19 | -- | -- | 140765.29 | 正常(N) | -- | -- | 3.381 | 10 | 0.476 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | 11.375 | 正常(N) | -- | -- | 53.197 | 正常(N) | -- | -- | 1.383 | 正常(N) | -- | -- | 0.002 | 正常(N) | -- | --
2023-08-25 20 | -- | -- | 145804.716 | 正常(N) | -- | -- | 3.505 | 10 | 0.511 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | 11.683 | 正常(N) | -- | -- | 49.873 | 正常(N) | -- | -- | 1.349 | 正常(N) | -- | -- | 0.002 | 正常(N) | -- | --
2023-08-25 21 | -- | -- | 140579.403 | 正常(N) | -- | -- | 3.574 | 10 | 0.502 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | 11.292 | 正常(N) | -- | -- | 51.424 | 正常(N) | -- | -- | 1.27 | 正常(N) | -- | -- | 0.002 | 正常(N) | -- | --
2023-08-25 22 | -- | -- | 140152.579 | 正常(N) | -- | -- | 3.52 | 10 | 0.493 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | 11.258 | 正常(N) | -- | -- | 50.856 | 正常(N) | -- | -- | 1.383 | 正常(N) | -- | -- | 0.002 | 正常(N) | -- | --
2023-08-25 23 | -- | -- | 106524.209 | 正常(N) | -- | -- | 3.43 | 10 | 0.365 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | 8.519 | 正常(N) | -- | -- | 48.512 | 正常(N) | -- | -- | 1.455 | 正常(N) | -- | -- | 0.002 | 正常(N) | -- | --
2023-08-26 00 | -- | -- | 102533.796 | 正常(N) | -- | -- | 3.528 | 10 | 0.362 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | 8.187 | 正常(N) | -- | -- | 49.233 | 正常(N) | -- | -- | 1.359 | 正常(N) | -- | -- | 0.002 | 正常(N) | -- | --
2023-08-26 01 | -- | -- | 126483.713 | 正常(N) | -- | -- | 3.504 | 10 | 0.443 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | 10.131 | 正常(N) | -- | -- | 50.193 | 正常(N) | -- | -- | 1.292 | 正常(N) | -- | -- | 0.002 | 正常(N) | -- | --
2023-08-26 02 | -- | -- | 127733.646 | 正常(N) | -- | -- | 3.518 | 10 | 0.449 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | 10.085 | 正常(N) | -- | -- | 46.697 | 正常(N) | -- | -- | 1.241 | 正常(N) | -- | -- | 0.002 | 正常(N) | -- | --
2023-08-26 03 | -- | -- | 105436.308 | 正常(N) | -- | -- | 3.459 | 10 | 0.365 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | 8.34 | 正常(N) | -- | -- | 46.943 | 正常(N) | -- | -- | 1.171 | 正常(N) | -- | -- | 0.002 | 正常(N) | -- | --
2023-08-26 04 | -- | -- | 121245.96 | 正常(N) | -- | -- | 3.684 | 10 | 0.447 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | 9.603 | 正常(N) | -- | -- | 47.3 | 正常(N) | -- | -- | 1.094 | 正常(N) | -- | -- | 0.002 | 正常(N) | -- | --
2023-08-26 05 | -- | -- | 114378.287 | 正常(N) | -- | -- | 1.909 | 10 | 0.218 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | 9.087 | 正常(N) | -- | -- | 47.673 | 正常(N) | -- | -- | 1.185 | 正常(N) | -- | -- | 0.002 | 正常(N) | -- | --
2023-08-26 06 | -- | -- | 139873.049 | 正常(N) | -- | -- | 1.833 | 10 | 0.256 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | 11.157 | 正常(N) | -- | -- | 49.374 | 正常(N) | -- | -- | 1.274 | 正常(N) | -- | -- | 0.002 | 正常(N) | -- | --
2023-08-26 07 | -- | -- | 143652.3 | 正常(N) | -- | -- | 2.335 | 10 | 0.335 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | 11.457 | 正常(N) | -- | -- | 49.402 | 正常(N) | -- | -- | 1.238 | 正常(N) | -- | -- | 0.002 | 正常(N) | -- | --
2023-08-26 08 | -- | -- | 138404.937 | 正常(N) | -- | -- | 2.254 | 10 | 0.312 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | 11.017 | 正常(N) | -- | -- | 49.072 | 正常(N) | -- | -- | 1.134 | 正常(N) | -- | -- | 0.002 | 正常(N) | -- | --
2023-08-26 09 | -- | -- | 138223.067 | 正常(N) | -- | -- | 1.814 | 10 | 0.251 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | 11.009 | 正常(N) | -- | -- | 48.993 | 正常(N) | -- | -- | 1.226 | 正常(N) | -- | -- | 0.002 | 正常(N) | -- | --
2023-08-26 10 | -- | -- | 134874.318 | 正常(N) | -- | -- | 1.963 | 10 | 0.265 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | 10.761 | 正常(N) | -- | -- | 49.33 | 正常(N) | -- | -- | 1.261 | 正常(N) | -- | -- | 0.002 | 正常(N) | -- | --
2023-08-26 11 | -- | -- | 132714.828 | 正常(N) | -- | -- | 1.893 | 10 | 0.251 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | 10.581 | 正常(N) | -- | -- | 48.708 | 正常(N) | -- | -- | 1.331 | 正常(N) | -- | -- | 0.002 | 正常(N) | -- | --
2023-08-26 12 | -- | -- | 147085.993 | 正常(N) | -- | -- | 3.684 | 10 | 0.542 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | 11.701 | 正常(N) | -- | -- | 48.182 | 正常(N) | -- | -- | 1.343 | 正常(N) | -- | -- | 0.002 | 正常(N) | -- | --
2023-08-26 13 | -- | -- | 141758.259 | 正常(N) | -- | -- | 3.152 | 10 | 0.447 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | 11.141 | 正常(N) | -- | -- | 44.694 | 正常(N) | -- | -- | 1.259 | 正常(N) | -- | -- | 0.002 | 正常(N) | -- | --
2023-08-26 14 | -- | -- | 143630.793 | 正常(N) | -- | -- | 2.371 | 10 | 0.341 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | 11.248 | 正常(N) | -- | -- | 44.029 | 正常(N) | -- | -- | 1.113 | 正常(N) | -- | -- | 0.002 | 正常(N) | -- | --
2023-08-26 15 | -- | -- | 121603.171 | 正常(N) | -- | -- | 2.349 | 10 | 0.286 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | 9.512 | 正常(N) | -- | -- | 42.17 | 正常(N) | -- | -- | 1.168 | 正常(N) | -- | -- | 0.002 | 正常(N) | -- | --
2023-08-26 16 | -- | -- | 137628.774 | 正常(N) | -- | -- | 2.736 | 10 | 0.377 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | 10.851 | 正常(N) | -- | -- | 46.41 | 正常(N) | -- | -- | 1.023 | 正常(N) | -- | -- | 0.002 | 正常(N) | -- | --
2023-08-26 17 | -- | -- | 137805.657 | 正常(N) | -- | -- | 2.749 | 10 | 0.379 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | 11.025 | 正常(N) | -- | -- | 50.127 | 正常(N) | -- | -- | 1.138 | 正常(N) | -- | -- | 0.002 | 正常(N) | -- | --
2023-08-26 18 | -- | -- | 140567.343 | 正常(N) | -- | -- | 3.186 | 10 | 0.448 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | 11.081 | 正常(N) | -- | -- | 45.486 | 正常(N) | -- | -- | 1.03 | 正常(N) | -- | -- | 0.002 | 正常(N) | -- | --
2023-08-26 19 | -- | -- | 139984.958 | 正常(N) | -- | -- | 3.037 | 10 | 0.425 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | 11.003 | 正常(N) | -- | -- | 45.387 | 正常(N) | -- | -- | 0.937 | 正常(N) | -- | -- | 0.002 | 正常(N) | -- | --
2023-08-26 20 | -- | -- | 148280.752 | 正常(N) | -- | -- | 3.301 | 10 | 0.489 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | 11.595 | 正常(N) | -- | -- | 44.644 | 正常(N) | -- | -- | 0.949 | 正常(N) | -- | -- | 0.002 | 正常(N) | -- | --
2023-08-26 21 | -- | -- | 145371.478 | 正常(N) | -- | -- | 3.233 | 10 | 0.47 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | 11.433 | 正常(N) | -- | -- | 45.478 | 正常(N) | -- | -- | 0.991 | 正常(N) | -- | -- | 0.002 | 正常(N) | -- | --
2023-08-26 22 | -- | -- | 157573.943 | 正常(N) | -- | -- | 3.397 | 10 | 0.535 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | 12.335 | 正常(N) | -- | -- | 43.858 | 正常(N) | -- | -- | 0.927 | 正常(N) | -- | -- | 0.002 | 正常(N) | -- | --
2023-08-26 23 | -- | -- | 155002.472 | 正常(N) | -- | -- | 3.321 | 10 | 0.515 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | 12.159 | 正常(N) | -- | -- | 44.457 | 正常(N) | -- | -- | 0.967 | 正常(N) | -- | -- | 0.002 | 正常(N) | -- | --
2023-08-27 00 | -- | -- | 151406.879 | 正常(N) | -- | -- | 3.515 | 10 | 0.532 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | 11.788 | 正常(N) | -- | -- | 42.032 | 正常(N) | -- | -- | 0.932 | 正常(N) | -- | -- | 0.002 | 正常(N) | -- | --
2023-08-27 01 | -- | -- | 139062.326 | 正常(N) | -- | -- | 3.363 | 10 | 0.468 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | 10.668 | 正常(N) | -- | -- | 38.037 | 正常(N) | -- | -- | 0.93 | 正常(N) | -- | -- | 0.002 | 正常(N) | -- | --
2023-08-27 02 | -- | -- | 129726.643 | 正常(N) | -- | -- | 3.496 | 10 | 0.454 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | 10.007 | 正常(N) | -- | -- | 39.792 | 正常(N) | -- | -- | 0.974 | 正常(N) | -- | -- | 0.002 | 正常(N) | -- | --
2023-08-27 03 | -- | -- | 101929.734 | 正常(N) | -- | -- | 3.35 | 10 | 0.341 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | 7.872 | 正常(N) | -- | -- | 40.106 | 正常(N) | -- | -- | 0.962 | 正常(N) | -- | -- | 0.002 | 正常(N) | -- | --
2023-08-27 04 | -- | -- | 97627.904 | 正常(N) | -- | -- | 3.371 | 10 | 0.329 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | 7.537 | 正常(N) | -- | -- | 40.588 | 正常(N) | -- | -- | 0.938 | 正常(N) | -- | -- | 0.002 | 正常(N) | -- | --
2023-08-27 05 | -- | -- | 108430.303 | 正常(N) | -- | -- | 3.305 | 10 | 0.358 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | 8.457 | 正常(N) | -- | -- | 42.697 | 正常(N) | -- | -- | 0.993 | 正常(N) | -- | -- | 0.002 | 正常(N) | -- | --
2023-08-27 06 | -- | -- | 126158.288 | 正常(N) | -- | -- | 3.286 | 10 | 0.415 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | 9.807 | 正常(N) | -- | -- | 42.565 | 正常(N) | -- | -- | 0.94 | 正常(N) | -- | -- | 0.002 | 正常(N) | -- | --
2023-08-27 07 | -- | -- | 143237.508 | 正常(N) | -- | -- | 3.157 | 10 | 0.452 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | 11.294 | 正常(N) | -- | -- | 46.396 | 正常(N) | -- | -- | 0.946 | 正常(N) | -- | -- | 0.002 | 正常(N) | -- | --
2023-08-27 08 | -- | -- | 149651.142 | 正常(N) | -- | -- | 3.16 | 10 | 0.473 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | 11.725 | 正常(N) | -- | -- | 44.291 | 正常(N) | -- | -- | 0.932 | 正常(N) | -- | -- | 0.002 | 正常(N) | -- | --
2023-08-27 09 | -- | -- | 140883.443 | 正常(N) | -- | -- | 2.866 | 10 | 0.404 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | 11.022 | 正常(N) | -- | -- | 43.535 | 正常(N) | -- | -- | 0.961 | 正常(N) | -- | -- | 0.002 | 正常(N) | -- | --
2023-08-27 10 | -- | -- | 141526.131 | 正常(N) | -- | -- | 2.881 | 10 | 0.408 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | 11.079 | 正常(N) | -- | -- | 45.191 | 正常(N) | -- | -- | 0.955 | 正常(N) | -- | -- | 0.002 | 正常(N) | -- | --
2023-08-27 11 | -- | -- | 137373.056 | 正常(N) | -- | -- | 2.344 | 10 | 0.322 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | 10.901 | 正常(N) | -- | -- | 48.309 | 正常(N) | -- | -- | 0.966 | 正常(N) | -- | -- | 0.002 | 正常(N) | -- | --
2023-08-27 12 | -- | -- | 143078.353 | 正常(N) | -- | -- | 2.39 | 10 | 0.342 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | 11.344 | 正常(N) | -- | -- | 48.046 | 正常(N) | -- | -- | 0.983 | 正常(N) | -- | -- | 0.002 | 正常(N) | -- | --
2023-08-27 13 | -- | -- | 141844.906 | 正常(N) | -- | -- | 1.89 | 10 | 0.268 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | 11.283 | 正常(N) | -- | -- | 49.304 | 正常(N) | -- | -- | 0.987 | 正常(N) | -- | -- | 0.002 | 正常(N) | -- | --
2023-08-27 14 | -- | -- | 134106.154 | 正常(N) | -- | -- | 1.976 | 10 | 0.265 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | 10.629 | 正常(N) | -- | -- | 48.899 | 正常(N) | -- | -- | 0.991 | 正常(N) | -- | -- | 0.002 | 正常(N) | -- | --
2023-08-27 15 | -- | -- | 143868.066 | 正常(N) | -- | -- | 1.803 | 10 | 0.259 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | 11.479 | 正常(N) | -- | -- | 49.913 | 正常(N) | -- | -- | 0.999 | 正常(N) | -- | -- | 0.002 | 正常(N) | -- | --
2023-08-27 16 | -- | -- | 141905.948 | 正常(N) | -- | -- | 2.158 | 10 | 0.306 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | 11.278 | 正常(N) | -- | -- | 49.543 | 正常(N) | -- | -- | 0.997 | 正常(N) | -- | -- | 0.002 | 正常(N) | -- | --
2023-08-27 17 | -- | -- | 143987.375 | 正常(N) | -- | -- | 2.196 | 10 | 0.316 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | 11.412 | 正常(N) | -- | -- | 47.944 | 正常(N) | -- | -- | 0.977 | 正常(N) | -- | -- | 0.002 | 正常(N) | -- | --
2023-08-27 18 | -- | -- | 149631.688 | 正常(N) | -- | -- | 2.678 | 10 | 0.401 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | 11.847 | 正常(N) | -- | -- | 48.146 | 正常(N) | -- | -- | 0.987 | 正常(N) | -- | -- | 0.002 | 正常(N) | -- | --
2023-08-27 19 | -- | -- | 146684.224 | 正常(N) | -- | -- | 2.631 | 10 | 0.386 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | 11.621 | 正常(N) | -- | -- | 48.415 | 正常(N) | -- | -- | 0.989 | 正常(N) | -- | -- | 0.002 | 正常(N) | -- | --
2023-08-27 20 | -- | -- | 142536.447 | 正常(N) | -- | -- | 2.931 | 10 | 0.418 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | 11.279 | 正常(N) | -- | -- | 48.078 | 正常(N) | -- | -- | 0.953 | 正常(N) | -- | -- | 0.002 | 正常(N) | -- | --
2023-08-27 21 | -- | -- | 140524.284 | 正常(N) | -- | -- | 2.88 | 10 | 0.405 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | 11.204 | 正常(N) | -- | -- | 49.524 | 正常(N) | -- | -- | 1.026 | 正常(N) | -- | -- | 0.002 | 正常(N) | -- | --
2023-08-27 22 | -- | -- | 136850.317 | 正常(N) | -- | -- | 2.9 | 10 | 0.397 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | 10.907 | 正常(N) | -- | -- | 49.813 | 正常(N) | -- | -- | 1.018 | 正常(N) | -- | -- | 0.002 | 正常(N) | -- | --
2023-08-27 23 | -- | -- | 130916.455 | 正常(N) | -- | -- | 2.783 | 10 | 0.364 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | 10.503 | 正常(N) | -- | -- | 51.639 | 正常(N) | -- | -- | 0.969 | 正常(N) | -- | -- | 0.002 | 正常(N) | -- | --
2023-08-28 00 | -- | -- | 163791.67 | 正常(N) | -- | -- | 2.985 | 10 | 0.489 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | 13.03 | 正常(N) | -- | -- | 49.163 | 正常(N) | -- | -- | 1.018 | 正常(N) | -- | -- | 0.002 | 正常(N) | -- | --
2023-08-28 01 | -- | -- | 157679.454 | 正常(N) | -- | -- | 2.89 | 10 | 0.456 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | 12.531 | 正常(N) | -- | -- | 49.328 | 正常(N) | -- | -- | 0.955 | 正常(N) | -- | -- | 0.002 | 正常(N) | -- | --
2023-08-28 02 | -- | -- | 150278.285 | 正常(N) | -- | -- | 2.972 | 10 | 0.447 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | 11.899 | 正常(N) | -- | -- | 47.629 | 正常(N) | -- | -- | 0.984 | 正常(N) | -- | -- | 0.002 | 正常(N) | -- | --
2023-08-28 03 | -- | -- | 143091.849 | 正常(N) | -- | -- | 2.789 | 10 | 0.399 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | 11.287 | 正常(N) | -- | -- | 46.484 | 正常(N) | -- | -- | 0.971 | 正常(N) | -- | -- | 0.002 | 正常(N) | -- | --
2023-08-28 04 | -- | -- | 147636.898 | 正常(N) | -- | -- | 2.984 | 10 | 0.441 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | 11.65 | 正常(N) | -- | -- | 46.965 | 正常(N) | -- | -- | 1.007 | 正常(N) | -- | -- | 0.002 | 正常(N) | -- | --
2023-08-28 05 | -- | -- | 152385.294 | 正常(N) | -- | -- | 2.758 | 10 | 0.42 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | 12.005 | 正常(N) | -- | -- | 45.946 | 正常(N) | -- | -- | 0.935 | 正常(N) | -- | -- | 0.002 | 正常(N) | -- | --
2023-08-28 06 | -- | -- | 143628.748 | 正常(N) | -- | -- | 2.989 | 10 | 0.429 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | 11.294 | 正常(N) | -- | -- | 45.756 | 正常(N) | -- | -- | 0.933 | 正常(N) | -- | -- | 0.002 | 正常(N) | -- | --
2023-08-28 07 | -- | -- | 154622.249 | 正常(N) | -- | -- | 2.979 | 10 | 0.461 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | 12.183 | 正常(N) | -- | -- | 46.615 | 正常(N) | -- | -- | 0.957 | 正常(N) | -- | -- | 0.002 | 正常(N) | -- | --
2023-08-28 08 | -- | -- | 141905.913 | 正常(N) | -- | -- | 2.905 | 10 | 0.412 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | 11.329 | 正常(N) | -- | -- | 50.441 | 正常(N) | -- | -- | 0.95 | 正常(N) | -- | -- | 0.002 | 正常(N) | -- | --
2023-08-28 09 | -- | -- | 127446.686 | 正常(N) | -- | -- | 2.371 | 10 | 0.302 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | 10.264 | 正常(N) | -- | -- | 52.937 | 正常(N) | -- | -- | 1.035 | 正常(N) | -- | -- | 0.002 | 正常(N) | -- | --
2023-08-28 10 | -- | -- | 137140.182 | 正常(N) | -- | -- | 2.222 | 10 | 0.305 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | 11.008 | 正常(N) | -- | -- | 52.379 | 正常(N) | -- | -- | 0.992 | 正常(N) | -- | -- | 0.002 | 正常(N) | -- | --
2023-08-28 11 | -- | -- | 139993.829 | 正常(N) | -- | -- | 1.697 | 10 | 0.238 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | 11.261 | 正常(N) | -- | -- | 53.107 | 正常(N) | -- | -- | 1.007 | 正常(N) | -- | -- | 0.002 | 正常(N) | -- | --
2023-08-28 12 | -- | -- | 125816.403 | 正常(N) | -- | -- | 1.988 | 10 | 0.25 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | 10.197 | 正常(N) | -- | -- | 54.742 | 正常(N) | -- | -- | 0.992 | 正常(N) | -- | -- | 0.002 | 正常(N) | -- | --
2023-08-28 13 | -- | -- | 137176.089 | 正常(N) | -- | -- | 1.693 | 10 | 0.232 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | 11.067 | 正常(N) | -- | -- | 53.876 | 正常(N) | -- | -- | 0.998 | 正常(N) | -- | -- | 0.002 | 正常(N) | -- | --
2023-08-28 14 | -- | -- | 132359.977 | 正常(N) | -- | -- | 1.79 | 10 | 0.237 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | 10.757 | 正常(N) | -- | -- | 56.198 | 正常(N) | -- | -- | 1.034 | 正常(N) | -- | -- | 0.002 | 正常(N) | -- | --
2023-08-28 15 | -- | -- | 140531.269 | 正常(N) | -- | -- | 1.099 | 10 | 0.154 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | 11.366 | 正常(N) | -- | -- | 54.43 | 正常(N) | -- | -- | 0.991 | 正常(N) | -- | -- | 0.002 | 正常(N) | -- | --
2023-08-28 16 | -- | -- | 124140.363 | 正常(N) | -- | -- | 2.309 | 10 | 0.287 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | 10.019 | 正常(N) | -- | -- | 53.786 | 正常(N) | -- | -- | 0.98 | 正常(N) | -- | -- | 0.002 | 正常(N) | -- | --
2023-08-28 17 | -- | -- | 137429.095 | 正常(N) | -- | -- | 2.353 | 10 | 0.323 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | 11.187 | 正常(N) | -- | -- | 56.429 | 正常(N) | -- | -- | 1.009 | 正常(N) | -- | -- | 0.002 | 正常(N) | -- | --
2023-08-28 18 | -- | -- | 124608.226 | 正常(N) | -- | -- | 2.975 | 10 | 0.371 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | 10.093 | 正常(N) | -- | -- | 54.497 | 正常(N) | -- | -- | 1.011 | 正常(N) | -- | -- | 0.002 | 正常(N) | -- | --
2023-08-28 19 | -- | -- | 137859.587 | 正常(N) | -- | -- | 3.27 | 10 | 0.451 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | 11.084 | 正常(N) | -- | -- | 53.11 | 正常(N) | -- | -- | 0.976 | 正常(N) | -- | -- | 0.002 | 正常(N) | -- | --
2023-08-28 20 | -- | -- | 145599.61 | 正常(N) | -- | -- | 3.702 | 10 | 0.539 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | 11.693 | 正常(N) | -- | -- | 52.641 | 正常(N) | -- | -- | 1.016 | 正常(N) | -- | -- | 0.002 | 正常(N) | -- | --
2023-08-28 21 | -- | -- | 97464.845 | 正常(N) | -- | -- | 3.636 | 10 | 0.354 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | 7.802 | 正常(N) | -- | -- | 50.631 | 正常(N) | -- | -- | 1.102 | 正常(N) | -- | -- | 0.002 | 正常(N) | -- | --
2023-08-28 22 | -- | -- | 105691.84 | 正常(N) | -- | -- | 3.667 | 10 | 0.388 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | 8.54 | 正常(N) | -- | -- | 52.828 | 正常(N) | -- | -- | 1.023 | 正常(N) | -- | -- | 0.002 | 正常(N) | -- | --
2023-08-28 23 | -- | -- | 102727.704 | 正常(N) | -- | -- | 4.139 | 10 | 0.425 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | 8.275 | 正常(N) | -- | -- | 52.873 | 正常(N) | -- | -- | 1.023 | 正常(N) | -- | -- | 0.002 | 正常(N) | -- | --
2023-08-29 00 | -- | -- | 131211.208 | 正常(N) | -- | -- | 2.058 | 10 | 0.27 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | 10.518 | 正常(N) | -- | -- | 51.503 | 正常(N) | -- | -- | 0.976 | 正常(N) | -- | -- | 0.002 | 正常(N) | -- | --
2023-08-29 01 | -- | -- | 110539.565 | 正常(N) | -- | -- | 1.674 | 10 | 0.185 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | 8.82 | 正常(N) | -- | -- | 49.21 | 正常(N) | -- | -- | 0.987 | 正常(N) | -- | -- | 0.002 | 正常(N) | -- | --
2023-08-29 02 | -- | -- | 130762.56 | 正常(N) | -- | -- | 2.399 | 10 | 0.314 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | 10.496 | 正常(N) | -- | -- | 50.794 | 正常(N) | -- | -- | 1.008 | 正常(N) | -- | -- | 0.002 | 正常(N) | -- | --
2023-08-29 03 | -- | -- | 94335.201 | 正常(N) | -- | -- | 2.009 | 10 | 0.19 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | 7.52 | 正常(N) | -- | -- | 48.206 | 正常(N) | -- | -- | 1.015 | 正常(N) | -- | -- | 0.002 | 正常(N) | -- | --
2023-08-29 04 | -- | -- | 108206.409 | 正常(N) | -- | -- | 2.296 | 10 | 0.248 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | 8.649 | 正常(N) | -- | -- | 49.488 | 正常(N) | -- | -- | 1.007 | 正常(N) | -- | -- | 0.002 | 正常(N) | -- | --
2023-08-29 05 | -- | -- | 143877.573 | 正常(N) | -- | -- | 2.588 | 10 | 0.372 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | 11.431 | 正常(N) | -- | -- | 49.055 | 正常(N) | -- | -- | 0.954 | 正常(N) | -- | -- | 0.002 | 正常(N) | -- | --
2023-08-29 06 | -- | -- | 133306.322 | 正常(N) | -- | -- | 4.225 | 10 | 0.563 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | 10.619 | 正常(N) | -- | -- | 49.673 | 正常(N) | -- | -- | 0.96 | 正常(N) | -- | -- | 0.002 | 正常(N) | -- | --
2023-08-29 07 | -- | -- | 155027.294 | 正常(N) | -- | -- | 3.84 | 10 | 0.595 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | 12.376 | 正常(N) | -- | -- | 50.306 | 正常(N) | -- | -- | 0.965 | 正常(N) | -- | -- | 0.002 | 正常(N) | -- | --
2023-08-29 08 | -- | -- | 141694.376 | 正常(N) | -- | -- | 3.755 | 10 | 0.532 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | 11.337 | 正常(N) | -- | -- | 51.306 | 正常(N) | -- | -- | 1.087 | 正常(N) | -- | -- | 0.002 | 正常(N) | -- | --
2023-08-29 09 | -- | -- | 136596.571 | 正常(N) | -- | -- | 2.919 | 10 | 0.399 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | 11.096 | 正常(N) | -- | -- | 55.604 | 正常(N) | -- | -- | 1.12 | 正常(N) | -- | -- | 0.002 | 正常(N) | -- | --
2023-08-29 10 | -- | -- | 151151.533 | 正常(N) | -- | -- | 2.532 | 10 | 0.383 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | 12.356 | 正常(N) | -- | -- | 57.826 | 正常(N) | -- | -- | 1.031 | 正常(N) | -- | -- | 0.002 | 正常(N) | -- | --
2023-08-29 11 | -- | -- | 151861.934 | 正常(N) | -- | -- | 2.501 | 10 | 0.38 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | 12.448 | 正常(N) | -- | -- | 58.94 | 正常(N) | -- | -- | 1.085 | 正常(N) | -- | -- | 0.002 | 正常(N) | -- | --
2023-08-29 12 | -- | -- | 143286.952 | 正常(N) | -- | -- | 2.22 | 10 | 0.318 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | 11.766 | 正常(N) | -- | -- | 59.492 | 正常(N) | -- | -- | 1.094 | 正常(N) | -- | -- | 0.002 | 正常(N) | -- | --
2023-08-29 13 | -- | -- | 139129.674 | 正常(N) | -- | -- | 2.046 | 10 | 0.285 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | 11.52 | 正常(N) | -- | -- | 61.697 | 正常(N) | -- | -- | 1.048 | 正常(N) | -- | -- | 0.002 | 正常(N) | -- | --
2023-08-29 14 | -- | -- | 136958.773 | 正常(N) | -- | -- | 2.11 | 10 | 0.289 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | 11.329 | 正常(N) | -- | -- | 61.772 | 正常(N) | -- | -- | 1.048 | 正常(N) | -- | -- | 0.002 | 正常(N) | -- | --
2023-08-29 15 | -- | -- | 141039.169 | 正常(N) | -- | -- | 1.169 | 10 | 0.165 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | 11.606 | 正常(N) | -- | -- | 60.034 | 正常(N) | -- | -- | 1.028 | 正常(N) | -- | -- | 0.002 | 正常(N) | -- | --
2023-08-29 16 | -- | -- | 152773.557 | 正常(N) | -- | -- | 2.927 | 10 | 0.447 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | 12.489 | 正常(N) | -- | -- | 58.151 | 正常(N) | -- | -- | 1.04 | 正常(N) | -- | -- | 0.002 | 正常(N) | -- | --
2023-08-29 17 | -- | -- | 154252.544 | 正常(N) | -- | -- | 2.418 | 10 | 0.373 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | 12.669 | 正常(N) | -- | -- | 59.721 | 正常(N) | -- | -- | 1.064 | 正常(N) | -- | -- | 0.002 | 正常(N) | -- | --
2023-08-29 18 | -- | -- | 154918.501 | 正常(N) | -- | -- | 3.172 | 10 | 0.491 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | 12.68 | 正常(N) | -- | -- | 58.457 | 正常(N) | -- | -- | 1.052 | 正常(N) | -- | -- | 0.002 | 正常(N) | -- | --
2023-08-29 19 | -- | -- | 139670.126 | 正常(N) | -- | -- | 3.296 | 10 | 0.46 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | 11.39 | 正常(N) | -- | -- | 57.299 | 正常(N) | -- | -- | 1.113 | 正常(N) | -- | -- | 0.002 | 正常(N) | -- | --
2023-08-29 20 | -- | -- | 119379.863 | 正常(N) | -- | -- | 3.554 | 10 | 0.424 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | 9.409 | 正常(N) | -- | -- | 45.417 | 正常(N) | -- | -- | 1.078 | 正常(N) | -- | -- | 0.002 | 正常(N) | -- | --
2023-08-29 21 | -- | -- | 101404.954 | 正常(N) | -- | -- | 3.9 | 10 | 0.395 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | 8.016 | 正常(N) | -- | -- | 47.538 | 正常(N) | -- | -- | 1.124 | 正常(N) | -- | -- | 0.002 | 正常(N) | -- | --
2023-08-29 22 | -- | -- | 116282.852 | 正常(N) | -- | -- | 3.412 | 10 | 0.397 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | 9.161 | 正常(N) | -- | -- | 46.455 | 正常(N) | -- | -- | 1.102 | 正常(N) | -- | -- | 0.002 | 正常(N) | -- | --
2023-08-29 23 | -- | -- | 136691.736 | 正常(N) | -- | -- | 2.027 | 10 | 0.277 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | 10.848 | 正常(N) | -- | -- | 47.769 | 正常(N) | -- | -- | 1.032 | 正常(N) | -- | -- | 0.002 | 正常(N) | -- | --
2023-08-30 00 | -- | -- | 125827.06 | 正常(N) | -- | -- | 2.036 | 10 | 0.256 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | 9.973 | 正常(N) | -- | -- | 47.992 | 正常(N) | -- | -- | 1.039 | 正常(N) | -- | -- | 0.002 | 正常(N) | -- | --
2023-08-30 01 | -- | -- | 128640.16 | 正常(N) | -- | -- | 2.075 | 10 | 0.267 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | 10.22 | 正常(N) | -- | -- | 49.184 | 正常(N) | -- | -- | 1.019 | 正常(N) | -- | -- | 0.002 | 正常(N) | -- | --
2023-08-30 02 | -- | -- | 128700.504 | 正常(N) | -- | -- | 1.956 | 10 | 0.252 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | 10.207 | 正常(N) | -- | -- | 48.604 | 正常(N) | -- | -- | 0.983 | 正常(N) | -- | -- | 0.002 | 正常(N) | -- | --
2023-08-30 03 | -- | -- | 107965.913 | 正常(N) | -- | -- | 1.728 | 10 | 0.187 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | 8.543 | 正常(N) | -- | -- | 46.711 | 正常(N) | -- | -- | 1.006 | 正常(N) | -- | -- | 0.002 | 正常(N) | -- | --
2023-08-30 04 | -- | -- | 106213.77 | 正常(N) | -- | -- | 1.633 | 10 | 0.173 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | 8.415 | 正常(N) | -- | -- | 47.187 | 正常(N) | -- | -- | 1.064 | 正常(N) | -- | -- | 0.002 | 正常(N) | -- | --
2023-08-30 05 | -- | -- | 108263.304 | 正常(N) | -- | -- | 1.457 | 10 | 0.158 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | 8.574 | 正常(N) | -- | -- | 48.031 | 正常(N) | -- | -- | 1.05 | 正常(N) | -- | -- | 0.002 | 正常(N) | -- | --
2023-08-30 06 | -- | -- | 139547.297 | 正常(N) | -- | -- | 1.862 | 10 | 0.26 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | 11.051 | 正常(N) | -- | -- | 48.096 | 正常(N) | -- | -- | 0.994 | 正常(N) | -- | -- | 0.002 | 正常(N) | -- | --
2023-08-30 07 | -- | -- | 138395.931 | 正常(N) | -- | -- | 2.423 | 10 | 0.335 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | 10.996 | 正常(N) | -- | -- | 48.845 | 正常(N) | -- | -- | 1.017 | 正常(N) | -- | -- | 0.002 | 正常(N) | -- | --
2023-08-30 08 | -- | -- | 118331.298 | 正常(N) | -- | -- | 2.641 | 10 | 0.313 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | 9.542 | 正常(N) | -- | -- | 52.513 | 正常(N) | -- | -- | 1.089 | 正常(N) | -- | -- | 0.002 | 正常(N) | -- | --
2023-08-30 09 | -- | -- | 120050.266 | 正常(N) | -- | -- | 2.036 | 10 | 0.244 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | 9.698 | 正常(N) | -- | -- | 52.849 | 正常(N) | -- | -- | 1.08 | 正常(N) | -- | -- | 0.002 | 正常(N) | -- | --
2023-08-30 10 | -- | -- | 134208.676 | 正常(N) | -- | -- | 2.577 | 10 | 0.346 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | 10.904 | 正常(N) | -- | -- | 55.579 | 正常(N) | -- | -- | 1.068 | 正常(N) | -- | -- | 0.002 | 正常(N) | -- | --
2023-08-30 11 | -- | -- | 142759.715 | 正常(N) | -- | -- | 1.74 | 10 | 0.248 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | 11.777 | 正常(N) | -- | -- | 61.086 | 正常(N) | -- | -- | 1.099 | 正常(N) | -- | -- | 0.002 | 正常(N) | -- | --
2023-08-30 12 | -- | -- | 141545.64 | 正常(N) | -- | -- | 2.304 | 10 | 0.326 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | 11.612 | 正常(N) | -- | -- | 58.59 | 正常(N) | -- | -- | 1.065 | 正常(N) | -- | -- | 0.002 | 正常(N) | -- | --
2023-08-30 13 | -- | -- | 146900.971 | 正常(N) | -- | -- | 2.179 | 10 | 0.32 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | 11.939 | 正常(N) | -- | -- | 57.126 | 正常(N) | -- | -- | 1.042 | 正常(N) | -- | -- | 0.002 | 正常(N) | -- | --
2023-08-30 14 | -- | -- | 139093.449 | 正常(N) | -- | -- | 2.52 | 10 | 0.35 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | 11.418 | 正常(N) | -- | -- | 59.164 | 正常(N) | -- | -- | 1.008 | 正常(N) | -- | -- | 0.002 | 正常(N) | -- | --
2023-08-30 15 | -- | -- | 138657.747 | 正常(N) | -- | -- | 2.173 | 10 | 0.301 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | 11.307 | 正常(N) | -- | -- | 56.691 | 正常(N) | -- | -- | 0.991 | 正常(N) | -- | -- | 0.002 | 正常(N) | -- | --
2023-08-30 16 | -- | -- | 145108.071 | 正常(N) | -- | -- | 2.181 | 10 | 0.317 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | 11.822 | 正常(N) | -- | -- | 57.54 | 正常(N) | -- | -- | 0.998 | 正常(N) | -- | -- | 0.002 | 正常(N) | -- | --
2023-08-30 17 | -- | -- | 158020.316 | 正常(N) | -- | -- | 2.313 | 10 | 0.366 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | 12.762 | 正常(N) | -- | -- | 54.442 | 正常(N) | -- | -- | 0.963 | 正常(N) | -- | -- | 0.002 | 正常(N) | -- | --
2023-08-30 18 | -- | -- | 146553.162 | 正常(N) | -- | -- | 3.347 | 10 | 0.491 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | 11.751 | 正常(N) | -- | -- | 52.22 | 正常(N) | -- | -- | 0.975 | 正常(N) | -- | -- | 0.002 | 正常(N) | -- | --
2023-08-30 19 | -- | -- | 142441.588 | 正常(N) | -- | -- | 3.386 | 10 | 0.482 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | 11.525 | 正常(N) | -- | -- | 54.016 | 正常(N) | -- | -- | 1.146 | 正常(N) | -- | -- | 0.002 | 正常(N) | -- | --
2023-08-30 20 | -- | -- | 162037.816 | 正常(N) | -- | -- | 3.567 | 10 | 0.578 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | 13.086 | 正常(N) | -- | -- | 53.539 | 正常(N) | -- | -- | 1.244 | 正常(N) | -- | -- | 0.002 | 正常(N) | -- | --
2023-08-30 21 | -- | -- | 183348.254 | 正常(N) | -- | -- | 3.904 | 10 | 0.716 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | 14.782 | 正常(N) | -- | -- | 53.055 | 正常(N) | -- | -- | 1.243 | 正常(N) | -- | -- | 0.002 | 正常(N) | -- | --
2023-08-30 22 | -- | -- | 167425.184 | 正常(N) | -- | -- | 4.13 | 10 | 0.691 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | 13.497 | 正常(N) | -- | -- | 53.436 | 正常(N) | -- | -- | 1.237 | 正常(N) | -- | -- | 0.002 | 正常(N) | -- | --
2023-08-30 23 | -- | -- | 158818.965 | 正常(N) | -- | -- | 4.111 | 10 | 0.653 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | 12.803 | 正常(N) | -- | -- | 53.376 | 正常(N) | -- | -- | 1.179 | 正常(N) | -- | -- | 0.002 | 正常(N) | -- | --
2023-08-31 00 | -- | -- | 151962.728 | 正常(N) | -- | -- | 4.172 | 10 | 0.634 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | 12.167 | 正常(N) | -- | -- | 50.287 | 正常(N) | -- | -- | 1.174 | 正常(N) | -- | -- | 0.002 | 正常(N) | -- | --
2023-08-31 01 | -- | -- | 161560.451 | 正常(N) | -- | -- | 3.794 | 10 | 0.613 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | 12.893 | 正常(N) | -- | -- | 49.44 | 正常(N) | -- | -- | 1.185 | 正常(N) | -- | -- | 0.002 | 正常(N) | -- | --
2023-08-31 02 | -- | -- | 114243.011 | 正常(N) | -- | -- | 3.688 | 10 | 0.421 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | 9.231 | 正常(N) | -- | -- | 52.939 | 正常(N) | -- | -- | 1.263 | 正常(N) | -- | -- | 0.002 | 正常(N) | -- | --
2023-08-31 03 | -- | -- | 124037.602 | 正常(N) | -- | -- | 2.681 | 10 | 0.333 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | 9.986 | 正常(N) | -- | -- | 51.234 | 正常(N) | -- | -- | 1.265 | 正常(N) | -- | -- | 0.002 | 正常(N) | -- | --
2023-08-31 04 | -- | -- | 182305.58 | 正常(N) | -- | -- | 2.726 | 10 | 0.497 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | 14.636 | 正常(N) | -- | -- | 51.113 | 正常(N) | -- | -- | 1.294 | 正常(N) | -- | -- | 0.002 | 正常(N) | -- | --
2023-08-31 05 | -- | -- | 171191.258 | 正常(N) | -- | -- | 2.859 | 10 | 0.49 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | 13.71 | 正常(N) | -- | -- | 50.71 | 正常(N) | -- | -- | 1.218 | 正常(N) | -- | -- | 0.002 | 正常(N) | -- | --
2023-08-31 06 | -- | -- | 147855.943 | 正常(N) | -- | -- | 3.033 | 10 | 0.448 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | 11.835 | 正常(N) | -- | -- | 50.667 | 正常(N) | -- | -- | 1.203 | 正常(N) | -- | -- | 0.002 | 正常(N) | -- | --
2023-08-31 07 | -- | -- | 135588.743 | 正常(N) | -- | -- | 2.873 | 10 | 0.39 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | 10.874 | 正常(N) | -- | -- | 51.596 | 正常(N) | -- | -- | 1.237 | 正常(N) | -- | -- | 0.002 | 正常(N) | -- | --
2023-08-31 08 | -- | -- | 143669.439 | 正常(N) | -- | -- | 2.377 | 10 | 0.341 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | 11.641 | 正常(N) | -- | -- | 54.754 | 正常(N) | -- | -- | 1.261 | 正常(N) | -- | -- | 0.002 | 正常(N) | -- | --
2023-08-31 09 | -- | -- | 151715.137 | 正常(N) | -- | -- | 1.845 | 10 | 0.28 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | 12.415 | 正常(N) | -- | -- | 57.926 | 正常(N) | -- | -- | 1.258 | 正常(N) | -- | -- | 0.002 | 正常(N) | -- | --
2023-08-31 10 | -- | -- | 136478.177 | 正常(N) | -- | -- | 1.602 | 10 | 0.219 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | 11.231 | 正常(N) | -- | -- | 59.458 | 正常(N) | -- | -- | 1.289 | 正常(N) | -- | -- | 0.002 | 正常(N) | -- | --
2023-08-31 11 | -- | -- | 149236.446 | 正常(N) | -- | -- | 1.316 | 10 | 0.196 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | 12.446 | 正常(N) | -- | -- | 63.687 | 正常(N) | -- | -- | 1.093 | 正常(N) | -- | -- | 0.002 | 正常(N) | -- | --
2023-08-31 12 | -- | -- | 155626.826 | 正常(N) | -- | -- | 1.254 | 10 | 0.195 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | 13.041 | 正常(N) | -- | -- | 66.088 | 正常(N) | -- | -- | 1.069 | 正常(N) | -- | -- | 0.002 | 正常(N) | -- | --
2023-08-31 13 | -- | -- | 149361.612 | 正常(N) | -- | -- | 1.333 | 10 | 0.199 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | 12.445 | 正常(N) | -- | -- | 64.549 | 正常(N) | -- | -- | 1.041 | 正常(N) | -- | -- | 0.002 | 正常(N) | -- | --
2023-08-31 14 | -- | -- | 142916.86 | 正常(N) | -- | -- | 1.822 | 10 | 0.26 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | 11.902 | 正常(N) | -- | -- | 64.231 | 正常(N) | -- | -- | 1.05 | 正常(N) | -- | -- | 0.002 | 正常(N) | -- | --
2023-08-31 15 | -- | -- | 143996.724 | 正常(N) | -- | -- | 2.044 | 10 | 0.294 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | 12.013 | 正常(N) | -- | -- | 64.522 | 正常(N) | -- | -- | 1.042 | 正常(N) | -- | -- | 0.002 | 正常(N) | -- | --
2023-08-31 16 | -- | -- | 147309.401 | 正常(N) | -- | -- | 2.223 | 10 | 0.328 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | 12.236 | 正常(N) | -- | -- | 63.524 | 正常(N) | -- | -- | 1.025 | 正常(N) | -- | -- | 0.002 | 正常(N) | -- | --
2023-08-31 17 | -- | -- | 137797.255 | 正常(N) | -- | -- | 2.234 | 10 | 0.308 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | 11.424 | 正常(N) | -- | -- | 62.738 | 正常(N) | -- | -- | 1.041 | 正常(N) | -- | -- | 0.002 | 正常(N) | -- | --
2023-08-31 18 | -- | -- | 134318.051 | 正常(N) | -- | -- | 2.679 | 10 | 0.36 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | 11.085 | 正常(N) | -- | -- | 60.946 | 正常(N) | -- | -- | 1.07 | 正常(N) | -- | -- | 0.002 | 正常(N) | -- | --
2023-08-31 19 | -- | -- | 130330.927 | 正常(N) | -- | -- | 3.053 | 10 | 0.398 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | 10.741 | 正常(N) | -- | -- | 60.269 | 正常(N) | -- | -- | 1.13 | 正常(N) | -- | -- | 0.002 | 正常(N) | -- | --
2023-08-31 20 | -- | -- | 140227.746 | 正常(N) | -- | -- | 3.365 | 10 | 0.472 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | 11.502 | 正常(N) | -- | -- | 59.355 | 正常(N) | -- | -- | 1.172 | 正常(N) | -- | -- | 0.002 | 正常(N) | -- | --
2023-08-31 21 | -- | -- | 140644.372 | 正常(N) | -- | -- | 3.457 | 10 | 0.486 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | 11.619 | 正常(N) | -- | -- | 61.143 | 正常(N) | -- | -- | 1.189 | 正常(N) | -- | -- | 0.002 | 正常(N) | -- | --
2023-08-31 22 | -- | -- | 130099.625 | 正常(N) | -- | -- | 3.453 | 10 | 0.449 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | 10.747 | 正常(N) | -- | -- | 60.327 | 正常(N) | -- | -- | 1.197 | 正常(N) | -- | -- | 0.002 | 正常(N) | -- | --
2023-08-31 23 | -- | -- | 98248.627 | 正常(N) | -- | -- | 3.472 | 10 | 0.341 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | 8.048 | 正常(N) | -- | -- | 57.577 | 正常(N) | -- | -- | 1.215 | 正常(N) | -- | -- | 0.002 | 正常(N) | -- | --
2023-09-01 00 | -- | -- | 149320.445 | 正常(N) | -- | -- | 3.355 | 10 | 0.501 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | 12.139 | 正常(N) | -- | -- | 56.239 | 正常(N) | -- | -- | 1.164 | 正常(N) | -- | -- | 0.002 | 正常(N) | -- | --